# Spis treści

## A: CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1. Podstawa opracowania.

- 2. Przedmiot i zakres opracowania.

## B: OPIS TECHNICZNY

- 1. Opis instalacji ogrzewania.

- 2. Opis instalacji wod. - kan.

- 3. Opis instalacji wentylacji.

- 4. Charakterystyka energetyczna budynku.

- 5. Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych.

### C: CZĘŚĆ GRAFICZNA

- Rys. nr 1. 	Plan sytuacyjny						skala 1 : 500

- Rys. nr 2. 	Budynek socjalno – techniczny. Rzut parteru.

- Instalacja kanalizacji.						skala 1 : 50

- Rys. nr 3. 	Budynek socjalno – techniczny. Rzut parteru.

- Instalacja wody.						skala 1 : 50

- Rys. nr 4. 	Budynek socjalno – techniczny. Rzut parteru.

- Instalacje grzewcza i wentylacji.				skala 1 : 50

- Rys. nr 5. 	Budynek socjalno – techniczny. Aksonometria

- instalacji wody						skala 1 : 50

- Rys. nr 6. 	Budynek socjalno – techniczny. Rozwinięcie

- pionów instalacji kanalizacji					skala 1 : 50

- Rys. nr 7. 	Budynek oczyszczalni. Rzut parteru.

- Instalacja kanalizacji.						skala 1 : 100

- Rys. nr 8. 	Budynek oczyszczalni. Rzut parteru.

- Instalacja wody.						skala 1 : 100

- Rys. nr 9. 	Budynek oczyszczalni. Rzut parteru.

- Instalacje ogrzewcze.						skala 1 : 100

- Rys. nr 10. 	Budynek oczyszczalni. Rzut parteru.

- Instalacja wentylacji.						skala 1 : 100

- Rys. nr 11. 	Budynek oczyszczalni. Rzut dachu.

- Instalacja wentylacji.						skala 1 : 100

- Rys. nr 12. 	Budynek oczyszczalni. Aksonometria

- Instalacji wody.						skala 1 : 50

- Rys. nr 13. 	Budynek oczyszczalni. Rozwinięcie

- Pionów instalacji kanalizacji.					skala 1 : 50

- A: CZĘŚĆ OGÓLNA

- 1. Podstawa opracowania.

- Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- umowa

- projekt technologiczny oczyszczalni ścieków,

- projekt architektoniczno - budowlany,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- obowiązujące normy, normatywy i przepisy.

- 2. Przedmiot i zakres opracowania.

- Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych tj. instalacji ogrzewania, wentylacji i instalacji wod. - kan. w budynku technologicznym oczyszczalni oraz budynku socjalno-technicznym oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojaszówka.

# B: OPIS TECHNICZNY

- 1. Opis instalacji ogrzewania.

- W budynku oczyszczalni ścieków i budynku socjalno-technicznym w miejscowości Wojaszówka zaprojektowano ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń za pomocą grzejników elektrycznych. Przewidziano zamontowanie elektrycznych ogrzewaczy wnętrzowych. W budynku oczyszczalni przykładowo dobrano ogrzewacze typ OMP-1 o wydajności 500, 1000 i 1500 W. W budynku socjalno-technicznym przykładowo dobrano ogrzewacze typ WKL 503S, WKL 1003S, WKL 1503S OMP-1 o wydajności odpowiednio 500, 1000 i 1500 W. Grzejniki zasilane będą prądem trójfazowym 3 x 380 V. Wydajność grzejników jest trzystopniowa i może być regulowana pokrętłem.

- Ogrzewacze będą zamontowane na ścianach w miejscach pokazanych w części rysunkowej opracowania, na wysokości minimum 10 cm nad posadzką.

- 2. Opis instalacji wod. - kan.

- Woda do budynku oczyszczalni doprowadzona będzie poprzez zewnętrzne przyłącze wodociągowe wykonane z rur PE ujęte w odrębnym opracowaniu. Na wejściu wody do budynku przewidziano zawór odcinający i węzeł wodomierzowy. Zaprojektowano wodomierz JS 3,5 DN25 oraz zawór antyskażeniowy BA2760 DN32.  W budynku oczyszczalni przewiduje się doprowadzenie wody zimnej do zaworów czerpalnych ze złączką do węża  15 mm, umywalek i ogrzewaczy wody. Dodatkowo przewidziano  doprowadzenie wody dla potrzeb technologicznych oraz do hydrantu ogrodowego  25 mm. Hydrant ogrodowy zamontowany będzie w szafce ściennej zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Przy zaworach ze złączką do węża zamontować przerywacze strugi HA216 DN3/4” np. produkcji Danfoss.

- Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych nadumywalkowych o pojemności 10 dm3 (szczegóły w części rysunkowej opracowania). Lokalizację podgrzewaczy wody przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

- Woda do budynku socjalno-technicznego doprowadzona będzie poprzez istniejące przyłącze wodociągowe ø32 wykonane z rur stalowych. W budynku socjalno-technicznym przewiduje się doprowadzenie wody zimnej do umywalek, natrysku, płuczki ustępowej, zlewozmywaka i ogrzewacza wody.

- Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczu pojemnościowym ciśnieniowym o pojemności 100 dm3 (szczegóły w części rysunkowej opracowania). Lokalizację podgrzewacza wody przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

- Przewody instalacji wody wykonane będą z rur tworzywowych przeznaczonych do wody użytkowej w systemie UPONOR lub alternatywnym. Dla wody ciepłej przewidziano przewody stabilizowane wkładką aluminiową.

- Instalację wodociągową po jej wykonaniu należy poddać próbie hydraulicznej ciśnieniowej w obecności Inspektora Nadzoru.

- Ścieki w budynku oczyszczalni z projektowanych wpustów, odwodnień liniowych i urządzeń sanitarnych odprowadzone zostaną siecią przewodów poprzez pozostawione w technologii króćce. Szczegóły patrz część rysunkowa opracowania. Dodatkowo przewiduje się odpowietrzenie pionów technologicznych z wyprowadzeniem nad dach i zakończeniem rurą wywiewną. Przewody odpływowe wykonane będą z rur kanalizacyjnych z PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką.

- Piony kanalizacyjne wykonane będą z rur kanalizacyjnych z PVC o połączeniach kielichowych z gumową uszczelką. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. W poszczególnych pomieszczeniach przewidziano odwodnienie posadzki z zastosowaniem odwodnień liniowych szerokości 150 mm przykrytych kratą stalową ocynkowaną. Przewidziano odwodnienia liniowe systemowe. Szczegóły w części rysunkowej niniejszego opracowania.

- Ścieki w budynku socjalno-technicznym z projektowanych urządzeń sanitarnych odprowadzone zostaną siecią przewodów poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Szczegóły patrz część rysunkowa opracowania. Przewody odpływowe wykonane będą z rur kanalizacyjnych z PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką.

- Piony kanalizacyjne wykonane będą z rur kanalizacyjnych z PVC o połączeniach kielichowych z gumową uszczelką. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. Jedynie pion nr 3 zakończony jest pod stropem zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne fundamentów, podłóg w budynku oraz rzędne kanalizacji technologicznej. Kanalizację podposadzkową wykonywać w sprzężeniu z przewodami technologicznymi.

- 3. Opis instalacji wentylacji.

W poszczególnych pomieszczeniach budynku oczyszczalni oraz budynku socjalno-technicznego projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną oraz wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami montowanymi na wlocie kanałów grawitacyjnych.

  - Hala reaktorów – układ N6/W6.

- W pomieszczeniu hali reaktorów przewidziano nawiew powietrza przez infiltrację z zewnątrz. Dodatkowo przewidziano dwa nawietrzaki podokienne o wymiarach 500 x 250 mm z żaluzją umożliwiającą odcięcie dopływu powietrza w okresie ujemnych temperatur zewnętrznych z dodatkowym zabezpieczeniem wylotu kanału kształtką zamykającą wylot w celu zabezpieczenia hali reaktorów przed nadmiernym wyziębianiem w okresie ujemnych temperatur zewnętrznych. Wywiew powietrza realizowany będzie przez trzy wentylatory DAs-160 zamontowane na podstawach dachowych tłumiących typ PTS - 160. Włączanie do pracy wentylatorów odbywać się będzie za pomocą włącznika umieszczonego w pomieszczeniu. Przed wentylatorem na kanale wywiewnym przewidziano montaż filtra węglowego.

  - Pomieszczenie sita – układ N2/W2.

- W pomieszczeniu sita zaprojektowano następujący system wentylacji:

- - wentylację mechaniczną awaryjną nawiewno – wywiewną pracującą okresowo, o krotności wymian n = 10 w/h z 10  15 % nadwyżką ilości powietrza nawiewanego. Nawiew powietrza do pomieszczenia technologicznego przewidziano za pomocą centralki nawiewnej podwieszanej typ VS-15-R-V-T produkcji VTS Polska połączonej z siecią kanałów. Jest to wentylacja awaryjna pracująca okresowo. Nawiew powietrza zorganizowano tak, że 70 % powietrza nawiewane jest górą a 30 % dołem.

- Wywiew powietrza zorganizowano w ten sposób, że 70 % powietrza wywiewane jest dołem, a 30 % górą.

- Wywiew powietrza mechaniczny za pomocą wentylatora dachowego DAs-400 współpracującego z siecią kanałów i kratek.

- Praca wentylatora wywiewnego zblokowana będzie elektrycznie z pracą centralki nawiewnej. Włączenie do pracy wentylacji mechanicznej awaryjnej odbywać się będzie za pomocą włącznika umieszczonego na zewnątrz pomieszczenia. Wentylator montowany będzie na podstawie tłumiącej typu PTS. Przed wentylatorem na kanale wywiewnym przewidziano montaż filtra węglowego. Szczegóły w części rysunkowej opracowania.

  - Pomieszczenie odwadniania osadu – układ N1/W1.

- Nawiew powietrza odbywał się będzie poprzez konwektor wentylatorowy UWK-E-H-KM-F. Szczegóły w części rysunkowej opracowania. Wywiew powietrza realizowany będzie poprzez wentylator DAs-160 zamontowany na wylocie kanału grawitacyjnego na podstawie tłumiącej typ PTS-160. Powietrze wywiewane jest zarówno z dolnej, jak i górnej strefy pomieszczenia. Wentylator wywiewny sprzężony będzie elektrycznie z konwektorem wentylatorowym. Załączanie układu do pracy włącznikiem przy drzwiach wejściowych pomieszczenia.

  - Szatnie + natryskownia – układ NT/WT.

- Nawiew powietrza do pomieszczenia szatni czystej odbywał się będzie przez infiltrację oraz konwektor wentylatorowy UWK-E-H-KM-F. Szczegóły w części rysunkowej opracowania. Nawiew do pomieszczenia WC, umywalni i natryskowni oraz szatni brudnej poprzez kratki kontaktowe w dolnej części drzwi, wywiew z pomieszczeń za pomocą wentylatorów montowanych na wlotach kanałów grawitacyjnych. Zaprojektowano wentylatory łazienkowe - przykładowo typ EDM200. Praca wentylatorów odbywać się będzie za pomocą włącznika oświetlenia w pomieszczeniu Praca wentylatorów ze zwłoką czasową.

  - Agregatornia – układ W5.

- Nawiew powietrza przez czerpnię zamontowaną w dolnej części drzwi. Wywiew poprzez kanały grawitacyjne i wyrzutnię systemową.

  - Obliczenia wentylacji.

Zapotrzebowanie ciepła dla podgrzania powietrza infiltrującego do poszczególnych pomieszczeń uwzględnione zostało w obliczeniach strat ciepła i przy doborze grzejników.

- Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna.

- Projektuje się ją w pomieszczeniu prasy, pomieszczeniu technicznym, pomieszczeniu  reaktorów, szatniach + natrysku, WC oraz laboratorium.

- Pomieszczenie reaktorów.

- n = 2 w/h

- - ilość powietrza wentylacyjnego 		LN = LW = 1800 m3/h

- Nawiew powietrza: poprzez dwa nawietrzaki 500x250 mm i uchylone drzwi.

- Wywiew powietrza: za pomocą wentylatorów dachowych w układzie W6, które zamontowane będą na podstawach dachowych tłumiących  PTS - 160.

- Do wywiewu dobrano trzy wentylatory dachowe typ DAs-160 n = 900 obr/min N=0,25kW każdy.

- Włączanie i wyłączanie wentylatorów odbywać się będzie za pomocą włącznika zamontowanego w pomieszczeniu.

- Pomieszczenie technologiczne.

- W pomieszczeniu technologicznym zaprojektowano następujący system wentylacji:

- - wentylację mechaniczną awaryjną nawiewno – wywiewną pracującą okresowo, o krotności wymian n = 10 w/h z 10  15 % nadwyżką ilości powietrza nawiewanego. Nawiew powietrza zorganizowano w ten sposób, że 30 % powietrza nawiewa się dołem, a 70 % powietrza nawiewa się górą. 70 % powietrza wywiewane jest dołem, a 30 % górą.

- Nawiew powietrza (układ N2):

- - ilość powietrza nawiewanego wyliczono z 10 % nadwyżką w stosunku do ilości powietrza wywiewanego:

- LN = 1700 m3/h

- Do nawiewu dobrano centralkę nawiewną podwieszaną typ VS-15-R-V-T produkcji VTS Polska bez nagrzewnicy. Karta doboru urządzenia w załączeniu.

- Wywiew powietrza (układ W2):

- Ilość powietrza wywiewanego

- LW = 1630 m3/h

Do wywiewu dobrano wentylator dachowy typ DAs-400, n = 900 obr/min.

Praca wentylatora wywiewnego zblokowana będzie elektrycznie z pracą centralki nawiewnej. Włączanie i wyłączanie układu wentylacyjnego odbywać się będzie za pomocą przycisku sterującego zamontowanego przy drzwiach wejściowych na zewnątrz pomieszczenia.

- Szatnia + Natrysk.

N = 4 w/h

- Nawiew powietrza: w szatni czystej przez infiltrację oraz za pomocą konwektora wentylatorowego UWK-E-H-KM-F, do szatni brudnej , WC, natrysków i umywalni przez kratki kontaktowe w drzwiach.

- Wywiew powietrza: za pomocą wentylatorów kanałowych EDM200 dla pomieszczenia WC, natrysku, umywalni oraz szatni brudnej zamontowanych na wlotach do kanałów murowanych. Wentylatory napędzane będą silnikami jednofazowymi o mocy 25 W każdy.

- Praca wentylatorów uruchamiana włącznikami światła w pomieszczeniu, działanie ze zwłoką czasową.

- WC.

V=100 m3/h

- Nawiew powietrza: poprzez kratkę kontaktową zamontowaną w dole drzwi.

- Wywiew powietrza: za pomocą wentylatora kanałowego (EDM200), zamontowanego na wlocie do kanału murowanego. Wentylator napędzany silnikiem jednofazowym o mocy nie przekraczającej 100 W.

- Praca wentylatora zblokowana z oświetleniem pomieszczenia. Włączanie i wyłączanie układu wentylacyjnego odbywać się będzie za pomocą włącznika oświetlenia zamontowanego w pomieszczeniu. Praca ze zwłoką czasową.

  - Materiały i wykonawstwo.

- Instalacja wentylacji wykonana będzie z typowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej. Wentylatory montowane będą na podstawach dachowych tłumiących. Odcinki blaszanych kanałów wywiewnych prowadzonych w przestrzeni międzystropowej należy zaizolować cieplnie matami z waty szklanej w celu przeciwdziałania kondensacji pary wodnej na ściankach przewodów.

- UWAGI !

- Całość instalacji należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Przy realizacji robót przestrzegać zasad BHP.

- Przewody kanalizacji sanitarnej zewnętrznej prowadzone na głębokości mniejszej niż 1,3 m należy ocieplić warstwą żużla grubości 20 cm.

- 4. Charakterystyka energetyczna budynku.

- 4.1. Dane odnośnie izolacyjności przegród budowlanych

- Przegrody budowlane spełniają wymagania wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania – Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003r. z późniejszymi zmianami.

- 4.2. Założone parametry klimatu wewnętrznego (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania – Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003r. z późniejszymi zmianami).

- Zakres normowania parametrów pracy instalacji wentylacji obejmuje:

- temperaturę   – w sezonie grzewczym

- wilgotność      – nie kontrolowana

- Dla realizacji projektu przyjęto we wszystkich pomieszczeniach następujące parametry powietrza zewnętrznego.

- Strefa III

- Lato:  Ts = 32.0 0C,

- i = 66,43 kJ/kg

- x = 13,44 g/kg

- Zima: Ts = -20 0C

- i = -18,4 kJ/kg

- x = 0.8 g/kg

- Parametry powietrza wewnętrznego dla pomieszczeń wg poniższej tabeli

| - Typ pomieszczenia | - Temperatura |
| --- | --- |
| - - | - [OC] |
| - Pomieszczenia socjalno – biurowe | - 20 |
| - WC | - 20 |
| - Umywalnie | - 24 |
| - Szatnie przy umywalniach | - 24 |
| - Pomieszczenie gospodarcze, magazyny, pomieszczenia techniczne | - 16 |
| - Wiatrołap | - 8 |

- Wydatek powietrza zewnętrznego

- Pomieszczenia stałego przebywania ludzi 30 - 50 m3/h  i osobę

- Węzły sanitarne

- - miska ustępowa.............................50-100 m3/h

- - natryski…………………………….75-100 m3/h

- Dla pomieszczeń technicznych i magazynowych min. 0.5-krotna wymiana powietrza z uwzględnieniem wytycznych technologicznych.

- 4.3. Bilans ciepła

- Zapotrzebowanie na ciepło 14,5 kW – budynek oczyszczalni.

- Zapotrzebowanie na ciepło 6,5 kW – budynek socjalno-tehniczny.

- 4.4. Bilans wody i ścieków

- Budynek oczyszczalni

- Ilość wody :

  - umywalka							2 szt.

  - zawór ze złączką do węża					3 szt.

  - kranik do popłukiwania					1 szt.

  - prasa taśmowa						1 szt.

- qn = 3,18 dm3/s

- q = 0,682 x (qn)0,45 – 0,14 =  1,0 dm3/s = 3,6 m3/h

- Ilość wody wynosi : 3,60 m3/h

- Ilość ścieków przyjęto : 0,9 x 3,6 m3/h = 3,24 m3/h

- 4.5. Parametry sprawności instalacji ogrzewczych

- - sprawność regulacji 99% (zawory termostatyczne)

- - sprawność wytwarzania ciepła 99% (grzejniki elektryczne)

- - sprawność wykorzystania 99% (grzejniki elektryczne, nagrzewnice).

- Przyjęte w projekcie rozwiązania instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

- 5. Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych.

- Elementy instalacji wentylacji

| - Typ urządzenia | - Przeznaczenie | - Moc elektryczna |
| --- | --- | --- |
| - - | - - | - kW |
| - Centrala nawiewna - VS 15 | - Pomieszczenie sita | - 1,75 |
| - Wentylator dachowy DAs-400 | - Pomieszczenie sita | - 1,5 |
| - Aparat grzewczo – wentylacyjny - UWK-E-H-KM-S | - Pomieszczenie odwadniania osadu | - 1,4 |
| - Wentylator dachowy DAs-160 | - Pomieszczenie odwadniania osadu | - 1,5 |
| - Wentylator dachowy DAs-160 – 3 szt | - Hala reaktorów | - 3 x 0,12 |
| - Aparat grzewczo – wentylacyjny - UWK-E-H-KM-S | - Szatnia czysta | - 1,4 |
| - Wentylator EDM 200 - 3 szt | - WC, umywalnia, szatnia brudna | - 3 x 0,025 |

- Łączna moc grzejników elektrycznych

| - Przeznaczenie | - Moc elektryczna |
| --- | --- |
| - - | - kW |
| - Budynek oczyszczalni | - 14,5 |
| - Budynek socjalno - techniczno | - 6,5 |

- Zestawienie elektrycznych ogrzewaczy wody oraz pozostałych urządzeń elektrycznych

| - Typ urządzenia elektrycznego | - Przeznaczenie | - Moc elektryczna |
| --- | --- | --- |
| - - | - - | - kW |
| - Elektryczny ogrzewacz - OW-10B | - Pomieszczenie odwadniania osadu | - 1,5 |
| - Elektryczny ogrzewacz wody OW-10B | - Pomieszczenie sita | - 1,5 |
| - Elektryczny ogrzewacz wody Viking E100 | - Szatnia | - 1,5 |

- Opracowała:

- mgr inż. Renata Kapusta