Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 26 25–114 KIELCE tel/fax (041) 348 33 03

PROJEKT BUDOWLANY

| CZĘŚĆ: | ARCHITEKTURA |
| --- | --- |
| Nazwa obiektu: | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka gm. Wojaszówka |
| Adres obiektu: | m. Wojaszówka, gm. Wojaszówka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie |
| Zamierzenie budowlane: | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka Budynek oczyszczalni ozn. nr 3,4,5 |
| Inwestor, adres: | Gm. Wojaszówka Wojaszówka 115 38 - 471 Wojaszówka |

|  | Imię i nazwisko | Upr. budowlane nr | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektowała: | mgr inż. arch. Anna Krzyżak | SW-08/2003 SW-0123 Specjalność architektoniczna |  |
| Opracowała: | tech. Elżbieta Wożniak | KL-391/88, KL-177/92 Specjalność architektoniczna |  |
| Sprawdził: | mgr inż. arch. Piotr Andrzejewski | SW-02/2003 SW-0117 Specjalność architektoniczna |  |

Kielce listopad 2009

TECZKA ZAWIERA:

##### I. 	Opis techniczny do projektu budowlanego architektury budynku oczyszczalni 	ścieków w m. Wojaszówka

##### DANE OGÓLNE

- ZAKRES OPRACOWANIA

- OPIS PROJEKTU

  - Opis ogólny

  - Opis budynku

  - Charakterystyczne powierzchnie i dane techniczne

  - Dane konstrukcyjno materiałowe

  - Wykończenie wewnętrzne

  - Wyposażenie w urządzenia i sprzęt

  - Wykończenie zewnętrzne

  - Wyposażenie instalacyjne

  - Zatrudnienie

10.        Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

11.        Kolorystyka - propozycja wg palety kolorów RAL

12.        Zabezpieczenie przeciwpożarowe

##### II.         Część graficzna

## Rys nr 1.   Rzut parteru					             1 : 100

## 2.   Rzut dachu 						1 : 100

3.   Rzut więźby dachowej					1 : 100

4.   Przekrój  A – A    					             1 : 100

5.   Przekrój  B - B  				                          1 : 100

6.   Przekrój  C – C						1 : 100

7.   Przekrój  D – D						1 : 100

8.   Elewacje							1 : 200

9.  Wykaz okien i drzwi					1 : 100

#### OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:

w m. WOJASZÓWKA gm. Wojaszówka pow . krośnieński woj. podkarpackie

na działce ozn. nr ewid. 460/11

- DANE OGÓLNE.

- Inwestor: Gmina Wojaszówka

- Użytkownik: j. w.

- Podstawa opracowania:

-          DECYZJA NR CP - 37/07 wydana przez Wójta  Gminy Wojaszówka o lokalizacji inwestycji celu publicznego  –  zał. zawarty w odrębnej teczce

-		wytyczne technologiczne

-		obowiązujące normy i przepisy

- ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera opis i część graficzną dotyczącą budynku oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid 460/11 w m. Wojaszówka gm. Wojaszówka zgodnie Decyzją NR CP-37/07 wydaną przez Wójta  Gminy Wojaszówka   o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OPIS PROJEKTU.

- Opis budynku:

Budynek oczyszczalni jest budynkiem wolnostojącym, wielofunkcyjnym jednokondygnacyjnym. Usytuowany jest po prawej stronie wjazdu na terenie istniejącej oczyszczalni, na  działce ozn nr 460/11 w m. Wojaszówka .

W parterze projektuje się: halę reaktorów reaktorami SBR i STO, pom  sita, pom. odwadniania osadu i plac składowy osadu pod wiatą.

Dachy nad budynkami są drewniane, dwuspadowe, symetryczne o spadku 30º.      Dach nad halą reaktorów drewniany, dwuspadowy o spadku 14 º.

Pokrycie dachu z blachy powlekanej wytłaczanej w dachówkę.

Projekt przewiduje etapowanie realizacji hali reaktorów: pierwszy etap przewiduje montaż czterech reaktorów, drugi następnych czterech.

3.    	Charakterystyczne powierzchnie i dane techniczne.

3.1.	- Powierzchnia zabudowy budynku oczyszczalni ścieków  -  318,90 m2

/ pow. płyt fundamentowych       /   - 575,67 m2

3.2.	- Powierzchnia użytkowa parteru

pom. nr         1.    Pomieszczenie	odwadniania osadu		-     26,88 m2

2.    Pomieszczenie sita				-     46,50

3.    Hala reaktorów                    			-   102,76

/ I etap  - 58,52/

4.    Pomieszczenie suche na wapno i polielektrolity 	-        5,25

5.    Plac składowy osadu pod wiatą			-   114,72

Razem             -   296,11 m2

/ I etap  - 251,87/

3.3.	-         Kubatura budynku oczyszczalni bez reaktorów	-

I etap   - 1330,30 m3,  II etap	- 1550,00 m3

- Dane konstrukcyjno – materiałowe

-	osadzić zbiornik retencyjny zlokalizowany pod pomieszczeniem sita - zgodnie z projektem konstrukcji

-	fundamenty - płyty fundamentowe żelbetowe wylewane gr. 30 cm - wg projektu konstrukcji

-	ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 37 cm ocieplić styropianem gr 10 cm, osiatkować i otynkować

-	ściany wiaty z bloczków gazobetonowych gr 24 cm, do wysokości 60 cm ponad poziom płyt fundamentowych z bloczków betonowych, w poz + 0,60  wykonać dodatkową izolację poziomą,

- 	ściany wewnętrzne nośne z cegły pełnej gr 25 cm

-	ścianki wewnętrzne działowe gr 12 cm z cegły dziurawki

-	nadproża żelbetowe prefabrykowane L-19 - wg konstrukcji

-	nadproże nad otworem montażowym żelbetowe wylewane - wg konstrukcji

-	dach  drewniany krokwiowo – kleszczowy  z drewna sosnowego lub świerkowego

-	dach  drewniany krokwiowo – jętkowy  nad halą reaktorów

-	wentylacja poprzez kanały grawitacyjne murowane z cegły pełnej

-	zamontować czerpnie, wywietrzaki i wentylatory  wg proj. inst. sanitarnych

- Wykończenie wewnętrzne

- stolarka okienna i drzwiowa wg  wykazu

- posadzki wg rzutu

- w wiacie na osad posadzka betonowa pokryta winna być specjalną powłoką uszczelniającą ze spadkiem w kierunku do kratki ściekowej - PENETRON M lub PENETRON PLUS

- tynk akrylowy

- malowanie farbą akrylową

- glazura do h = 2,0 m w pomieszczeniu technologicznym i pom. prasy, na piętrze w pom. umywalni i natrysku

- fartuch z glazury przy umywalce i zlewozmywaku w pokoju socjalnym - o wym szer. 120 cm, h - 180 cm

Izolacja przeciwwilgociowa

- pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

pionowa 2 x smarowanie hydroizolacją - STYROZOL

- folia paroszczelna i wiatrochronna w warstwach stropodachu

Uwaga:  ściany zewnętrzne budynku do wysokości 60 cm powyżej terenu należy wykonać z bloczków betonowych i ułożyć dodatkową warstwę izolacji poziomej z folii izolacyjnej lub papy

6.       Wyposażenie w urządzenia i sprzęt:

parter:

-	pomieszczenie sita  nr 1. - zlew szt. 2

-	pomieszczenie odwadniania osadu nr 1. - zlew szt. 1

7.       Wykończenie zewnętrzne

-	zbiorniki SBR i STO wykonane z tworzywa sztucznego koloru ciemno niebieskiego - oryginalny kolor producenta

-	ściany zewnętrzne budynku należy ocieplić styropianem gr. 10 cm, osiatkować     i otynkować tynkiem akrylowym

- cokół budynku do wysokości 60 cm powyżej poziomu posadzki  należy obłożyć tynkiem typu MARMOLIT lub płytkami mrozoodpornymi

- obróbki blacharskie kominów, podokienników z blachy powlekanej

-	rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej o przekrojach podanych na rzucie dachu

-	ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 20 cm

- pokrycie dachu blachą powlekaną wytłaczaną w dachówkę

- zamontować wentylatory dachowe zgodnie z projektem instalacyjnym

- płyty fundamentowe po stronie zewnętrznej należy zabezpieczyć lepikiem

- asfaltowym, ocieplić styropianem i obsypać żwirem gr 10 cm

8.     	Wyposażenie instalacyjne

- woda zimna i woda ciepła z podgrzewacza elektrycznego

- kanalizacja sanitarna

- instalacja elektryczna: oświetlenie i gniazda wtykowe

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna

- ogrzewanie elektryczne

- czerpnie powietrza

- aparaty nawiewno - grzewcze

- instalacja odgromowa

9.      	Zatrudnienie

W projektowanym budynku nie ma pomieszczeń przewidzianych na pobyt ludzi.

Przewiduje się codzienną kontrolę urządzeń oczyszczalni przez dwóch pracowników zatrudnionych na pełnym etacie, oraz serwis okresowy prowadzony przez trzech pracowników, dla których pomieszczenia socjalno higieniczne znajdują się w budynku socjalno technicznym.

10.		Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

-	bilans mocy - wg P. T. Instalacji Elektrycznych

-	właściwości cieplne przegród

ściana zewnętrzna  -  Uo = 0,3 W/m²xK

dach  -  Uo = 0,2 W/m²xK

stolarka okienna  -  Uo = 1,9 W/m²xK

drzwi w przegrodach zewn.  -  Uo = 2,6 W/m²xK

-	parametry sprawności energetycznej - wg opracowań branżowych

-	dane świadczące o oszczędności energii wymagane przepisami techniczno - 	budowlanymi - budynek spełnia normy ochrony cieplnej budynków.

Łączne pole powierzchni okien w stosunku do powierzchni całej elewacji nie jest 	większe niż 15 %

11.	Kolorystyka - propozycja wg palety kolorów RAL

-		Pokrycie - blachą powlekaną wytłaczaną w dachówkę - kolor  RAL 		              3027 /czerwony/

-		Ściany zewnętrzne - RAL 1013 / kremowy /

-		Cokół budynku - RAL 2010 / ceglasty /

-		Stolarka biała

-		Brama wiaty na osad kolor ciemno niebieski

-		Zbiorniki  - kolor ciemno niebieski - oryginalny producenta

12.	Ochrona przeciwpożarowa.

- Funkcja.

Budynek został zakwalikowany jako PM / produkcyjno - magazynowy /.

2.    Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Projektowany obiekt oczyszczalni składa się z obiektów kubaturowych 	jedno kondygnacyjnych  wysokości od 4,84 do 7,38 m

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi	-       318,90 m2

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi	-       296,11 m2

Powierzchnia wewnętrzna wynosi		-       298,85  m²

Kubatura     -	1550,0 m2

3.    	Odległości od obiektów sąsiadujących.

Projektowane obiekty znajdują się na działce w ramach ogrodzenia.

Dla budynków zachowano odległości od granicy 8,2 - 9,0 m.

4.	   	Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

Nie występują substancje palne.

5.		Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego.

Gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 200MJ/m².

6.		Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczegól		nych 	pomieszczeniach i na każdej kondygnacji.

Nie przewiduje się pomieszczeń kwalifikowanych do zagrożenia ludzi.

7		Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrz		nych.

Nie występuje zagrożenie wybuchem.

8.		Podział obiektu na strefy pożarowe

Przedmiotowy obiekt oczyszczalni będzie stanowił jedną strefę pożarową.

9.         	Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 	rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.

Dla budynków jednokondygnacyjnych o gęstości obciążenia ogniowego 	poniżej 	500MJ/m²  wymagana jest klasa "E" odporności pożarowej

Zastosowane materiały budowlane spełniają wymagania dla klasy "E"

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:

-	główna konstrukcja nośna	- R 30

-	konstrukcja dachu  - nie stawia się wymogów

-   	strop	-  REI 30

-	ściany zewnętrzne / dotyczy pasa międzyokiennego wraz ze stropem /  		- EI 30

-	ściany wewnętrzne - nie stawia się wymogów

-	pokrycie dachu - nie stawia się wymogów

Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniające ognia.

Konstrukcję drewnianą dachu należy zabezpieczyć środkami bio - 			ogniochronnymi  / do niezapalności / – wymagany atest.

10.	Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Z pomieszczeń zapewniono możliwość ewakuacji bezpośrednio na zewnątrz 	budynków.

11.	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a

w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektronicznej, odgromowej.

Obiekt należy wyposażyć i instalację odgromową oraz przeciwpożarowy 	wyłącznik prądu.

12.  	Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie dostosowany do wymagań 	wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W budynkach nie wymaga się urządzeń przeciwpożarowych.

13.		Wyposażenie w gaśnice.

Budynki należy wyposażyć w gaśnice do gaszenia pożarów przede wszystkim grupy A, o minimalnej masie środka gaśniczego 2 kg/lub 3 dcm³ / na każde 300 m² obiektów.

14.		Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s. 	Taką wydajność zapewnia jeden hydrant ø 80 usytuowany w odległości do 75 m od obiektu.

15.		Drogi pożarowe.

Do budynku nie wymaga się drogi pożarowej. Dogodny dojazd dla służb ratowniczych stanowi układ komunikacyjny oczyszczalni.

Projektowała: mgr inż. arch. Anna Krzyżak

Opracowała: Elżbieta Woźniak