Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 26 25–114 KIELCE tel/fax (041) 348 33 03

PROJEKT BUDOWLANY

| Część: | ELEKTRYCZNA |
| --- | --- |
| Nazwa obiektu: | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka. |
| Adres obiektu: | m. Wojaszówka, gm. Wojaszówka pow. krośnieński, woj. podkarpackie. |
| Zamierzenie budowlane: | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka |
| Inwestor, adres: | Gmina Wojaszówka Wojaszówka 115 38 – 471 Wojaszówka |

|  | Imię i nazwisko | Upr. budowlane nr | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | inż. J.Grudniewski | KL-274/94 instalacje i sieci elektroenergetyczne |  |
| Sprawdził: | mgr inż. W.Tekiel | KL635/94 instalacje i sieci elektroenergetyczne |  |

Kielce,  listopad 2009

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości projektu							str. 2

3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania						str. 3

3.2. Projekty związane						str. 3

3.3. Zasilanie w energię elektryczną					str. 3

3.4. Linia kablowa  niskiego napięcia				str. 4

3.5. Oświetlenie zewnętrzne						str. 4

3.6. Wewnętrzne instalacje elektryczne				str. 4

3.7. Ochrona przeciwporażeniowa					str. 6

3.8. Ochrona przepięciowa						str. 7

3.9. Kompensacja mocy biernej					str. 7

3.10. Informacja „bioz”						str. 7

4. Obliczenia techniczne							str. 8

5. Wykaz kabli i przewodów							str. 10

6. Rysunki

1. Plan zagospodarowania – linie energetyczne na terenie oczyszczalni w skali 1:500

2. Bud. 6 socjalno techniczny - instalacje elektryczne w skali 1:50

3. Bud. 4a,4b i 5 pomieszczenia sita, odwadniania osadu i plac składowy pod wiatą

instalacje elektryczne odbiory technologiczne skala 1:100

4. Bud. 4c pomieszczenie reaktorów instalacje elektryczne odbiory technologiczne skala 1:100

5. Bud. 4a,4b i 5 pomieszczenia sita, odwadniania osadu i plac składowy pod wiatą

instalacje elektryczne odbiory ogólnego przeznaczenia skala 1:100

6. Bud. 4c pomieszczenie reaktorów instalacje elektryczne odbiory ogólnego przeznaczenia

skala 1:100

7. Budynek oczyszczalni 4 i 5 – instalacja odgromowa skala 1:100

8. Schemat zasilania w energię elektryczną

3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje wykonanie linii energetycznych niskiego napięcia na terenie oczyszczalni, oświetlenie terenu i wewnętrzne instalacje elektryczne w budynkach oczyszczalni ścieków Wojaszówka.

3.2. Projekty związane

- projekt architektoniczno - budowlany

- projekt instalacji sanitarnych

- projekt technologiczny

- plan zagospodarowania terenu

3.3. Zasilanie w energię elektryczną

Zasilanie podstawowe w energię elektryczną oczyszczalni ścieków Wojaszówka

z sieci energetyki o mocy przyłączeniowej 150,0 kW odbywać się będzie na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez  RZE Dystrybucja Rejon Dystrybucji Energii Krosno ul. Hutnicza 4 38-400 Krosno z dnia 02.01.2008

Miejsce przyłączenia: rozdzielnia nn stacji transformatorowej Wojaszówka 2 (909) przyłączem kablowym YAKY4x240mm2 o długości 250 m wg oddzielnego opracowania.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej: - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy.

Układ pomiarowy: wspólny dla pomiaru siły i oświetlenia półpośredni zainstalowany wewnątrz obiektu (budynek socjalno techniczny)

Zasilanie rezerwowe ze stacjonarnego agregatu prądotwórczego P180 P2 o mocy 180 kVA 140 kW. (dystrybutor Siltec 02-374 Warszawa ul.E.Orzeszkowej 5 tel.22 5721800)

Agregat usytuowano w budynku socjalno technicznym.

Przyłączanie agregatu poprzez panel przełączający serii TI który należy zamówić łącznie z agregatem. (samoczynne załączanie rezerwy SZR).

3.4. Linia kablowa niskiego napięcia

Główne odbiorniki energii elektrycznej zlokalizowane będą w projektowanym budynku oczyszczalni nr 4. W pomieszczeniu reaktorów tego budynku zlokalizowana została rozdzielnia R1 dla ich zasilania. Pomiędzy rozdzielnią główną RG i rozdzielnią R1 zaprojektowano linię kablową nn. kablem YAKY4x240mm2 o długości 42 m.

Kabel w ziemi ułożyć na głębokości 0,7m od powierzchni na 10 cm podsypce piaskowej, przykryć 10 cio cm warstwą piasku i folią kalandrowaną koloru niebieskiego, odległość folii od kabla

25 - 30 cm.

Na skrzyżowaniach kabla z innym uzbrojeniem podziemnym kabel ułożyć w rurach ochronnych AROT A 110 a wejście na ścianach budynków SV 110 mm.

Kabel w budynkach: socjalno technicznym, placu składowym pod wiatą i pomieszczeniu odwadniania osadu układać na drabince kablowej D 400 bez mocowania.

Trasę kabla zasilającego przedstawiono na rysunku nr 1.

3.5. Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano oprawami typu parkowego ZSD1-100  z lampami sodowymi o mocy 100W na słupach stalowych S50 w ilości 8szt. Zasilanie latarń oświetleniowych kablem YKY3x4mm2 z członu oświetlenia zewnętrznego zestawu rozdzielni RG w budynku socjalno technicznego. Długość linii oświetleniowej l = 195 m. Ułożenie kabli jak w punkcie 3.4

Na skrzyżowaniach kabla z innym uzbrojeniem podziemnym oraz drogami kabel ułożyć w rurach ochronnych AROT A 50 a przy wprowadzeniu do budynku SV 50mm.

Trasę kabli oświetleniowych przedstawiono na rysunku nr 1.

3.6. Wewnętrzne instalacje elektryczne

Wewnętrzne instalacje elektryczne zaprojektowano przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY. W pomieszczeniach  technicznych przewody ułożone na drabinkach i na tynku z osprzętem szczelnym. W pomieszczeniach socjalnych przewody ułożone pod tynkiem z osprzętem podtynkowym. Oprawy oświetleniowe świetlówkowe i żarowe szczelne. Rozmieszczenie opraw i odbiorników energii elektrycznej zgodnie z oznaczeniami na planach instalacji elektrycznych rysunki 2, 3, 4, 5, i 6.

Zasilanie instalacji w budynku socjalno technicznym z rozdzielni RG, a w budynku głównym oczyszczalni  z rozdzielni R1. Zasilanie odbiorników technologicznych z tablicy odbiorów technologicznych T.

3.6.1. Ogrzewanie elektryczne

Zgodnie z projektem instalacji wod-kan i ogrzewania, w pomieszczeniach oczyszczalni zaprojektowano ogrzewacze elektryczne 1-fazowe przeciwwilgociowe produkcji ELCAL Biała Rawska. Obwody ogrzewania elektrycznego zaprojektowano jako 1-fazowe przewodem YDY3x2,5mm2 które w miejscach zainstalowania grzejników należy zakończyć gniazdami

1-fazowymi szczelnymi. Zabezpieczenie wspólne obwodów wyłącznikiem różnicowoprądowym a poszczególnych obwodów wyłącznikami instalacyjnymi S311.

Ogrzewacze posiadają trzystopniową regulację i należy w zależności od temperatury zewnętrznej ustawić odpowiedni stopień regulatora na ogrzewaczach.

3.6.2. Wentylacja

W oczyszczalni zainstalowane są trzy układy wentylacji mechanicznej:

- wentylacja mechaniczna hali reaktorów (W1)

WYCIĄG powietrza zaprojektowano trzma wentylatorami dachowymi 3-faz. DAs-160 o mocy 0,09 kW. Zasilanie układu z rozdzielni R1. Sterowanie wyłącznikami zabudowanymi w zestawach sterowniczo zabezpieczających S-ZII p usytuowanymi przy wejściu w hali reaktorów.

- wentylacja awaryjna pomieszczenia sita  (N2 –W2)

NAWIEW centralką grzewczo wentylacyjną VS 15. bez nagrzewnicy z wentylatorem o mocy 1,75kW i prądzie znamionowym 7,6A.

WYCIĄG wentylatorem dachowym 3-faz DAs -400 o mocy 1,50 kW.

Zasilanie układu z rozdzielni R1, pole wyposażone w wyłącznik instalacyjny i stycznik poprzez zestawy sterowniczo zabezpieczające S-ZII, S-ZIIp zainstalowane w miejscach łatwo dostępnych w pomieszczeniu wentylowanym. Sterowanie zblokowane, przyciskami w kasecie FT22 K3 zainstalowanej na zewnątrz przy wejściu do pomieszczenia.

- wentylacja pomieszczenia odwadniania osadu

NAWIEW konwektorem wentylatorowym UWK 1,4 kW 230 V

WYCIĄG wentylatorem dachowym DAs 160 o mocy 0,09 kW i wentylatorem kanałowym EDM

Zasilanie układu z rozdzielni R1, pole wyposażone w wyłącznik instalacyjny i stycznik. Sterowanie układu zblokowane, przyciskami w kasecie FT22 K3 zainstalowanej w pomieszczeniu.

- wentylacja w pomieszczeniach socjalnych

NAWIEW konwektorem wentylatorowym UWK 1,4 kW 230 V

WYCIĄG wentylatorami kanałowymi EDM w kanałach wentylacyjnych szatni i WC. Sterowanie układu zblokowane przyciskami w kasecie FT22 K3 zainstalowanej w szatni.

3.6.3. Instalacja odgromowa

Dla ochrony odgromowej budynku wykorzystano metalowe pokrycie dachu. Pokrycie dachowe przyłączyć do uziomu otokowego za pomocą pięciu przewodów odprowadzających z drutu stalowego mm poprzez złącza kontrolne K-422. Rezystancja uziomu Rz < 30.

Wszystkie elementy metalowe wystające ponad dach oraz obudowy wywietrzników przyłączyć do pokrycia dachowego przewodem giętkim przez przykręcanie. Na kominach murowanych wykonać zwody poziome i przyłączyć do pokrycia dachu.

3.6.4. Odbiory technologiczne

Odbiorniki technologiczne zasilane będą z tablicy odbiorów technologicznych „T” dostarczanej przez BIOVAC Kielce łącznie ze sterownikiem elektronicznym.

Zasilanie tablicy „T” z rozdzielni R1.

3.6.5 Rozdzielnie elektryczne

Rozdzielnie elektryczne RG i R1 wykonać w obudowach stalowych o stopniu ochrony IP 54 i klasie ochronności II.

Rozdzielnię „RG” w przedsionku modernizowanego budynku socjalno technicznego w miejscu istniejącej rozdzielni zasilić z układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w który wyposażony będzie agregat prądotwórczy.

Rozdzielnię „R1” w pomieszczniu reaktorów budynku oczyszczalni wyposażone będą w urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające dla poszczególnych obwodów. Zasilanie rozdzielni  R1 z RG kablem YAKY4x240mm2 o długości 42 .

Przy pompowni głównej zaprojektowano skrzynkę zaciskową do której należy wprowadzić kabel zasilający z RG i sterowniczy z T.

3.7. Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć zasilająca niskiego napięcia pracuje w układzie TT.

Ochrona przed dotykiem pośrednim w instalacji elektrycznej na terenie oczyszczalni realizowana będzie przez szybkie wyłączenie zasilania.

Wszystkie części przewodzące dostępne chronione wspólnie przez to samo urządzenie ochronne powinny być połączone ze sobą przewodami ochronnymi i przyłączone do tego samego uziomu.

W instalacji odbiorczej obwody do odbiorników wymagających dodatkowej ochrony przed dotykiem pośrednim chronione będą przez zabezpieczenia różnicowoprądowe.

Wartość rezystancji uziomu do którego należy przyłączyć przewód ochronny nie może przekroczyć wartości 10 Ω.

Do tego uziomu przyłączone będą również ochronniki przepięciowe.

3.8. Ochrona przepięciowa

Ochronę przepięciową odbiorów oczyszczalni zrealizowano przez zabudowę w zestawie RG zespolonych ograniczników przepięć ETITEC-WENT zapewniających dwustopniową (klasa B i C) ochronę instalacji.

3.9. Kompensacja mocy biernej

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi w punkcie 4.4 naturalny współczynnik poboru mocy biernej tg = 0,3367 wymagany współczynnik mocy tg2 wynosi 0,2. Dla uzyskania wymaganego współczynnika mocy  tg2=0,2 moc baterii kondensatorów wyniesie:

Qbk=136(0,3367-0,2)=18,6 kVAr. Przyjmuję baterię baterię BKE-W-20/5 z regulatorem

3.10. Informacja „bioz”

    - Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- - budowa kablowych linii niskiego napięcia 						mb. 135

- - budowa kabla sterowniczego YKSY14x1,5mm2					mb. 60

- - budowa oświetlenia zewnętrznego o ilości latarń 8 szt.				mb. 195

- - wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach oczyszczalni	kpl. 1

    - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- - istniejące budynki oczyszczalni

    - Elementy zagospodarowania które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa

- - brak

    - Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- - spadek ze znacznej wysokości w trakcie robót na rusztowaniach i drabinach

- - niebezpieczeństwo od używanego sprzętu mechanicznego

- - zagrożenie przez spadające przypadkowo elementy

- - zagrożenia wskutek używania nieodpowiednich narzędzi i materiałów

- - możliwość wystąpienia obsunięcia ziemi przy wykopach pod kable

    - Prowadzenie instruktażu

- Zakłada się że do realizacji zadania zatrudnieni zostaną pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robót przy liniach i instalacjach elektroenergetycznych.

- Przed przystąpieniem do realizacji zmierzenia budowlanego należy szczegółowo zapoznać wszystkich uczestników biorących udział w realizacji z zakresem robót.

- Przed realizacją robót w miejscach szczególnie niebezpiecznych należy każdorazowo przypomnieć pracownikom o konieczności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów. Prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy prowadzić po ich wyłączeniu spod napięcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

- Ponadto należy udzielić wskazówek o konieczności odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsca pracy.

    - Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- wybór miejsca dla urządzenia składowiska materiałów i zaplecza socjalnego

- zawiadomienie inwestora i właściciela gruntów na których realizowana będzie inwestycja

o terminie rozpoczęcia robót

- opracowanie harmonogramu robót i wyznaczenie terminów wyłączeń dla umożliwienia

przyłączenia instalacji pod napięcie po jej wykonaniu

- prowadzenie bieżącej kontroli jakości materiałów dostarczanych na budowę.

kontrola wizualna oraz wymagane atesty i certyfikaty

- prowadzenie kontroli używanego sprzętu i narzędzi

- wszystkie prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy wykonywać po

ich wyłączeniu spod napięcia i obustronnym uziemieniu miejsca pracy

4. Obliczenia techniczne

4.1. Bilans mocy

| L/p | Grupa odbiorników | Pi [ kW] | kz | Pobl [kW] | IB [A] | cos | tg | Qobl [kVAr] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenia technologiczne | 115,0 | 0,85 | 98,0 | 158,0 | 0,92 | 0,426 | 41,7 |
| 2 | Wentylacja pomieszczeń | 6,4 | 1 | 6,4 | 10,3 | 0,92 | 0,426 | 2,7 |
| 3 | Oświetlenie zewnętrzne | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 4,0 | 0,97 | 0,25 | 0,2 |
| 4 | Oświetlenie pomieszczeń | 7,3 | 0,8 | 5,8 | 9,4 | 0,97 | 0,25 | 1,4 |
| 5 | Ogrzewanie pomieszczeń | 21,0 | 1,0 | 21,0 | 33,7 | 1,0 | - | - |
| 6 | Podgrzewacze wody | 7,1 | 0,65 | 4,6 | 7,4 | 1,0 | - | - |
| Razem |  | 157,6 | 0,867 | 136,6 | 208,0 | 0,9486 | 0,3367 | 46,0 |

S=144,0 kVA  cos = 0,9486  IB = 208,0A,

4.2. Dobór kabli zasilających

- dla prądu obliczeniowego IB = 208,0A zabezpieczenie przedlicznikowe w rozdzielni głównej

przyjmuję In = 225 A,  a zabezpieczenie w rozdzielni nn stacji 250 A.

dla zabezpieczenia 250 A przyjmuję kabel YAKY4x240mm2  o obciążalności długotrwałej

Idop = 415 x 0,74 = 307 A > 208 A

spadek napięcia od stacji do rozdzielni głównej ∆u = 2,7%

- dla zabezpieczenia przedlicznikowego w RG 225 A, połączenie między RG a urządzeniem

SZR (samoczynne załączanie rezerwy) w pomieszczeniu agregatu przewodami 4xLYd95mm2

o obciążalności dopuszczalnej 264 A > 225 A

połączenie między rozdzielnią RG a rozdzielnią R1 w budynku reaktorów nr 4c kablem

YAKY4x240 mm2 o długości 42m.

spadek napięcia od RG do R1 ∆u = 0,43% łączny spadek napięcia ∆u = 3,13%

4.3. Dobór przekładników pomiarowych

dla prądu szczytowego 208A dobieram przekładniki prądowe IMW 200/5, klasy 0,5 o mocy

uzwojenia wtórnego 10 VA i współczynniku bezpieczeństwa FS 5.

4.4. Dobór baterii kondensatorów

dla uzyskania współczynnika mocy tgφ2 = 0,2 należy w pomieszczeniu agregatu zainstalować baterię kondensatorów o mocy Q = 136(0,3367-0,2) = 18,6 kVAr

do kompensacji obliczonej mocy biernej dobieram baterię BKE-W-20/5 z regulatorem współczynnika mocy o czterech stopniach regulacji. Do przyłączenia regulatora w środkowej fazie za pomiarem zainstalować przekładnik IMW 200/5 w klasie 3.

Prąd baterii I = 29 A, zabezpieczenie w polu baterii 40 A przewody łączące baterię z rozdzielnią

YDY5x10mm2 o długości 2,0m

Opracował

inż. Jan Grudniewski

WYKAZ  KABLI  I  PRZEWODÓW

|  | Połączenie |  | Przewody i kable |  |  | Rury osłonowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/p | Rozdzielnia lub urządzenie | Rozdzielnia lub urządzenie | Nr linii | Typ i przekrój | Długość [m] | Typ | Długość [m] |
| 1 | stacja Wojaszówka 2 | RG | L 01 | YAKY4x240 | 250 |  |  |
| 2 | Agregat | RG | L 02 | 4xLYd 95 | 4 |  |  |
| 3 | RG | R1 | L 03 | YAKY4x240 | 42 |  |  |
| 4 | RG | Pompownia ścieków zewnętrzna | L 04 | YAKY4x35 | 90 | A 75 SV 75 | 10 3 |
| 5 | RG | Bateria kondensat. | L 06 | YDY5x10 | 4 |  |  |
| 6 | RG | Latarnia 1 do 3 | L 07 | YKY3x4 | 80 | SV50 | 3 |
| 7 | RG | Latarnia 4 do 8 | L 08 | YKY3x4 | 115 | A 50 SV 50 | 10 3 |
| 8 | R1 | T (odb. technolog) | L 09 | 5xLYd 95 | 3 |  |  |
| 9 | R1 | Stacja zlewcza ścieków | L 10 | YDY5x6 | 15 |  |  |
| 10 | R1 | Sito piaskownik | L 11 | YDY5x4 | 15 |  |  |
| 11 | R1 | DRAIMAD | L 12 | YDY5x4,0 | 10 |  |  |
| 12 | T | Pompownia ścieków zewnętrzna | L 13 | YKSY14x1,5 | 60 | A 75 SV 75 | 10 3 |