Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 26 25–114 KIELCE tel/fax (041) 348 33 03

PROJEKT BUDOWLANY

| Część: | TECHNOLOGIA |
| --- | --- |
| Nazwa obiektu: | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka. |
| Adres obiektu: | m. Wojaszówka, gm. Wojaszówka pow. krośnieński, woj. podkarpackie. |
| Zamierzenie budowlane: | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka |
| Inwestor, adres: | Gmina Wojaszówka Wojaszówka 115 38 – 471 Wojaszówka |

Inwestycja zlokalizowana na działkach: 460/11

|  | Imię i nazwisko | Upr. Budowlane nr | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | mgr inż. A. Sznajder | KL-132/02 Instalacyjna-oczyszczalnie ścieków |  |
| Projektował: | mgr inż. T. Religa | PDK/0009/POOS/07 Instalacyjna w zakresie sieci i urządzeń kanalizacyjnych |  |
| Opracował: | mgr inż. M. Borycka |  |  |
| Opracował: | mgr inż. K. Piątek |  |  |
| Sprawdził: | mgr inż. B. Olewińska | KL-21/2001 Instalacyjna-oczyszczalnie ścieków |  |

Kielce,  listopad  2009

- OPIS – TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Przedmiot i zakres opracowania	4

2. Podstawy opracowania	4

3. Informacje dotyczące gminy Wojaszówka	5

3. Opis stanu istniejącego	6

4. Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń	6

4.2. Bilans zanieczyszczeń	7

5. Odbiornik ścieków, wymagany stopień oczyszczania	9

5.1. Charakterystyka odbiornika ścieków	9

5.2. Wymagany stopień oczyszczania ścieków	9

6. Etapowanie budowy oczyszczalni ścieków	10

7. Charakterystyka techniczna i technologiczna oczyszczalni ścieków	11

7.1. Rodzaj oczyszczalni i jej lokalizacja	11

7.2. Układ sytuacyjno-wysokościowy obiektów	13

7.3. Technologia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych	13

8. Wyniki obliczeń technologicznych obiektów i urządzeń	15

8.1. Pompownia ścieków	15

8.2. Stacja zlewcza ścieków dowożonych	16

8.3. Kompletne zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito - piaskownik	18

8.4. ZbiornikI retencyjne ścieków z kanalizacji	19

8.5. Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych	21

8.6. Oczyszczalnia SBR 06100–2 w technologii BIOVAC	21

8.5. Instalacja odwadniania osadu	24

8.6. System sterownia i AKPiA	27

8.6.1 System monitoringu	28

8.6.2. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych	28

8.6.3. Pomiar ilości osadu stabilizowanego	29

8.6.4. Wizualizacja procesu	29

8.7. Kanały i rurociągi technologiczne międzyobiektowe projektowane	29

8.8. Wytyczne utrzymania ciągłości eksploatacji oczyszczalni ścieków w czasie budowy	32

9. Podstawowe wskaźniki techniczno-eksploatacyjne oczyszczalni ścieków	32

9.1. Zakładane efekty oczyszczania ścieków	32

9.2. Ilość oczyszczanych ścieków	33

9.3. Zapotrzebowanie i zużycie energii elektrycznej	33

9.4. Zapotrzebowanie i zużycie wody	35

9.5. Szacunkowe koszty eksploatacji oczyszczalni	36

9.6.  Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt pomocniczy	36

10. Obiekty pomocnicze i towarzyszące	37

11. Wytyczne dla branż dla potrzeb rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków	37

12. Warunki spełniające wymagania BHP	38

13. Obsługa oczyszczalni ścieków	39

14. Wytyczne ostatecznego unieszkodliwianie osadów ściekowych	40

15. Zasięg oddziaływania oczyszczalni ścieków, niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko	41

15.1. Podstawy opracowania	41

15.2. Opis terenu wpływu oczyszczalni	41

15.3. Źródła uciążliwości oczyszczalni ścieków	41

II. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

| Rys. nr 1 | Orientacja | 1:10 000 |
| --- | --- | --- |
| Rys. nr 2 | Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków | 1:500 |
| Rys. nr 3 | Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków |  |
| Rys. nr 4 | Profil podłużny po drodze ścieków i osadów | 1:100/500 |
| Rys. nr 5 | Pompownia ścieków wraz z komorą armatury | 1: 50 |
| Rys. nr 6 | Budynek oczyszczalni ścieków. Rzut parteru | 1: 100 |
| Rys. nr 7 | Budynek oczyszczalni ścieków. Rzut piętra | 1: 100 |
| Rys. nr 8 | Budynek oczyszczalni ścieków, Przekrój A-A, C-C | 1: 100 |
| Rys. nr 9 | Budynek oczyszczalni ścieków, Przekrój B-B, D-D | 1: 100 |
| Rys. nr 10 | Budynek oczyszczalni ścieków. Zestawienie urządzeń |  |
| Rys. nr 11 | Profil kanału ścieków oczyszczonych | 1:100/500 |

I. OPIS - TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

# 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest część technologiczna Projektu budowlanego, rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka w technologii BIOVAC.

Rozbudowywana i przebudowana oczyszczalnia ścieków z lokalizacją w m. Wojaszówka będzie obsługiwać przewidziane do skanalizowania obszary gminy Wojaszówka tj. Wojaszówka, Łączki Jagiellońskie, Łączki Stryżowskie, Przybówka, Bajdy, Pietrusza Wola, Rzepnik.

W oczyszczalni ścieków będą oczyszczane ścieki odprowadzane do układu kanalizacji ściekowej, tj. bytowe od mieszkańców a także ścieki z osadników bezodpływowych dowożone taborem asenizacyjnym.

Rozbudowywana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana będzie w m. Wojaszówka, 
gm. Wojaszówka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie.

Zakres opracowania obejmuje:

- informacje i dane ogólne uzasadniające rodzaje i wielkości przyjętych obiektów i procesów technologicznych,

- obliczenia technologiczne i hydrauliczne, decydujące o powiązaniu poszczególnych obiektów w układ technologiczny,

- informacje wymagane przy uzgodnieniach dokumentacji, dotyczące odbiornika ścieków, wymaganego stopnia oczyszczania, zasięgu oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko itp.

- wytyczne dla projektów branżowych,

- rysunki technologiczne, budowlane.

# 2. Podstawy opracowania

  - Decyzja NR CP-37/07 z dnia 11.08.2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wójta Gminy Wojaszówka.

  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pismo znak: UG:7632-1/2009, z dnia 14.08.2009 wydane przez Wójta Gminy Wojaszówka.

  - Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojaszówka” opracowany przez mgr inż. Paweł Roliński.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z poź. zmianami).

  - Mapy do celów projektowych 1:1000.

  - Dokumentacja geotechniczna terenu przeznaczonego pod rozbudowę oczyszczalni ścieków opracowana przez Usługi Geologiczne Doradztwo Inwestycyjne GEOLIN, Krosno, kwiecień 2008 r.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

  - Charakterystyka hydrologiczna rzeki Wisłok opracowana przez DARVIN Dariusz Winiarski w grudzień 2008r.

  - Określenie rodzaju i zasięgu oddziaływania na otoczenie oczyszczalni ścieków typu BIOVAC opracowane przez Politechnikę Warszawską, we wrześniu 1995r.

# 3. Informacje dotyczące gminy Wojaszówka

Gmina Wojaszówka leży na południu Polski w województwie podkarpackim. Powierzchnia powiatu krośnieńskiego, w którym leży gmina, jest urozmaicona i malownicza. Gmina Wojaszówka leży na południu Polski w województwie podkarpackim. Powierzchnia powiatu krośnieńskiego, w którym leży gmina, jest urozmaicona i malownicza. Południowa część jest górzysta, położona jest wśród rozległych równin, które ciągną się od Krosna na południe, zachód i północny zachód. Beskid Niski, na którego terenie leży powiat biegnie w kierunku południowo-wschodnim.

Część ta stanowi Pogórze Karpackie, z obniżeniem Dołów Jasielsko - Sanockich. Gmina przylega do Pogórza Dynowskiego, które przechodzi ku wschodowi   w Pogórze Przemyskie.

Po stronie zachodniej występują małe, lekko pofałdowane wzgórza a na wschodniej opadają dość stromo ku dolinie rzeki Wisłok. Obszar gminy pokrywają enklawy zalesienia i urozmaicają wzniesienia od 240 m n.p.m. do 465 m n.p.m. w okolicy Rzepnika. Znaczna cześć obszaru gminy Wojaszówka znajduje się w strefie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Gmina należy do regionu o niezwykle cennych walorach krajobrazowych

Gmina należy do regionu o niezwykle cennych walorach krajobrazowych. Znaczna część obszaru znajduje się w strefie Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo Krosna gmina stanowi cel podmiejskich wycieczek mieszkańców. Najbardziej lubianym i najchętniej odwiedzanym miejscem jest zamek odrzykoński "Kamieniec".

Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy, a funkcjami uzupełniającymi są usługi rekreacja i wypoczynek. Powierzchnię 8340 ha (W tym:  - lasy i powierzchnie zadrzewione - 2 101 ha)  zamieszkuje aktualnie 9154 stałych mieszkańców skupionych w 11 sołectwach:

- Bajdy,

- Bratkówka,

- Łączki Jagiellońskie,

- Łęki Strzyżowskie,

- Odrzykoń,

- Pietrusza Wola,

- Przybówka,

- Rzepnik,

- Ustrobna,

- Wojaszówka,

- Wojkówka.

Na terenie miejscowości Wojaszówka  mieszka 9154 osób (średnia gęstość zaludnienia wynosi 110 osób/km2).

Gmina Wojaszówka nie posiada jednolitego systemu zaopatrzenia w wodę. Zaledwie około 18% mieszkańców korzysta z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia. Tylko w dwóch miejscowościach tj. Łączkach Jagiellońskich i Bajdach, większość mieszkańców korzysta z sieci wodociągowej.

W chwili obecnej gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej inwestycji, natomiast posiada opracowane Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojaszówka, zatwierdzone Uchwałą NR XXIX/230/02 Z DNIA 30.01.2002 R. Rady Gminy Wojaszówka.

# 3. Opis stanu istniejącego

Istniejąca oczyszczalnia ścieków dla m. Wojaszówka zlokalizowana jest we wsi Wojaszówka, na działce o numerze ewidencyjnym 460/11.

Technologia oczyszczalni ścieków oparta jest na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego.

Część  mechaniczną istniejącej oczyszczalni ścieków stanowią:

- krata koszowa zainstalowana w studzience Ø 1200

- pompownia ścieków

Część biologiczną istniejącej oczyszczalni ścieków stanowi:

- zbiornik BIOKON jako komora osadu czynnego

Ścieki oczyszczone w komorze BIOKON odprowadzane są grawitacyjnie do stawu stabilizacyjnego, a następnie do odbiornika rzeki Wisłok.

Osad nadmierny, ustabilizowany tlenowo kierowany jest na poletka osadowe.

Obiekty towarzyszące stanowią:

- kanały i rurociągi technologiczne,

- kanał ścieków oczyszczonych Ø 160 PVC z wylotem do odbiornika,

- budynek socjalno-administracyjny z agregatownią.

Projekt rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków zakłada wyłączenie 
z eksploatacji wszystkich obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków z wyjątkiem budynku socjalno-administracyjnego z agregatownią. Budynek ten zostanie zaadaptowany na budynek socjalno-techniczny. Należy również wymienić istniejący kanał ścieków oczyszczonych Ø160PVC na kanał o średnicy Ø 250 PVC wraz z wylotem do rzeki Wisłok. Projekt przebudowy kanału ścieków oczyszczonych oraz wylotu ścieków oczyszczonych – wg odrębnego opracowania.

# 4. Bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń

Miejscowości Wojaszówka, Łączki Jagiellońskie, Łączki Strzyżowskie, Przybówka, Bajdy, Pietrasz Wola, Rzepnik będą objęte wspólnym systemem kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków do projektowanej oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka.

Bilans ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Wojaszówce sporządzono 
w oparciu o dane do bilansu uzyskane z Urzędu Gminy w m. Wojaszówka.

Zgodnie z ustaleniami z Gminą Wojaszówka przewiduje się wykonanie oczyszczalni ścieków o wydajności Qdśr = 605 m3/d. W ramach realizacji inwestycji możliwe jest wydzielenie etapu I realizacji inwestycji polegajacego na wykonaniu oczyszczalnia ścieków 
o wydajności Qdśr = 200 m3/d.

Etapowanie budowy oczyszczalni ścieków jest ściśle powiązane z realizacją sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres etapowania budowy oczyszczalni ścieków przyjęto zgodnie 
z prognozowanym przez Urząd Gminy zakresem budowy kanalizacji sanitarnej oraz przewidywaną liczbą mieszkańców włączonych do układu kanalizacji.

| Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość jednostek | Zużycie [l/Mk*d] | Qdśr [m3/d] | Nd | Qdmax [m3/d] | Nh | Qhmax [m3/h] | Qhmax [l/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wojaszówka | Mk | 703 | 150 | 105,45 | 1,3 | 137,09 | 1,6 | 9,14 | 2,54 |
| Łączki Jagielońskie | Mk | 327 | 150 | 49,05 | 1,3 | 63,77 | 1,6 | 4,25 | 1,18 |
| łączki Strzyżowskie | Mk | 1093 | 150 | 163,95 | 1,3 | 213,14 | 1,6 | 14,21 | 3,95 |
| Przybówka | Mk | 820 | 150 | 123 | 1,3 | 159,90 | 1,6 | 10,66 | 2,96 |
| Bajdy | Mk | 431 | 150 | 64,65 | 1,3 | 84,05 | 1,6 | 5,60 | 1,56 |
| Pietrusza Wola | Mk | 300 | 150 | 45 | 1,3 | 58,50 | 1,6 | 3,90 | 1,08 |
| Rrzepnik | Mk | 168 | 150 | 25,2 | 1,3 | 32,76 | 1,6 | 2,18 | 0,61 |
| Wody przypadkowe i infiltracyjne | % | 5 |  | 28,00 |  | 30,00 |  | 1,25 | 0,35 |
| Razem |  | 3842 |  | 604,30 |  | 779,2 |  | 51,20 | 14,23 |
| Przyjęto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Qdśr=605 m3/d, - Qdmax=780 m3/d, - Qhmax=51,5 m3/h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość jednostek | Zużycie [l/Mk*d] | Qdśr [m3/d] | Nd | Qdmax [m3/d] | Nh | Qhmax [m3/h] | Qhmax [l/s] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wojaszówka | Mk | 703 | 150 | 105,45 | 1,3 | 137,09 | 1,6 | 9,14 | 2,54 |
| Łączki Jagielońskie | Mk | 327 | 150 | 49,05 | 1,3 | 63,77 | 1,6 | 4,25 | 1,18 |
| Ścieki dowożone |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Wody przypadkowe i infiltracyjne | % | 10 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 2,50 | 0,69 |
| Razem |  |  |  | 194,50 |  | 220,9 |  | 15,89 | 4,41 |
| Przyjęto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Qdśr=200 m3/d,

- Qdmax=221 m3/d,

- Qhmax=16,0 m3/h.

## 4.2. Bilans zanieczyszczeń

ŚCIEKI BYTOWE

Podstawą do ustalenia ładunków i stężeń zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków komunalnych, stanowiły:

- liczba użytkowników kanalizacji w przeliczeniu na ilość równoważnych mieszkańców, bez udziału ścieków dowożonych – LM =3467MR

- jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach o charakterze bytowo–gospodarczym.

- ilość ścieków dowożonych,

- przeciętne stężenia zanieczyszczeń w ściekach dowożonych

Oczyszczalnia ścieków o wydajności Qdśr=605m3/d będzie obsługiwać 3467 MR, 
w tym średnia ilość ścieków dowożonych 30,0m3/d odpowiada ca 375MR.

Do obliczeń bilansu zanieczyszczeń przyjęto stan z dowozem ścieków dający większe ładunki zanieczyszczeń:

- RLM=3842 – 375= 3467 (ścieki dopływające kanalizacją w ilości ca 270m3/d),

- ścieki dowożone – Qdow=30m3/d.

Ładunki jednostkowe zanieczyszczeń w ściekach bytowo–gospodarczych:

- BZT5	= 60g O2/M.d

- ChZTCr	= 100g O2/M.d

- zawiesina og.	= 55g/M.d

- azot ogólny	= 11 gN/M.d

- fosfor ogólny	=2,0 gP/M.d

Średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach dowożonych przyjęto jak niżej:

- BZT5	= 1200g O2/m3

- ChZTCr	= 1500g O2/m3

- zawiesina og.	= 1300g//m3

- azot og.	= 120g N/m3

- fosfor og.	= 25g P/m3

Ładunki i stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni kanalizacją:

Liczba mieszkańców produkujących ścieki trafiające do kanalizacji:

3842 – 375= 3467 Mk

Ład. BZT5 	= 3467 x 0,06 = 208,0 kg O2/d
S BZT5 	= 208000 : 575 = 361,7 gO2/m3

Ład. ChZT Cr	= 3467  x 0,10 = 346,7 kg O2/d
S ChZT 	= 346700 : 575 = 887 gO2/m3

Ład. zaw.og. 	= 3467  x 0,055  = 190,7 kg/d
S Zaw. og. 	= 109700 : 575 = 331,6 g/m3

Ład. azotu.og. 	= 3467  x 0,011  = 38,2 kg/d
S Azotu. og. 	= 38200 : 575 = 66,4 g/m3

Ład. fosforu og. 	=3467x 0,002  = 6,9 kg/d
S Fosforu og. 	= 6900 : 575 = 12,0 g/m3.

Przy założonych średnich stężeniach zanieczyszczeń w ściekach dowożonych taborem asenizacyjnym, przy dowozie 30m3/d ścieków z osadników bezodpływowych, dodatkowy ładunek zanieczyszczeń kierowany do oczyszczalni wynosi:

Ład. BZT5 	= 30 x 1,2 = 36,0 kg O2/d
Ład. ChZTCr 	= 30 x 1,5 = 45,0 kg O2/d
Ład. zaw.og. 	= 30 x 1,3 = 39,0 kg/d
Ład. azotu og. 	= 30 x 0,12= 3,6 kg N/d

Ład. fosforu og. 	= 30 x 0,025= 0,75 kg P/d.

Ładunki i stężenia zanieczyszczeń dla mieszaniny ścieków dopływających kanalizacją oraz dowożonych do oczyszczalni:

Ład. BZT5 	= 208,0 + 36,0 = 244,0 kg O2/d
S BZT5 	= 244000 : 605 = 403 gO2/m3

Ład. ChZT Cr	= 346,7 + 45,0  = 391,7 kg O2/d
S ChZT 	= 391700 : 605 = 647 gO2/m3

Ład. zaw.og. 	= 190,7 + 39 = 229,7 kg/d
S Zaw. og. 	= 229700 : 605 = 380 g/m3

Ład. azotu og. 	= 38,2 + 3,6 = 41,8 kg N/d
S Azotu og. 	= 41800 : 605 = 69,0 gN/m3

Ład. fosforu og. 	= 6,9 + 0,75 = 7,65 kg P/d
S Fosforu og. 	= 7650 : 605 = 12,7 gP/m3.

Określenie równoważnej liczby mieszkańców:

- w odniesieniu do BZT5 z udziałem ścieków dowożonych RLM=244:60x1000 = 4067 MR.

# 5. Odbiornik ścieków, wymagany stopień oczyszczania

## 5.1. Charakterystyka odbiornika ścieków

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Wojaszówce będzie rzeka Wisłok. Wylot ścieków oczyszczonych do rzeki zlokalizowany będzie w km 121+800 jej biegu.

Wisłok jest największym dopływem Sanu. Uchodzi w km 90+500, w rejonie Dębno. Długość rzeki wynosi 205 km, a powierzchnia zlewni to obszar 3528 km2.

Zgodnie z opracowaniem „Charakterystyka hydrologiczna rzeki Wisłok” [2.8]:

- km biegu cieku w miejscu wylotu ścieków – km 121+800

- powierzchnia zlewni wynosi - F=774,6  km2.

- charakterystyka hydrologiczna cieku w przekroju wylotu ścieków z oczyszczalni:

1/ przepływy prawdopodobne - rzędne napełnienia w korycie cieku:

przepływ o częstotliwości opadu C=1 raz na 2 lata – Q50% = 102,92 m3/s  -241,80m npm

przepływ o częstotliwości opadu C=1 raz na 100 lat - Q1% = 556,24m3/s  -244,82m npm

2/ przepływy charakterystyczne - rzędne napełnienia w korycie cieku:

przepływ średni niski (SNQ) Q1 = 0,843m3/s  - 238,56 m npm

przepływ średni SQ = 7,389m3/s  -239,23 m npm.

## 5.2. Wymagany stopień oczyszczania ścieków

Podstawę do ustalenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków w 
m. Wojaszówka stanowi przedział od 2 000 – 9 999 RLM Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska [2.4]

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie będącego dopływem jeziora, nie mogą przekraczać:

BZT5 	– 25,0 mg O2/l

ChZTCr 	– 125,0 mg O2/l

zaw. og. 	– 35,0 mg/l

W odniesieniu do górnych wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych, wymagany, minimalny stopień oczyszczania wynosi:

dla BZT5

n = (403 – 25) : 403 x 100 = 93,8%		(min. % redukcji 7090)

dla ChZTcr

n = (647-125) : 647 x 100 = 80,7%		(min. % redukcji 75)

dla zawiesiny ogólnej

n = (380-35) : 380x 100 = 90,8 %		(min. % redukcji 90)

Podane powyżej wartości w nawiasach określają minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, wymagany ustawą. Stopień oczyszczania jest wyższy od minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń wymaganego ustawą, we wszystkich wskaźnikach.

# 6. Etapowanie budowy oczyszczalni ścieków

Potrzebna wydajność oczyszczalni będzie pochodną tempa realizacji sieci kanalizacyjnej oraz ilości podłączonych mieszkańców. Wydajność oczyszczalni ścieków budowanej obecnie może być zatem mniejsza aniżeli perspektywiczne ilości ścieków, co pozwoli uniknąć tzw. przeinwestowania.

Modułowa budowa oczyszczalni ścieków typu BIOVAC ułatwia dostosowanie wielkości obiektu do tempa przyrostu ilości dopływających ścieków (uzależnionego z kolei od tempa realizacji sieci kanalizacyjnej), dwiema drogami postępowania:

- przez rozbudowę obiektu polegającą ogólnie na dostawieniu i wyposażaniu kolejnych reaktorów – etapowanie budowy,

- przez bieżącą eksploatację liczby reaktorów dostosowanej do ilości aktualnie dopływających ścieków – sposób ten może być wykorzystany w początkowym okresie eksploatacji, przy dopływach ścieków znacznie mniejszych od wydajności nominalnej.

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie oczyszczalni ścieków 
o łącznej wydajności Qdśr=605m3/d z możliwością etapowania budowy.

Etapowanie budowy oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka polegać będzie ogólnie na przesunięciu w czasie budowy obiektów technologicznych, części biologicznej reaktorów SBR i STO tj.:

- W ramach Etapu I-go w robotach technologicznych zostaną zamontowane:

- 3 reaktory SBR oraz 1 zbiorniki STO, o pojemności V=100m3 każdy, typ oczyszczalni: SBR 03100-1. Wydajność oczyszczalni 200 m3/d.

- dwa zbiorniki retencyjne o pojemności V= 2x70m3,

- pompy w pompowni ścieków o wydajności Qp = 10 l/s,

- zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków sito+piaskownik na przepływ Qp = 10 l/s,

- pozostałe urządzenia technologiczne zamontować dla okresu docelowego tj. stacja zlewcza ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny ścieków dowożonych z zainstalowanymi urządzeniami – pompą zatapialną do ścieków i rusztem napowietrzającym, kompletnej instalacji odwadniania osadu, zbiornik na osad.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków docelowo polegać będzie:

- na montażu dodatkowych zbiorników (3 reaktory SBR oraz 1 zbiornika STO), tj. zrealizowaniu oczyszczalni o łącznej wydajności ca 605 m3/d 
typ oczyszczalni SBR 06100-2,

- wymianie pomp w pompowni dla okresu docelowego,

- wymianie zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków sito+piaskownik dla okresu docelowego,

W robotach budowlano-konstrukcyjnych zostanie zrealizowana dobudowa części budynku hali reaktorów dla potrzeb montażu  reaktorów.

# 7. Charakterystyka techniczna i technologiczna oczyszczalni ścieków

## 7.1. Rodzaj oczyszczalni i jej lokalizacja

Projekt zakłada wykonanie mechaniczo-biologicznej oczyszczalnia ścieków 
o wydajności Qdśr=605 m3/d opartej na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR, przystosowanej do przyjmowania ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

Część mechaniczną oczyszczalni ścieków stanowią:

- pompownia ścieków

- zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków - sito zintegrowane z piaskownikiem

- stacja zlewcza ścieków dowożonych

- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych V=20m3

- zbiorniki retencyjne ścieków z kanalizacji  V- 70m3 – 2 kpl

Część biologiczną oczyszczalni ścieków stanowią:

- reaktory SBR, tj. 6 zbiorników SBR o poj. 3x100m3

Część osadową oczyszczalni ścieków stanowią:

- zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO, tj. 2 zbiorniki STO o poj. 100 m3

- prasa taśmowa do odwadniania osadów stabilizowanych tlenowo z linią higienizacji osadu

- plac składowy osadu pod wiatą o powierzchni ca 112m2.

Oczyszczalnia ścieków w m. Wojaszówka zostanie zlokalizowana na działce 
o nr ewid. 460/11, stanowiącej własność Gminy Wojaszówka.

Teren w granicach ogrodzenia istniejącej oczyszczalni ścieków zostanie w sposób trwały zabudowany projektowanymi obiektami technologicznymi nowymi w formie budynków oraz drobnymi obiektami inżynierskimi, a także obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi. Powierzchnia terenu działki lokalizacji oczyszczalni ścieków w granicach istniejącego ogrodzenia wynosi ok. 0,3 ha. Obiekty istniejącej oczyszczalni ścieków zostaną wylączone z eksploatacji poprzez wyburzenie, z wyjątkiem budynku socjalno-administracyjnego z agregatownią. Budynek ten zostanie zaadaptowany na budynek socjalno-techniczny. Należy również wymienić istniejący kanał ścieków oczyszczonych 
Ø160 PVC na kanał o średnicy Ø 250 PVC.

Teren projektowanej oczyszczalni ścieków będzie ogrodzony, wzdłuż ogrodzenia obsadzony zielenią, wolne przestrzenie obsiane trawą.

Podstawowe obiekty technologiczne projektowane na terenie oczyszczalni ścieków 
w granicach ogrodzenia stanowią:

1/pompownia ścieków z komorą armatury

2/zbiorniki retencyjne ścieków z kanalizacji

3/zbiornik retencyjny ścieków dowożonych

4/budynek oczyszczalni ścieków z wydzielonymi pomieszczeniami:

      - pomieszczenie sita

      - pomieszczenie odwadniania osadu

      - hala reaktorów SBR i STO

5/budynek socjalno-techniczny z wydzielonymi pomieszczeniami:

      - część socjalna

      - pomieszczenie sterowni i rozdzielni  elektrycznej

      - pomieszczenie agreatu pradotwórczego

6/ plac składowy osadu pod wiatą

poza granicami ogrodzenia/wg odrębnego opracowania/:

      - kanał ścieków oczyszczonych – wymieniony istniejący Ø160PVC na kanał o średnicy Ø 250 PVC

      - wylot ścieków oczyszczonych – przebudowa istniejącego wylotu

Zgodnie z „Dokumentacją geotechniczną ...” [2.6] podłoże terenu budują grunty uwarstwione. Bezpośrednio przy powierzchni terenu występują grunty spoiste o konsystencji twardoplastycznej. Poniżej występują grunty plastyczne i miękkoplastyczne zalegające na żwirach średniozagęszczonych. Występujące poniżej utwory można zaliczyć do bardzo zagęszczonych.

Na podstawie wykonanych wierceń stwierdzono występowanie w rejonie projektowanej oczyszczalni:

Warstwa I- grunty występujące bezposrednio pod powierzchnią i sięgające do głebokości 0,8-2,10 m. Sąto gliny pylaste o konsystencji twardoplastycznej.

Warstwa Ia- pod gruntami warstwy I są to pyły piaszczyste i gliny pylasto-piaszczyste konsystencji plastycznej. Występowanie tej warstwy stwierdzono w oyworach 2,3 i 4 i sięgała ona do głebokosci 2,40 – 3,0 m

Warstwa IIb- utwory zalegające pod warstwą I i IIa o konsystencji miękkoplasycznej, są to namuły pylaste, namuły piaszczyste bądź pyły na pograniczu namułów pylastych.

Warstwa III- żwiry i żwiry piaszczyste występujące pod warstwą Iib. Sąto utwory średniozagęszczone, a pod nimi występują utwory zaliczone do

Warstwa IV- o stopniu zagęszczenia 0,88 czyki zaliczane do bardzo zagęszczonych, zwietrzelina piaskowców-skała piaskowa miękka.

Wierceniami stwierdzono stały poziom wód gruntowych o charakterze swobodnym lub intensywnych sączeń w obrębie pyłów i namułów pylastych. Stwierdzono go na głębokości 2,0 – 2,5 m ppt.

## 7.2. Układ sytuacyjno-wysokościowy obiektów

Układ wysokościowy po drodze ścieków przedstawia się następująco:

- Ścieki odbierane przez sieć kanalizacji sanitarnej miejscowości dopłyną grawitacyjnie do pompowni ścieków, zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. Pompownia przetłoczy ścieki do budynku oczyszczalni ścieków, 
z wylotem rurociągu tłocznego przed sito zintegrowane z piaskownikiem.

- W trakcie przepływu grawitacyjnego przez sito zintegrowane z piaskownikiem ścieki zostaną pozbawione zanieczyszczeń organicznych i mineralnych w formie zawiesin oraz piasku, a następnie trafią do zbiornika retencyjnego ścieków z kanalizacji.

- Ścieki dowożone taborem asenizacyjnym do stacji zlewczej ścieków dowożonych będą odpływać grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. Ścieki dowożone po wstępnym napowietrzaniu w celu odświeżenia i odgazowania będą tłoczone pompą zatapialną do zbiornika retencyjnego ścieków z kanalizacji, skąd w mieszaninie ze ściekami dopływającymi kanalizacją będą przepływać do zbiornika retencyjnego ścieków z kanalizacji.

- Zainstalowane w zbiorniku retencyjnym ścieków z kanalizacji pompy ściekowe, tłoczą ścieki na sygnał układu sterującego porcjami do reaktorów SBR, w których poddawane są procesom oczyszczania biologicznego. Do zbiornika retencyjnego 
z kanalizacji będą trafiać ponadto ścieki powstające w obiektach oczyszczalni, ścieki z przelewów i spustów reaktorów, wody odciekowe i poosadowe. 
W mieszaninie ze ściekami z kanalizacji zewnętrznej ścieki te trafią ponownie przed układ oczyszczania.

- Ścieki oczyszczone odpłyną przebudowanym rurociągiem grawitacyjnym 
250 PVC z wylotem do odbiornika ścieków, rzeki Wisłok.

## 7.3. Technologia oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych

Technologia oczyszczania ścieków obejmuje:

- wstępne, mechaniczne oczyszczanie ścieków na sicie zintegrowanym 
z piaskownikiem,

- oczyszczanie biologiczne osadem czynnym w układzie SBR (reaktory cykliczne),

w 5-ciu fazach:

1 –napełnianie i mieszanie,

2 –reakcja (napowietrzanie),

3 –sedymentacja,

4 –odpływ,

5 –przerwa.

Układ SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczeń organicznych, nitryfikację związków azotu oraz denitryfikację w procesie biologicznym.

Reaktory SBR są napełniane stopniowo w kilku sekwencjach. Pomiędzy sekwencjami napełniania i napowietrzania występują na przemian fazy anoksyczne. Do cyklicznego napowietrzania ścieków zastosowano ruszty z dyfuzorami dyskowymi, a źródłem sprężonego powietrza są dmuchawy. Okresowe mieszanie ścieków w reaktorach uzyskuje się przez napowietrzanie pulsacyjne. Stosowanie przemiennego napowietrzania i przerw w napowietrzaniu połączonych z mieszaniem, zapewnia równoległe usuwanie związków węgla i azotu (biologiczną nitryfikację i denitryfikację).

Zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji przed częścią biologiczną zapewnia dobowe wyrównanie przepływu, gromadzenie ścieków w trakcie pomiędzy cyklami napełniania reaktora, równomierne obciążenie oczyszczalni w ciągu doby i uśrednienie składu ścieków.

Ścieki dowożone przyjmowane będą przez stację zlewczą, wyposażoną w szybkozłącze, sito i prasę do skratek. Następnie ścieki trafią do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych wyposażonego w pompę zatapialną do ścieków.

Proces oczyszczania ścieków w reaktorze SBR przebiega w następujących fazach:

  - W zbiorniku SBR, w fazie wyjściowej znajduje się osad czynny, zalegający zawsze do określonego poziomu odprowadzania osadu nadmiernego, co umożliwia utrzymanie stabilnych parametrów procesu. Reaktor zostaje napełniony porcją ścieków przez pompę zainstalowaną w zbiorniku retencyjnym. Napełnianie reaktora odbywa się bez napowietrzania.

  - Przez napowietrzanie zawartości zbiornika uzyskuje się rozkład związków organicznych oraz nitryfikację azotu amonowego. W przerwach między napowietrzaniem spada zawartość wolnego tlenu tworząc warunki dla działalności bakterii denitryfikacyjnych. Do rozkładu łatwo degradowalnych związków organicznych wykorzystywany jest tlen związany w azotanach. Operacje: napełniania i napowietrzania zbiornika są powtarzane, przy czym kolejne porcje ścieków surowych stanowią ca 50% porcji poprzedniej. Niemniej, te mniejsze ilości ścieków /zawierających nowe porcje łatwo degradowalnych substancji odżywczych/, są wystarczające dla przebiegu procesu, ponieważ ilość azotu amonowego w trakcie trwania cyklu również się zmniejsza

  - Ostatnią operacją fazy reakcji jest ciągłe napowietrzanie, celem utlenienia trudno rozkładalnych substancji oraz wykluczenie przedostania się zanieczyszczeń do odpływu

  - Zawartość reaktora jest poddawana klarowaniu, w wyniku sedymentacji osad czynny oddziela się od ścieków oczyszczonych. Reaktory wykonają 3 cykle pracy w dobie (cykl 8-godzinny)

  - Następuje uruchomienie zaworu spustu osadu oraz pompy osadu. Nadmiar osadu, który powstał w trakcie trwania cyklu, odprowadzany jest do zbiornika wydzielonej stabilizacji tlenowej osadu STO

  - Następuje otwarcie zaworu spustu ścieków oczyszczonych, które odpływają do odbiornika ścieków.

  - Następuje faza przerwy, reaktor gotowy jest do rozpoczęcia kolejnego cyklu pracy. W przypadkach, kiedy faza przerwy przedłuża się, osad zalegający w reaktorze poddawany jest automatycznie okresowemu napowietrzaniu.

Powtarzalność operacji i cykli ułatwia automatyczne sterowanie procesem oczyszczania.

Technologia przeróbki osadów ściekowych obejmuje:

- osad nadmierny kierowany jest do wydzielonych zbiorników STO i poddawany stabilizacji tlenowej w wyniku wielodniowego napowietrzania,

- osad ustabilizowany tlenowo będzie odwadniany na prasie taśmowej i poddawny higienizacji wapnem,

- odwodnione osady ściekowe po higienizacji będą wywożone na bieżąco z terenu oczyszczalni ścieków na wysypisko odpadów.

# 8. Wyniki obliczeń technologicznych obiektów i urządzeń

## 8.1. Pompownia ścieków

Funkcja technologiczna:

- tłoczenie ścieków surowych dopływających kanalizacją sanitarną do budynku oczyszczalni przed sito zintegrowane z piaskownikiem.

Wymaganą wydajność pompowni ścieków przyjęto wg formuły: Qp = 1,3 x Qhmax

Dla I etapu: 			Qp = 1,3 x 15,9= 20,67 m3/h =  5,75 l/s.

Docelowo: 			Qp = 1,3 x 51,2= 66,56 m3/h =  18,49 l/s.

Wymaganą wydajność pompowni ścieków przyjęto:

Dla I etapu:	Qp = 10 l/s =36,0 m3/h (z uwagi na współpracę pompowni z rurociagiem tłocznym, który zostal dobrany dla okresu perspektywy)

Docelowo: 	Qp = 18,5 l/s =66,6 m3/h.

DOBÓR POMP DLA ETAPU I:

Średnica rurociągu tłocznego - 160mmPE PN10.

Wymagana wysokość podnoszenia pompy:

- rz. wylotu na sicie	 		– 247,40m

- rz. zwierciadła min. w pompowni 	– 241,32m

Hg	 –  6,08 m

Rurociąg ф160PE SDR11PN10 - Q=10 l/s, v=0,75m/s, i=0,42%, L=41,0m

Rurociąg ф110PE SDR11PN10 - Q=10 l/s, v=1,57m/s, i=2,57%.

Straty ciśnienia na długości rurociągu: ф160PE PN10:

Hl=41,0 x 0,0042 = 0,17m

Straty miejscowe ф160(130,8)PE PN10:

kolano 90(szt.4)		– 2,0

zasuwa(szt.1)			– 0,5

zawór zwrotny		– 1,7

wlot			- 1,0

razem				– 5,2

Hm=(0,752 : 19,62) x 5,2 = 0,15m

Straty miejscowe ф110(90)PE PN10:

wlot do pompy 	– 1,0

kolano		 	– 0,25

redukcja		– 0,5

razem			– 1,75

Hm=(1,572 : 19,62) x 1,75 = 0,22m

Htł = 6,08 +0,17+ 0,15 + 0,22 = 6,62 m sł.w.

Przyjęto 2 komplety pomp zatapialnych do ścieków, do pracy przemiennej, z wirnikiem Contra Block, wylot DN 100. Parametry pompy: Qp=9,9l/s Ht = 6,5 m.sł.w, P1=2,507 kW, P2=1,95 kW. Przyjęto  zbiornik pompowni z polimerobetonu o średnicy Ø 2,0m, wysokości całkowitej 5,40m. Wysokość użytkowa zbiornika czerpalnego pompowni Huż= 1,48m, pojemność użytkowa Vuż=6,54m3, odpowiada ok. 7 min. czasu pracy pompy.

DOBÓR POMP DLA OKRESU DOCELOWEGO:

Średnica rurociągu tłocznego - 160mmPE PN10.

Wymagana wysokość podnoszenia pompy:

- rz. wylotu na sicie	 			– 247,40m

- rz. zwierciadła min. w pompowni 	– 241,32m

Hg	 –  6,08m

Rurociąg ф 160PE SDR11PN10 - Q=18,5 l/s, v=1,38m/s, i=1,28%, L=41,0m

Rurociąg ф 110PE SDR11PN10 - Q=18,5 l/s, v=2,91m/s, i=7,91%.

Straty ciśnienia na długości rurociągu: ф 160PE PN10:

Hl=41,0 x 0,0128 = 0,53m

Straty miejscowe ф 160(130,8)PE PN10:

kolano 90(szt.4)		– 2,0

zasuw (szt.1)			– 0,5

zawór zwrotny		– 1,7

wlot			- 1,0

razem				– 5,2

Hm=(1,382 : 19,62) x 5,2 = 0,50m

Straty miejscowe  ф 110(90)PE PN10:

wlot do pompy 	– 1,0

kolano		 	– 0,25

redukcja		– 0,5

razem			– 1,75

Hm=(2,912 : 19,62) x 1,75 = 0,76m

Htł = 6,08 +0,53+ 0,50 + 0,76 = 7,87 m sł.w.

Przyjęto 2 komplety pomp zatapialnych do ścieków, do pracy przemiennej z wirnikiem Contra Block, wylot DN 100.

Parametry pompy: Qp=18,7 l/s Ht = 8,1 m.sł.w, P1=3,64 kW, P2=3,0 kW.

Przyjęto owalny zbiornik pompowni z polimeru o średnicy Ø 2,0m, wysokości całkowitej 5,40m. Wysokość użytkowa zbiornika czerpalnego pompowni Huż= 1,48m, pojemność użytkowa Vuż=6,54m3, odpowiada ok. 5 min. czasu pracy pompy.

## 8.2. Stacja zlewcza ścieków dowożonych

Funkcja technologiczna:

- odbiór ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym,

- usuwanie zanieczyszczeń w formie zawiesiny ze ścieków dowożonych.

Dobowa ilość ścieków dowożonych:

– I etap Qdow= 20m3/d

– docelowo Qdow= 30m3/d

Powyższe ilości ścieków dowożonych wymagają kursowania 1-go samochodu asenizacyjnego na 1 zmianę.

Przyjęto jako docelową 1-stanowiskową stację zlewczą ścieków dowożonych z następującym wyposażeniem:

- ciąg zlewczo-pomiarowy

- sito i prasa do skratek

- system sterujący.

Wyposażenie technologiczne stanowi:

- szybkozłącze 125mm do hermetycznego podłączenia naczep samochodów asenizacyjnych,

- zawór odcinający,

- przepływomierz elektromagnetyczny,

- czujnik pH,

- panel sterujący.

Parametry techniczne stacji zlewczej:

Wydajność – Q=1000 1500 l/min, (60  90 m3/h)

Pobór mocy – P= ca 9  kW (chwilowy),  P< 100 W (stały)

Pobór wody dla układu płuczącego - ca20 l / cykl

Sprężone powietrze - Pu = 0,4 0,6 MPa

Mierzone parametry:

- maksymalny przepływ – Q= 4000  l / min

- rzeczywisty przepływ zależny od oporu - ca1000 1500  l / min

- pH -  2  14 pH

- temperatura -  0 50C

- przewodność  - 0  20mS

Średnice przewodów:

- doprowadzający wodę, odprowadzający wodę i popłuczyny - Dn1”

- przewód przepływowy ścieków - 125 mm

- średnica przyłącza (szybkozłącze typu strażackiego) - DN 100.

Sito o oczkach - 20 mm

Moc silnika napędu ślimaka sita – Ns=1,5 kW

Pojemność kosza zasypowego praski - 0,02 m3

Pojemność komory prasującej - 0,024 m3

Agregat hydrauliczny typ - ZH62-1-00

Moc silnika agregatu hydraulicznego – Ns=2,2 kW

Gabaryty agregatu - 805x225x300 mm

Ciśnienie pracy - 20 MPa.

Wykonanie stacji zlewczej- stal kwasoodporna

Praca - Automatyczna / Ręczna (Możliwość współpracy z komputerem).

Hermetyczna stacja zlewcza zostanie zamontowana na poziomie posadzki w budynku oczyszczalni ścieków. Ścieki dowożone po stacji zlewczej kierowane będą do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych.

## 8.3. Kompletne zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito - piaskownik

Przepływem miarodajnym do wymiarowania urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków jest ilość ścieków tłoczonych przez pompownię ścieków.

I etap 		Qp= 10 l/s

Docelowo 	Qp= 20,0l/s

Średnica rurociągu tłocznego współpracującego z pompownią – 160mm.

Urządzenie zostanie zamontowane na poziomie posadzki w pomieszczeniu sita.

W I etapie przyjęto kompletne zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków, sito zintegrowane z piaskownikiem o następujących parametrach:

- przepływ obliczeniowy - 10 l/s przy efektywności usuwania piasku 90 % ( średnica ziarna >0,2 mm)

- przepustowość sita Qmax=30l/s.

WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA:

1. Sito spiralne typ SWZ-300 zintegrowane z prasą do skratek, bezwałowe spirale wynoszące:

- średnica strefy sita - 320 mm

- średnica strefy transportu i prasowania -  280 mm

- perforacja sita - 6mm

- kąt zainstalowania - 35

Napęd [motoreduktor] - ilość obrotów – 16obr/min, Ns= 0,75 kW.

2.Piaskownik poziomy -Model POS 0620:

- spirala transportująca piasek Dn 215 mm,

- napęd (motoreduktor) - ilość obrotów –4,2 obr/min, Ns=0,37 kW,

- spirala wynosząca piasek - wysokość wyrzutu 1500mm, kąt zainstalowania 30,

- napęd (motoreduktor) - ilość obrotów - 5,0 obr/min, Ns=0,37 kW,

3. Układ kontrolno-sterujący - pomiar poziomu ścieków przy pomocy sondy konduktometrycznej, zestaw sterowania do automatycznej pracy Combi (sterownik elektroniczny SIEMENS).

Dla etapu docelowego założono wymianę urządzenia na kompletne urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito zintegrowane z piaskownikiem o następujących parametrach:

- przepływ obliczeniowy - 20 l/s przy efektywności usuwania piasku 90 % ( średnica ziarna >0,2 mm)

- przepustowość sita Qmax=50l/s.

Utylizacja skratek

Skratki zatrzymane w sicie po automatycznym odwadnianiu (sito wyposażona jest w prasę do skratek) będą przenoszone automatycznie do worka umieszczonego w szczelnym pojemniku na skratki, ustawionym obok urządzenia zblokowanego.

Dla okresu docelowego:

Jednostkowa ilość skratek – 12dm3/M.a.

Roczna ilość skratek – Vskr= 4067 x 12 x 10-3 = 48,8 m3/rok

– Mskr= 36,6 t/rok

Dobowa ilość skratek – Vskr= 48800 : 365 = 133,7 l/d

– Mskr= 100,3  kg/d.

Gromadzone w pojemniku skratki będą posypywane wapnem chlorowanym i okresowo wywożone z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów komunalnych.

Jednostkowe zużycie wapna chlorowanego – ca 30 kg/m3 skratek.

Roczne zużycie wapna chlorowanego – MCaOCl2 = 30 x 48,8 x 10-3  = 1,46 t/rok

– VCaOCl2 =1,98 m3/rok

Dobowe zużycie wapna chlorowanego – MCaOCl2 = 1460 : 365  = 4,0 kg /d

– VCaOCl2 = 5,4 l/d.

Nie przewiduje się gromadzenia zapasu wapna i jego magazynowania, lecz okresowe zakupy i bieżące zużycie. Przyjęto szczelny, zamykany pojemnik o pojemności V=ca150 litrów na wapno chlorowane. Pojemność przyjętego pojemnika pokrywa zapotrzebowanie na wapno, na okres ok. 1,0 miesiąca.

Podczas pracy z wapnem chlorowanym należy stosować odzież ochronną (kombinezon, półmaskę, okulary i rękawice). Przed użyciem należy przesypać wymaganą ilość wapna do wiaderka o poj. 3-5 litrów z tworzywa sztucznego z przykrywką i przenieść na miejsce dawkowania. Dawkowanie wapna z wiaderka przy pomocy łopatki.

Ilość skratek z wapnem chlorowanym wywożona z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów komunalnych – Vskr+CaOCl2 =50,8 m3/rok, Mskr+CaOCl2 = 38,1t/rok.

Utylizacja piasku

Piasek zatrzymywany w piaskowniku będzie przenoszony automatycznie przenośnikiem ślimakowym do worka umieszczonego w szczelnym pojemniku ustawionym obok urządzenia.

Jednostkowa ilość piasku – 35dm3/1000m3 ścieków.

Dobowa ilość piasku – Vp=605x35dm3/1000m3 = 21,2 l/d

Roczna ilość piasku – Vp = 21,2x365x10-3=  7,7 m3/rok.

Piasek będzie gromadzony do worka umieszczonego w  pojemniku i okresowo wywożony z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów komunalnych. Do gromadzenia skratek i piasku przyjęto pojemniki z tworzywa wzmocnione.

## 8.4. ZbiornikI retencyjne ścieków z kanalizacji

Funkcja technologiczna:

- gromadzenie ścieków oczyszczonych mechanicznie pomiędzy cyklami napełniania reaktorów SBR,

- gromadzenie odcieków powstających w procesie odwadniania osadów,

- wyrównanie nierównomierności przepływów dobowych ścieków,

- uśrednienie składu i stanu ścieków.

Wymaganą objętość retencji przyjęto w wysokości 20–25% ilości ścieków z godzin dziennych. Zgodnie z bilansem ścieków:

- ilość ścieków dopływających kanalizacją

Qdśr =0,70x780=546m3/d

Vuż=0,20÷0,25x546=109,2÷135,6 m3,

Przyjęto:

- dwa zbiorniki retencyjne ścieków o pojemności Vc=70m3 każdy. Zbiorniki retencyjne poziome w wykonaniu fabrycznym, walcowe, podziemne, wykonane z tworzyw TWS. Wymiary zbiornika – średnica Dw=3,20m, długość całkowita Lc=9,27 m, pojemność użytkowa Vuż=70m3.

Wyposażenie technologiczne zbiorników retencyjnych stanowią:

Pompy zatapialne do ścieków (szt. 2) do pracy przemiennej, zainstalowane w każdym zbiorniku retencyjnym.

Wymagana wydajność pompy: Qp=30,0 l/s

Wymagana wysokość podnoszenia pompy:

- min poziom ścieków w zbiorniku retencyjnym 	– -4,00 m

- zwierciadło max w reaktorze SBR 	– +5,90m

Hg	–    9,90m

Rurociąg  ф160(130.8)PE SDR11PN10 - Q=30 l/s, v=2,23m/s, i=3,03%, L=40,0m

Rurociąg ф110(90)PE SDR11PN10 - Q=30 l/s, v=4,72m/s, i=19,02%.

Straty ciśnienia na długości rurociągu:

ф160PE PN10:

Hl=40 x 0,0303 = 1,22m

Straty miejscowe: 160PE PN10			110PE PN10

- kolano (6 szt.)	– 3,0		- wlot do pompy	– 1,0

- trójnik 	– 0,5		- kolano 		– 0,5

- zawór zwrotny	– 1,7		- redukcja		– 0,25

- zawór sterowany	– 1,0		 razem			– 1,75

- zasuwa (2 szt.)	– 1,0

- trójnik przelot (6 szt.)	– 0,6

- wlot do SBR	– 1,0

razem			– 8,8

Hm=(2,232 : 19,62) x 8,8 = 2,23m		Hm=(4,722 : 19,62) x 1,75 = 1,99m

Htł = 9,90 + 1,22 + 2,23 + 1,99 = 15,34 m sł.w.

Przyjęto pompy zatapialne do ścieków o parametrach pracy pompy: 
Qp=30 l/s, Hp = 15,0 m, P1=11,0kW, P2=9,0 kW.

Praca pomp zamontowanych w zbiorniku będzie ściśle powiązania z cyklem pracy reaktorów SBR, zatem sterowanie pracą pomp będzie odbywać się przez układ sterowania pracą całej oczyszczalni ścieków.

## 8.5. Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych

Funkcja technologiczna - uśrednienie składu ścieków dowożonych, ich odgazowanie oraz wyrównanie obciążenia oczyszczalni w ciągu doby. Zbiornik będzie chronił proces biologiczny osadu czynnego przed falowym zrzutem zanieczyszczeń zawartych w ściekach dowożonych i trującym siarkowodorem.

Schemat technologiczny pracy zbiornika ścieków dowożonych jest w założeniu następujący:

- w godzinach dziennych w zbiorniku gromadzone będą ścieki dowożone do stacji zlewczej. Po napełnieniu zbiornika w ilości ca 75% jego objętości ścieki będą okresowo napowietrzane. Po każdorazowym napełnieniu całkowitym określona część ścieków (ca 25%) będzie podawana do procesów oczyszczania. Zbiornik będzie opróżniony całkowicie w godzinach nocnych.

Przyjęto zbiornik retencyjny ścieków dowożonych V=20m3, walcowy, podziemny, wykonany 
z tworzyw TWS, Dw=2,40m, Lc=4,87m.

Pompa zatapialna zainstalowana w zbiorniku retencyjnym ścieków dowożonych

Przyjęto wydatek pompy zainstalowanej w zbiorniku: Qp=6,0 l/s

Wymagana wysokość podnoszenia pompy:

- min poziom ścieków w zbiorniku retencyjnym 	– -3,13m

- rzędna wylotu w zb.retecyjnym z kanalizacji 	– - 0,90m

Hg	–    2,23m

Straty ciśnienia na długości rurociągu 90PE SDR17PN10:

L=10,0m, Q=6 l/s, v=1,22m/s, i=1,89%

Hl=10 x 0,0189 = 0,20m
Straty miejscowe:

- wlot 	– 1,0

- kolano (5 szt.)	– 2,5

- wylot 	– 1,0

razem	– 4,5

Hm=(1,222 : 19,62) x 4,5 = 0,35m

Htł = 2,23 + 0,20 + 0,35  = 2,8 m sł.w.

Powyższe parametry spełniają pompy firmy Q=6,3 l/s, Hp=3,5m, P1=1,82kW, P2=1,30 kW, n=920 obr./min

Zbiornik retencyjny zostanie wyposażony w ruszt do wstępnego napowietrzania ścieków dowożonych w celu odświeżenia i odgazowania.

Czas wstępnego napowietrzania ścieków dowożonych – 1 godz. Intensywność napowietrzania 1,0m3/m3/h.

Do napowietrzania ścieków dowożonych przyjęto dmuchawę bocznokanałową. Parametry dmuchawy: Q=22m3/h, spręż=0,3bar, Ns=0,75kW. Dmuchawa zostanie zainstalowana w budynku technicznym.

Ruszt napowietrzający do wykonania z rury ciśnieniowej z dyfuzorami membranowymi do średniopęcherzykowego napowietrzania ścieków. Montaż dyfuzorów (szt. 5) na ruszcie z rury przy użyciu łączników zaciskowo-uszczelniających.

## 8.6. Oczyszczalnia SBR 06100–2 w technologii BIOVAC

W nawiązaniu do wyników bilansu ścieków i warunków zamówienia zaprojektowano oczyszczalnię ścieków typu SBR 06100-2, której nominalna wydajność wynosi Qdśr=605m3/d dla okresu docelowego.

Kod cyfrowy oznacza:

- 6 szt. zbiorników SBR o poj.V=100 m3 każdy,

- 2 zbiorniki wydzielonej stabilizacji osadu STO o poj. V=100m3 każdy.

Funkcja technologiczna:

- pełne biologiczne oczyszczenie ścieków w procesie sekwencyjnego osadu czynnego, z nitryfikacją i denitryfikacja związków azotu,

- sedymentacja osadu i klarowanie ścieków oczyszczonych,

- stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego w wydzielonych zbiornikach.

Parametry technologiczne pracy oczyszczalni SBR 06100-2:

Reaktory SBR

Ilość reaktorów SBR –6 jednostek

Objętość użytkowa 1 reaktora – Vuż=100m3

Objętość całkowita – 600m3.

Obliczenia reaktorów SBR wykonano wg metodyki określonej w ATV A131 i M210P oraz na podstawie własnych doświadczeń eksploatacyjnych technologii BIOVAC.

Ilości zanieczyszczeń kierowane do części biologicznej po uwzględnieniu 10% redukcji zanieczyszczeń organicznych i 5 % związków biogennych w części mechanicznej:

- ŁBZT5 =244,0x(1-0,10)=219,6 kg O2/d 			SBZT5 = 363 gO2/m3

- Łzaw.og. = 229,7x(1-0,10)=206,7 kg/d			Szaw.og. = 342 g/m3

- ŁNog = 41,8x(1-0,05)=39,7 kg NH4/d 			SNog = 66 gNH4/m3

Wielkości eksploatacyjne:

- NO3 < 15,0mg/l do obliczeń przyjęto - NO3 = 10,0mg/l

- NH4 < 6,0 mg/l do obliczeń przyjęto – NH4 = 5,0mg/l.

Przyjęto:

- średnie stężenie osadu w reaktorach – z = 4,5 kg smo/m3

- współczynnik objętości dekantacji – fA= 0,34

- czas trwania cyklu – tz = 8 h

- ilość cykli w dobie – mz = 3

- indeks osadu – IO=100 ml/g

- czas napełniania – 0,5 h

- czas dekantacji – 0,5 h

- czas sedymentacji – 1,5 h

- czas spustu osadu – 0,5 h

- czas reakcji- tr – 5,0h.

Przyjęto minimalny wiek osadu - WO = 12 d

Jednostkowy przyrost osadu– m = 0,95 kg smo/kg BZT5

Stężenie amoniaku do nitryfikacji (po uwzględnieniu azotu związanego przez osad):

NH4 = 46 mg/l

Ilość azotanów do denitryfikacji - NO3 = 36 mg/l

NO3/BZT5 = 0,099, 	ZAW/BZT5 = 0,94

Obciążenie objętościowe reaktorów - 0,39 kg BZT5/m3.d.

Wymagana objętość reaktorów wg obciążenia ładunku - nVR = 563m3

Wymagana objętość reaktora ze względów hydraulicznych - nVR = 593m3

Liczba reaktorów – n=6szt.

Wymagana objętość 1 reaktora wg obciążenia ładunku - V1R = 94,0m3

Wymagana objętość 1 reaktora ze względów hydraulicznych - V1R = 99,0m3

Przyjęto objętość 1 reaktora - V1R =100m3

Rzeczywiste obciążenie osadu czynnego - A’ = 0,08 kg BZT5/kg sm.d

Rzeczywiste aerobowe obciążenie osadu czynnego - A” = 0,13 kg BZT5/kg sm.d.

Wysokość zwierciadła ścieków – hw=5,40m

Min. poziom ścieków w reaktorze:

hwmin= Hzw x (1-fA)=5,40 x (1-0,34) = 3,56m

Wysokość zw. osadu po sedymentacji:

hs=(Hzw x z x IO):1000=(5,40x4,5x100):1000=2,43m

Odstęp króćca spustu ścieków od zwierciadła osadu:

hwmin – hs = 3,56 – 2,43 = 1,13 > 0,1 hw = 0,54m.

Do napowietrzania reaktorów SBR przyjęto agregat wyposażony 
w dmuchawę o wydajności 4,0 m3/min = 240 m3/h, ciśnienie 600 mbar, zapotrzebowanie mocy P=7,5 kW. Dmuchawy wyposażone fabrycznie w obudowy dźwiękochłonne, poziom hałasu < 72db(A).

Wyposażenie technologiczne reaktorów SBR stanowią:

- ruszty napowietrzające z dyfuzorami dyskowymi –30 szt./1 zbiornik. Wydatek 1-go dyfuzora –  8m3/h

- rurociągi technologiczne: dopływ i odpływ ścieków, doprowadzenie sprężonego powietrza, odprowadzenie osadu nadmiernego, przelew, opróżnianie,

- zawory z napędem pneumatycznym na rurociągach – doprowadzających ścieki surowe i odprowadzających ścieki oczyszczone, spustu osadu nadmiernego,

- króciec poboru próbek osadu,

- aparatura kontrolno – pomiarowa i sterownicza,

- platforma pomostowa rusztowanie stalowe budowlane typ „warszawski”, modułowe, przesuwne na kółkach. Wysokość robocza ca2,50m, pomost roboczy 
o wym.1,60x1,00m.

Profilaktycznie zastosowano chemiczną metodę do usuwania ewentualnego zjawiska pienienia reaktorów. Przyjęto instalację do symultanicznego strącania piany biologicznej w reaktorach SBR poprzez dozowanie do reaktorów SBR preparatu PAX-16 (polichlorku glinu).

Dawkę koagulantu PAX-16 ustalać eksploatacyjnie w zależności od wystąpienia zjawiska pienienia, wstępnie przyjmuje się dawkę ok. 3g Al+3/kg smo x d, tj. ok. 583 g Al+3/d.

Do dozowania koagulantu zaprojektowano dla każdego reaktora SBR kompletną instalację składającą się z:

- zbiornika koagulantu z tworzywa sztucznego V=20,0 dm3,

- pompy dozującej membranowej z możliwością regulacji wydajności oraz przewodów ssawnego i tłocznego.

Przyjęto pompę dozująca o następujących parametrach:

 wydajność do 6 l/h,

 objętość skoku membrany 0,84cm3,

 regulacja ręczna poprzez regulację długości skoku membrany 10-100%,

 ciśnienie tłoczenia 8 bar,

 wysokość ssania max 6m sł. wody,

 napęd silnik elektryczny 1 faza 230 V, 50Hz, 19,5W,

 głowica i zawory PVC,

 uszczelnienia VITON (guma fluorowa),

 membrana PTFE (teflon),

waga ok. 2,8 kg.

Praca pompy dozującej zsynchronizowana będzie z pracą pompy tłoczącej ścieki do reaktorów SBR. Praca pompy sterowana będzie z szafy sterowniczej.

Zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO

Ilość zbiorników STO –2 jednostki

Objętość użytkowa – Vuż=2x100m3 = 200m3

- ilość osadu nadmiernego

Mon = 0,95 kg smo/kg BZT5 x (219,6-(25x605):1000 = 194,3 kg smo/d

V99% = 194,3/10(100-99) = 19,4 m3/d

- ilość osadu stabilizowanego

Mon = 0,65  194,3 = 126,3 kg smo/d

Vos99% = 126,3 /10(100-99) = 12,6 m3/d

Vos98% = 126,3 /10(100-98) = 6,3 m3/d.

Obliczeniowa objętość osadu do stabilizacji:

Vob= 12,6-2/3(12,6-6,3)=8,4 m3/d

Czas stabilizacji tlenowej osadu - TS=23,8d.

Zapotrzebowanie sprężonego powietrza do stabilizacji osadu 1,8 m3/h /m3 objęt. komory.

Do napowietrzania zbiornika STO przyjęto agregat wyposażony w dmuchawę o wydajności 3,0 m3/min = 180 m3/h, ciśnienie 600 mbar, zapotrzebowanie mocy P=5,5 kW. Dmuchawy wyposażone fabrycznie w obudowy dźwiękochłonne, poziom hałasu = 70db(A).

Wyposażenie technologiczne reaktorów STO stanowią:

- ruszty napowietrzające z dyfuzorami dyskowymi–22 szt./1 zbiornik. Wydatek 1-go dyfuzora –  8m3/h

- rurociągi technologiczne: dopływ i spust osadu, doprowadzenie sprężonego powietrza, przelew, opróżnianie,

- zasuwy ręczne na rurociągach – dopływu i spust osadu nadmiernego,

- króciec poboru próbek osadu,

- instalacja tłoczna osadu nadmiernego - pompa osadu nadmiernego z SBR do STO, przyjęto pompę poziomą do osadów o parametrach: Qp=8 l/s, Hp=6,0m, P1=2,51kW, P2=1,95kW, n=1450 obr./min.

Konstrukcja reaktorów SBR i STO: zbiorniki z TWS, zakryte. Ściany zewnętrzne fabrycznie izolowane termicznie poliuretanem. Wymiary zbiorników: średnica wewnętrzna Dw=5,0m, wysokość użytkowa Hu=5,40m, objętość nominalna V= 100 m3.

## 8.5. Instalacja odwadniania osadu

Do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo z oczyszczalni ścieków 
w m. Wojaszówka i osadu ustabilizowanego tlenowo, dowożonego z oczyszczalni ścieków 
w m. Ustrobna dobrano automatyczną stację odwadniania osadu z linią higienizacji osadu.

Osad ze zbiorników STO podawany będzie na prasę taśmową za pomocą pompy śrubowej, natomiast osad dowożony będzie tłoczony na prasę za pomocą pompy zatapialnej umieszczonej w zbiorniku osadu dowożonego.

Spust osadu stabilizowanego ze zbiorników STO lub zbiornika osadu dowożonego na prasę ręczny przez obsługę oczyszczalni.

Zbiornik na osad dowożony.

Funkcja technologiczna – gromadzenie osadu nadmiernego, stabilizowanego tlenowo dowożonego z oczyszczalni w Ustrobnej, przeznaczonego do odwadniania na prasie. Osad na prasę będzie tłoczony pompą zatapialną INFRA IF2 100T o parametrach: Q= 13,5m3/h, H=8,2m. Korpus i wirnik pompy wykonany z żeliwa, wylot 2”.Pompa do podłączenia bez prowadnic i bez stopy sprzęgającej.

Ilość osadu nadmiernego, ustabilizowanego tlenowo, powstającego w oczyszczalni 
w Ustrobnej:

- Mos = 61 kg smo/d,

- Vos = 4,0 m3/d,

- Uwodnienie = 98,5%

W projekcie przyjęto dowóz osadu do odwodnienia raz na trzy dni:

- Vos = 3 x 4,0 m3 = 12,0 m3

- Mos = 183,0 kg smo

Przyjęto zbiornik osadu o pojemności V=20m3, walcowy, podziemny, wykonany z tworzyw TWS, Dw=2,40m, Lc=4,87m. Opróżnianie naczep asenizacyjnych – wężem elastycznym zakończonym szybkozłączem 110mm.

Instalacja do odwadniania osadu.

Ilość osadu stabilizowanego powstającego na oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka:

- Mos =  126,3 kg smo/d

- Vos98% = 6,3 m3/d.

Do odwadniania osadu ustabilizowanego tlenowo dobrano automatyczną stację odwadniania osadu z linią higienizacji osadu.

Kompletna instalacja obejmuje:

1/ stację odwadniania osadu z urządzeniami;

- automatyczna prasa taśmowa do odwadniania osadów z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym, przepustowość prasy max 6m3/h, dla osadu o uwodnieniu 9998%. Wymiary: 3,3m x 1,5m x wys. 1,93m. Masa: 1200 kg. Taśma bezstykowa, poliestrowa, szerokość 0,8 m. Łożyska SKF.

System pneumatycznej kontroli i automatycznej korekty położenia taśmy filtracyjnej. Pneumatyczny naciąg taśmy.

Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65, kontroluje i zabezpiecza pracę prasy, pomp osadu i polielektrolitu oraz ewentualnych urządzeń współpracujących np. przenośnika osadu.

Zapotrzebowanie mocy: - prasa – 0,25 kW, 400V

- zagęszczacz – 0,37kW, 400V

- pompa płucząca – 2,2 kW, 400V.

- zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu typ CMP10-XL składający się ze zbiornika z polietylenu o pojemności 1000l z podziałką poziomu napełnienia,  wyposażonego w:

 mieszadło ze stali nierdzewnej – 0,75 kW, 400V

 pompa dozująca nurnikowa PD-XL – 0,3 kW, wydatek 0-300 l/h, uszczelnienie teflonowe

- pompa śrubowa do osadu z płynną regulacją przepływu typ PD-MH060-B2

o parametrach: wydajność Qmax = 1÷ 6 m3/h, Ns=1,5kW,

- pompa zatapialna INFRA IF2 100T, N=0,9 kW, Q= 13,5 m3/h przy H=8,2m,trójfazowe.Korpus i wirnik wykonany z żeliwa, wylot 2’’.Do podłączenia bez prowadnic i bez stopy sprzęgającej

- mikser statyczny MSC-01, wykonany ze stali nierdzewnej, wlot i wylot gwintowany 50 z króćcem 1/2" GF dla doprowadzenia polielektrolitu,

- sprężarkę tłokowa, bezolejowa, pojemność zbiornika 24l, 7atm., Ns=1,1kW,

- przedłużki podpór prasy - 4 szt.,

- przenośnik ślimakowy PS160/5,0-średnica spirali 160mm, długość 5,0m, Ns=1,1kW.

2/ linia do higienizacji osadu stanowi;

- Zbiornik wapna o wymiarach 1000x1000x1600 mm składający się z:

  zasobnika wapna ZW o pojemności V = 0,3 m3 z komorą opróżniania, wyposażenie -  elektrowibrator-0,32 kW, IP65, 400V, 50Hz 2750 obr./min,

wentylator z filtrem powietrza, Q=400 m3/h, Ns- 0,06 kW, zasilanie 230 V, IP44, tablica kontrolna - 400V, 50Hz.

  dozownika wapna DW-01, o wymiarach - długość 2000 mm, średnica 90mm. Wydajność 13-80 kg wapna/h. Zabezpieczenie antykorozyjne. Wykonanie ze stali kwasoodpornej. Silnik -  0,37 kW, 400V, 1400obr./min. Sterowanie automatyczne urządzeniami higienizacji osadu.

3/ zespół odzysku wody płuczącej stanowi;

- Zespół odzysku wody płuczącej typ ZOW-01. Zespół odzysku wody płuczącej umożliwia w łatwy sposób pozyskanie wody do płukania taśmy z filtratu pochodzącego z odwodnionego osadu w prasie w ilościach pozwalających na całkowitą rezygnację ze stosowania wody wodociągowej.

Zespół odzysku wody wyposażony jest w zbiornik o wymiarach 800x400x940 mm wykonany ze stali nierdzewnej, tablice kontrolno - sterującą, elektrozawór, zawór zwrotny, czujnik poziomu cieczy, króćce dopływu i przelewu, zawór spustowy denny. Podłączenie wody wodociągowej - poprzez przewód 1’’. Pracą zespołu steruje tablica kontrolna, w skład, której wchodzą: wyłącznik główny, kontrolki poziomu cieczy, system alarmowy, przełączniki sterujące i sekcja zasilania. Sekcja zasilania składa się z bezpieczników i przekaźników.

Zasilanie : 220V, 50 Hz, stopień zabezpieczenia IP 65.

Zużycie polimeru wynosi do 5 g / kg s.m.o.  - tj. 632 g/d.

Stężenie roztworu – 0,1% lub 1 g/l wody, potrzebna ilość roztworu wynosi: - ca 632 l/d.

Polielektrolit kupowany będzie w postaci granulatu pakowanego w worki z folii lub w postaci emulsji. Opakowanie 20 kg wystarczy na okres ok.1 miesiąca.

Osad odwadniany będzie do zawartości suchej masy 18%- 22%.( średnio 20%)

Dobowa ilość osadu odwodnionego – 0,63m3/d  o zawartości s.m 20 %

Odwodnione osady będą poddawane higienizacji poprzez dawkowanie wapna palonego (CaO) do przenośnika ślimakowego prasy do odwadniania osadu.

Dawka wapna do higienizacji  0,30 kg CaO/kg s.m ( przyjęto zgodnie z wytycznymi producenta ciągu do higienizacji)

Zużycie wapna wyniesie: 
MCaO = 126,3 kg s.m/d x 0,30 kgCaO/kg s.m = 37,9 kg CaO/d

Dobowa sucha masa osadu zhigienizowanego: 126,3 + 37,9 = 164,2 kg s.m/d

Roczna sucha masa osadu zhigienizowanego	  	             = 60,0 T s.m/rok

Dobowa ilość osadu odwodnionego 		– 0,63 m3/d ( zawartość s.m 20%)

Dobowa objętość wapna 			– 37,9/1200 = 0,03 m3/d

Dobowa objętość osadu z wapnem: 		- 0,66 m3/d

Średnia gęstość osadu po higienizacji:	 - (1007 + 1200x0,3)/1,3=1040 kg/m3

Uwodnienie osadu zhigienizowanego:	-  100 - 100x164,2/(0,66x1040) = 76 %

Przyjęty zasobnik wapna o pojemności V = 0,3m3 należy uzupełniać wapnem palonym 
z częstotliwością średnio co 10 dni. Dla potrzeb gromadzenia zapasu wapna palonego i jego magazynowania wydzielono w budynku odwadniania osadu pomieszczenie, magazyn wapna o pow. ca 5,25m2.

Odwodnione osady ściekowe po higienizacji wapnem będą podawane przenośnikiem ślimakowym do podstawionej przyczepy samowyładowawczej, ustawionej na placu składowym osadu pod wiatą.

Dla potrzeb składowania osadu przyjęto plac składowy osadu pod wiatą o powierzchni 
ca 112m2.

## 8.6. System sterownia i AKPiA

Sterowanie, pomiary i automatyka będą przedmiotem dostaw firmy specjalistycznej. Procesy technologiczne, napędy maszyn i urządzeń będą sterowane za pośrednictwem szafy sterowniczej, wyposażonej w sterownik przemysłowy PLC. System sterujący automatycznie rejestruje dane eksploatacyjne oczyszczalni i urządzeń w dłuższych okresach czasu (w tym ilość ścieków oczyszczonych).

Oczyszczalnia ścieków wyposażona będzie w system automatycznego sterowania oparty na sterownikach PLC  i oprogramowaniu dostarczonym fabrycznie.

System sterujący winien zapewniać:

- automatyczne sterowanie pracą oczyszczalni w sytuacji silnie zwiększonego napływu ścieków.

- kontrole stanu pracy urządzeń oczyszczalni ścieków,

- zakłócenia w pracy oczyszczalni z odczytem na tablicy informacyjnej (display) szafy sterowniczej.

Zastosowanie automatyki przemysłowej opartej na najnowszych osiągnięciach przemysłu elektronicznego w skuteczny sposób winno eliminować błędy obsługi oraz ograniczać pracę personelu do niezbędnej obsługi obiektu.

Kompresor sterowania pneumatycznego - przyjęto kompresor przeznaczony jest do sterowania pracą zaworów pneumatycznych. Kompresor przeznaczony do sprężania powietrza, z wahliwym tłokiem, 2-cylindrowy, bezolejowy, o mocy 1,1kW.

## 8.6.1 System monitoringu

System monitoringu nowo projektowanej oczyszczalni ścieków ma być dołączony do   systemu monitoringu działającego na istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ustrobna. System monitoringu ma  działać w oparciu o modem telemetryczny. System automatyki dla potrzeb systemu monitoringu ma udostępniać określone sygnały binarne i analogowe.

Sposób udostępnienia danych uzależniony jest od możliwości użytego sterownika. Modem telemetryczny może połączyć się ze sterownikiem za pomocą protokołu Modbus-RTU, w tym celu sterownik musi obsługiwać ten protokół i posiadać port RS485.

W przypadku kiedy sterownik nie będzie obsługiwał protokołu Modbus-RTU, udostępnione sygnały binarne mają mieć charakter styków wolnopotencjałowych zaś sygnały analogowe muszą być odseparowane.

Sygnały wymagane przez system monitoringu:

- sygnały binarne:

- sygnał poprawności zasilania,

- sygnał pracy kompresora (kontrola ciśnienia powietrza w kompresorze),

- sygnał pracy urządzeń technologicznych (pomp, dmuchaw),

- sygnał pracy i awarii sita,

- sygnał pracy i awarii prasy osadu,

- sygnały przepełnienia retencji i przepompowni,

- ogólny sygnał awarii na oczyszczalni,

- inne sygnały określone przez użytkownika na etapie wykonawstwa.

- sygnały analogowe:

- sygnały analogowe poziomu przepompowni,

- sygnały analogowe poziomu retencji,

- sygnały analogowe poziomu w reaktorach,

- sygnały analogowe poziomu w zbiornikach STO.

Udostępnione sygnały po analizie posłużą do stworzenia strony internetowej oraz do generacji SMS w przypadku wystąpienia awarii na oczyszczalni ścieków.

## 8.6.2. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych

Na przewodzie ciśnieniowym, odprowadzającym ścieki oczyszczone z reaktorów SBR zostanie zabudowany przepływomierz elektromagnetyczny, typu MPP-04 DN200, umieszczony w budynku oczyszczalni ścieków. Wskazania przepływomierza będą przekazywane w postaci sygnałów analogowych i cyfrowych do sterownika umieszczonego w budynku socjalno-technicznym. Sygnały przetwarzane na liczbowe wartości przepływów będą rejestrowane w pamięci elektronicznej oraz wyświetlane na panelu operatorskim.

Szczegóły rozwiązania pokazano na rys. w części graficznej PB.

W przypadku awarii przepływomierza przewidziano pomiar elektroniczny 
z wyświetlaniem wartości chwilowych, dobowych, tygodniowych itd., wg zadanego programu. Pomiar oparty jest na zasadzie automatycznego rejestrowania i zliczania objętości ścieków oczyszczonych w fazie spustu z reaktorów biologicznych SBR.

W oczyszczalniach typu BIOVAC do dokładnego określenia poziomu cieczy – ścieków w reaktorze stosowane są hydrostatyczne sondy poziomu typu PC 28. Sondy montowane są w specjalnych króćcach wraz zaworami odcinającymi. Sygnał analogowy z sondy jest w przetworniku analogowo – cyfrowym przetworzony na wartość cyfrową. Wartość ta przesyłana jest do sterownika PLC, gdzie podlega dalszej obróbce matematycznej. Wartość po przeliczeniu jest miarą poziomu ścieków w reaktorze i jest wyświetlana na panelu operatorskim. Wartość ta służy do parametryzacji procesu technologicznego jak również do zliczania ogólnej ilości ścieków oczyszczonych, które zostały odprowadzone z reaktorów. Proces zliczania ilości ścieków oczyszczonych przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie, kiedy startuje odpływ ścieków oczyszczonych, zapamiętywany jest poziom ścieków w reaktorze, jest to tak zwany poziom „startu odpływu”. W drugim etapie detektowany jest poziom w reaktorze równy poziomowi „stopu odpływu” tzn. poziom odpowiadający poziomowi zamontowania zaworów odpływu. Po zakończeniu odpływu ścieków oczyszczonych również zapamiętywany jest poziom w reaktorze i to jest poziom stopu odpływu. Następnie oblicza się różnicę pomiędzy poziomem startu a poziomem stopu. Otrzymana wartość dodawana jest do licznika ogólnego zliczającego sumę ścieków oczyszczonych. Suma ta jest wyświetlana na odpowiedniej stronie w panelu operatorskim, po odpowiednim przeskalowaniu uwzględniającym średnicą zbiornika reaktora.

Wartość wyświetlana jest w jednostce „m3”.

## 8.6.3. Pomiar ilości osadu stabilizowanego

Do określenia poziomu, ilości osadu w zbiorniku STO stosowana jest hydrostatyczna sonda poziomu typu PC 28. Sonda montowana jest w specjalnym króćcu wraz zaworem odcinającym. Sygnał analogowy z sondy jest w przetworniku analogowo – cyfrowym przetworzony na wartość cyfrową. Wartość ta przesyłana jest do sterownika PLC, gdzie podlega dalszej obróbce matematycznej. Wartość po przeliczeniu jest miarą poziomu osadu w zbiorniku STO i jest wyświetlana na panelu operatorskim. Wartość ta po odpowiednim przeskalowaniu uwzględniającym średnicą zbiornika STO wyświetlana jest w jednostce „m3”.

## 8.6.4. Wizualizacja procesu

System wizualizacji procesu, stanu poszczególnych obiektów technologicznych zaprojektowany zostanie w oparciu o WEB SERWER oraz port Ethernet wbudowany 
w sterownik PLC. Wszystkie dane statystyczne są gromadzone w pamięci sterownika 
i stanowią one źródło danych do analizy i generowania raportów. Dodatkowo dostęp do internetu umożliwia wysyłanie plików raportowych na zdefiniowane adresy e-mail w postaci pliku txt. Również dane zgromadzone w sterowniku mogą zostać przesłane w postaci pliku csv. Dla poprawności działania systemu konieczny jest stały dostęp do internetu. Realizacja dostępu do internetu możliwa jest poprzez system DSL ze stałym adresem IP, co wymaga linii telefonicznej na oczyszczalni, lub też wewnętrznej sieci ethernetowej w urzędzie gminy. To drugie rozwiązanie polegałoby na wykorzystaniu bezprzewodowego portu Eternetowego, na który przekierowany by został przez odpowiedni port adres IP ogólno-dostępny w sieci internetowej.

## 8.7. Kanały i rurociągi technologiczne międzyobiektowe projektowane

Kanały i rurociągi technologiczne międzyobiektowe:

1/ kanały grawitacyjne ścieków surowych:

- kanał dopływowy do pompowni ścieków; odcinek pompownia ścieków – istniejąca studzienka Sk1, o długości L=4,0 m, kanał do wykonania z rur kanalizacyjnych PVC (SDR34) jednorodnych,  kielichowych z rowkiem,  ø250PVCx7,3mm.

- odpowietrzenie zbiornika retencyjnego: odcinek zbiornik retencyjny nr 1 – budynek oczyszczalni ścieków, o długości L=5,0 m, kanał do wykonania z rur kanalizacyjnych PVC (SDR34) jednorodnych,  kielichowych z rowkiem,  ø160PVCx4,0mm.

- odpowietrzenie zbiornika retencyjnego osadów dowożonych: odcinek zbiornik retencyjny– budynek oczyszczalni ścieków, o długości L=4,0 m, kanał do wykonania z rur kanalizacyjnych PVC (SDR34) jednorodnych,  kielichowych z rowkiem,  ø160PVCx4,0mm.

- kanały odcieków: odcinek wpust Wp1 - zbiornik retencyjny, wpust Wp2 - zbiornik osadów dowożonych,  kanały do wykonania z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC jednorodnych,  kielichowych z rowkiem, klasy N, 160PVCx4,0mm łączonych na uszczelki gumowe zamontowane fabrycznie. Wpusty podwórzowe typowe, przewody odpływowe zasyfonować.)

- kanał odpływowy ścieków oczyszczonych:odcinek budynek oczyszczalni ścieków - istniejaca studzienka kanalizacyjna – L=37,0m, kanał do wykonania z rur kanalizacyjnych PVC (SDR34) jednorodnych,  kielichowych z rowkiem,  ø250PVCx7,3mm.

2/ rurociągi tłoczne:

- rurociąg tłoczny z pompowni ścieków; odcinek pompownia ścieków komunalnych - budynek oczyszczalni ścieków, pomieszczenie sita (Rt1-Rt2), L= 29,5m, rurociąg do wykonania z rur i kształtek ciśnieniowych ø160PESDR11PN10, o połączeniach zgrzewanych.

- rurociągi tłoczne ze zbiornika retencyjnego ścieków;

odcinki zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji nr 1- budynek technologiczny, hala reaktorów (Rt5-Rt5‘, Rt6-Rt6'), Lc=10,2m, rurociągi do wykonania z rur i kształtek ciśnieniowych ø160PE SDR17PN10, o połączeniach zgrzewanych.

- rurociąg tłoczny ze zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych;

odcinek zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji nr 2- budynek technologiczny, pomieszczenie sita Lc=4,2m, rurociąg do wykonania z rur i kształtek ciśnieniowych ø90PE SDR17PN10, o połączeniach zgrzewanych.

- rurociąg tłoczny ze zbiornika retencyjnego osadów dowożonych;

odcinki zbiornik retencyjny osadów - budynek technologiczny, pomieszczenie sita Lc=7,0m, rurociąg do wykonania z rur i kształtek ciśnieniowych ø110PE SDR17PN10, o połączeniach zgrzewanych.

3/ rurociągi ciśnieniowe:

- rurociąg dopływowy do zbiornika retencyjnego ścieków z kanalizacji nr 2;
odcinek budynek techniczny (pomieszczenie sita) – zbiornik retencyjny ścieków ścieków z kanalizacji) L=42,0 m, rurociąg do wykonania z rur i kształtek ciśnieniowych ø250PE SDR17PN10, łączone na dwuzłączki do zgrzewanych połączeń mufowych .

- rurociąg przelewów i opróżniania reaktorów;

odcinek zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji nr 2- budynek technologiczny, hala reaktorów L= 23,0m, rurociągi do wykonania z rur i kształtek ciśnieniowych ø160PE SDR17PN10, łączone na dwuzłączki do zgrzewanych połączeń mufowych.

- rurociąg połączenia hydraulicznego zb. retencyjnych;

- odcinek zb. retencyjny nr 1- zb. retencyjny nr 2, L=4,0m rurociąg do wykonania z rur i kształtek ciśnieniowych o połaczeniach zgrzewanych ø315PE SDR17PN10. Na rurociągu zamontować zasuwę klinową kołnierzową połaczonom trzpieniem ze skrzynką DN 300.

Studzienki kanalizacyjneo średnicy D=1,20m wykonać:

- część dolna studzienki z elementów prefabrykowanych betonowych,

- część górną z kręgów betonowych o średnicy D=1,20m, połączenia kręgów na uszczelki gumowe, przykrycie studzienek płytą żelbetową, pokrywową z włazem żeliwnym klasy D400, o średnicy Dn600mm,

- stopnie złazowe z prętów stalowych ø20mm zabezpieczone antykorozyjnie farbą chlorokauczukową,

- zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie studzienek zaizolować bitizolem R+2P,

- w gruntach mokrych pod dno studzienek stosować podbudowę z kruszywa łamanego frakcji 5-20mm, grubość podbudowy ca 30cm,

Technologia wykonania robót ziemnych zakłada wykopy o ścianach pionowych umocnione wypraskami zakładanymi poziomo.

W zależności od rzeczywistych warunków gruntowo - wodnych odwodnienie wykopów:

- igłofiltrami wpłukiwanymi poza obrysem wykopu, igłofiltry o średnicy igły 50mm, długość igły 4,0m. Zakładany rozstaw igłofiltrów 1,0m należy skorygować wg doświadczeń praktycznych.

- odwodnienie wykopów powierzchniowe  jednym rzędem sączków ceramicznych d=7,5cm w warstwie filtracyjnej żwirowo (65%)-piaskowej (35%) gr. 20cm.

Rurociągi tymczasowe z odprowadzeniem wody z wykopów do rowu.

W nawiązaniu do warunków gruntowo-wodnych projektuje się posadowienie kanałów i rurociągów jak niżej:

  - kanały i rurociągi fundowane w glinach – rury układać na podłożu wzmocnionym wykonanym jako ława piaskowa zagęszczona o grubości 25cm, lecz nie mniej niż 15cm. Ławę piaskową wykonać z piasku grub-, średnio-, lub drobnoziarnistego zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20mm. Rury układać na ławie piaskowej z warstwą wyrównawczą z piasku pod rury o grubości 10-15cm, z wyprofilowaniem pod rurę na kąt podparcia 90º.

  - W przypadku występowania namułów, w miejscu posadowienia kanałów i rurociągów – należy wykonać wymianę gruntu. Wykopy w namułach wykonać do poziomu gruntu nośnego, a następnie wykopy uzupełnić zasypką piaskiem z zgęszczeniem na mokro warstwami o grubości 10cm przy użyciu sprzętu mechanicznego, do projektowanej rzędnej posadowienia rur.

Obsypka kanałów i rurociągów - piaskiem ręczna do wys. 30cm ponad wierzch rury, wykonywana warstwami o grubości 10cm z podbiciem piasku pod boki rur i zagęszczeniem

Zasypka kanałów i rurociągów - po zabezpieczeniu rur i obsypaniu piaskiem na wymaganą wysokość zasypkę wykopów wykonać gruntem rodzimym warstwami z zagęszczeniem przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Wykonane kanały i rurociągi przed zasypaniem podlegają inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Odbiór techniczny  winien być dokonany przy udziale przyszłego użytkownika.

## 8.8. Wytyczne utrzymania ciągłości eksploatacji oczyszczalni ścieków w czasie budowy

Aktualnie  istniejąca oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna posiada przepustowość Qdśr=120 m3/d.  Zgodnie z projektem budowlanym:

- obiekty technologiczne i pomocnicze istniejącej oczyszczalni ścieków projektowane są w całości do wyłączenia z eksploatacji przez wyburzenie: krata koszowa zainstalowana w studzience Ø 1200, pompownia ścieków zbiornik BIOKON - komora osadu czynnego,

- istniejący budynek socjalny zostanie zaadaptowany na budynek socjalno-techniczny.

Teren w granicach ogrodzenia istniejącej oczyszczalni ścieków zostanie w sposób trwały zabudowany projektowanymi obiektami technologicznymi nowymi w formie budynków, zbiorników podziemnych oraz drobnymi obiektami inżynierskimi, a także obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi. Teren projektowanej oczyszczalni ścieków będzie ogrodzony, wzdłuż ogrodzenia obsadzony zielenią, wolne przestrzenie obsiane trawą.

Poza ogrodzeniem terenu oczyszczalni ścieków zlokalizowane będą: projektowany wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika oraz kanał ścieków oczyszczonych.

Wykonywanie robót budowlano-montażowych będzie kolidowało z zachowaniem ciągłości pracy istniejącej oczyszczalni. Zasadniczo budowa oczyszczalni ścieków będzie wymagała wyłączenia z eksploatacji, poletek osadowych, wewnętrznych placów przy realizacji następujących obiektów: budynek oczyszczalni ścieków zbiorniki retencyjne ścieków.

Kolejność realizacji obiektów projektowanych pozostawia się do decyzji wykonawcy robót.

Wyłączenie z eksploatacji poletek osadowych wymaga wywozu osadu w stanie uwodnionym do odwodnienia w innym obiekcie.

Budowa obiektów pomocniczych i towarzyszących (uzbrojenie terenu, kanały i rurociągi technologiczne międzyobiektowe,  drogi, ukształtowanie terenu itp.)  będzie wymagała sukcesywnego wyburzania istniejących obiektów oczyszczalni, stąd należy się liczyć z ewentualnością odwozu ścieków komunalnych surowych do oczyszczania w innym obiekcie.

# 9. Podstawowe wskaźniki techniczno-eksploatacyjne oczyszczalni ścieków

## 9.1. Zakładane efekty oczyszczania ścieków

Stopień redukcji zanieczyszczeń w obiektach oczyszczalni ścieków, przedstawia się następująco:

 Usuwanie związków organicznych

O redukcji zanieczyszczeń organicznych wyrażonej obniżeniem wskaźnika BZT5, będą decydować procesy:

- sito-piaskownik – redukcja BZT5 - 10%

- w fazie niedotlenionej, gdzie zanieczyszczenia organiczne są źródłem energii dla masy bakteryjnej

- w fazie tlenowej /napowietrzanie/ gdzie zachodzą zasadnicze procesy redukcji zanieczyszczeń organicznych.

Redukcja zanieczyszczeń organicznych rozkładalnych biologicznie, przedstawia się następująco:

- ładunek i stężenia w ściekach dopływających do reaktorów SBR:

Ład. BZT5 = 244,0 x (1-0,10)=219,6 kg O2/d

Sśr = 403 x (1-0,10) = 362,7 g O2/ m3

Zakładany stopień redukcji w reaktorze SBR – 94%

Stężenie BZT5 w odpływie z oczyszczalni:

S BZT5 = 362,7 x (1-0,94) = 21,76 g O2/m3.

 Usuwanie zawiesiny ogólnej

O zawartości zawiesiny ogólnej w odpływie z oczyszczalni decydować będzie skuteczność procesu klarowania w fazie sedymentacji. Z praktyki eksploatacji reaktorów SBR wynika, że 1-godzinna sedymentacja w warunkach całkowitego bezruchu zapewnia stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach oczyszczonych na poziomie 35 mg/l.

Zakładane efekty oczyszczania ścieków:

- BZT5 	=   25 mgO2/l

- ChZTcr                = 125 mgO2/l

- zawiesiny og. 	=   35 mg/l.

Efekt ekologiczny - Ładunek zanieczyszczeń zredukowany:

- ład. BZT5 	– 228,87 kgO2/d		–  83 537,55 kgO2/rok

- ład. ChZTcr	– 316,10 kgO2/d		– 115 376,50 kgO2/rok

- ład. zawiesiny og. 	– 208,52 kg/d			–  76 109,80 kg/rok.

## 9.2. Ilość oczyszczanych ścieków

Wydajność oczyszczalni - Qdśr = 605m3/d

Ilość ścieków oczyszczonych w roku:

Qr = 605 x 365 =  220 825 m3/rok.

## 9.3. Zapotrzebowanie i zużycie energii elektrycznej

W załączone tabeli zestawiono odbiorniki prądu: technologiczne i pozostałe, moc instalowaną i czynną odbiorników pracujących, czas pracy w dobie, dobowe zużycie energii elektrycznej dla  Qdśr=605m3/d

- moc odbiorników instalowanych 	– 133,0 kW

- moc odbiorników pracujących 	– 97,0 kW

- dobowe zapotrzebowanie energii elektrycznej:
- do celów technologicznych 	– 464 kWh/d
- do celów technologicznych i pozostałych 	– 496 kWh/d (poza okresem grzewczym)

– 560 kWh/d (w okresie grzewczym).

Wskaźniki zużycia energii elektrycznej:

- do celów technologicznych:

- zużycie energii na oczyszczenie 1m3 ścieków	– 0,73 kWh/m3

- j. w. na zredukowanie 1kg BZT5 	– 2,03 kWh/kgBZT5zred

- do celów technologicznych i pozostałych:
- zużycie energii na oczyszczenie 1m3 ścieków:

- 0,82 kWh/m3 (poza okresem grzewczym)

- 0,93 kWh/m3 (w okresie grzewczym)

- j.w. na zredukowanie 1 kg BZT5:

- 2,17 kWh/kgBZT5zred (poza okresem grzewczym),

- 2,44 kWh/kgBZT5zred (w okresie grzewczym).

Zestawienie odbiorników prądu mocy instalowanej i czynnej – Qdśr=605m3/d

| L.p. | Nazwa odbiornika | Ilość odbiorników |  | Moc |  | Czas pracy w ciągu doby | Dobowe zużycie energii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [kW] |  | [godzina] | [kWh/d] |
|  |  | instal. | prac. | inst. | czynn. |  |  |
| 1 | Pompy w pompowni głównej | 2 | 1 | 7,28 | 3 | 9 | 27 |
| 2 | Punkt zlewny ścieków dowożonych | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 |
| 3 | Zblokowane urządzenie: sito+piaskownik | 1 | 1 | 2,24 | 2,24 | 9 | 20,16 |
| 4 | Pompy w zbiorniku retencyjnym | 2 | 1 | 22 | 9 | 6 | 54 |
| 5 | Pompa w zbiorniku ścieków dowożonych | 1 | 1 | 1,82 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 6 | Pompa w zbiorniku osadów | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2 | 1,8 |
| 7 | Dmuchawa bocznokanałowa napowietrzania ścieków dowożonych w zb. retencyjnym | 1 | 1 | 1,5 | 0,75 | 3 | 2,25 |
| 8 | Dmuchawy napowietrzania ścieków SBR | 6 | 6 | 45 | 36 | 10 | 360 |
| 9 | Dmuchawa napowietrzania osadu STO | 2 | 2 | 11 | 8,8 | 10 | 88 |
| 10 | Kompresor sterowania | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 3 | 3,3 |
| 11 | Pompa osadu nadmiernego | 1 | 1 | 2,51 | 1,95 | 1,5 | 2,925 |
| 12 | Urządzenia przygotowujące polielektrolit | 1 | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,5 | 1,575 |
| 13 | Prasa osadu z zagęszczaczem i pompą płuczącą | 1 | 1 | 2,82 | 2,82 | 1,5 | 4,23 |
| 14 | Przenośnik ślimakowy | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,65 |
| 15 | Sprężarka | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,65 |
| 16 | Pompa osadu stabilizowanego | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 |
| 17 | Instalacja dozowania wapna | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,125 |
| 18 | Przepływomierz elektromagnetyczny | 1 | 1 | 0,19 | 0,19 | 9 | 1,71 |
| 19 | Pompy PAX-u | 6 | 6 | 0,12 | 0,12 | 2 | 0,24 |
| RAZEM - technologiczne |  |  |  | 112,7 | 80,4 |  | 580 |
|  |  |  |  |  |  |  | 464* |
| 20 | Wentylacja pomieszczeń | kpl. | 1 | 8 | 8 | 2 | 16 |
| 21 | Oświetlenie zewnętrzne | pkt. | 5 | 0,8 | 0,8 | 12 | 9,6 |
| 22 | Oświetlenie pomieszczeń | kpl. | 2 | 7,3 | 5,8 | 1 | 5,8 |
| 23 | Przygotowanie c.w. | kpl. | 3 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| 24 | Ogrzewanie pomieszczeń | kpl. | 1 | 21 | 16 | 4 | 64 |
| RAZEM – cele pozostałe w sezonie grzewczym |  |  |  | 41,6 | 32,1 |  | 96,2 |
| RAZEM – cele pozostałe w poza sezonem grzewczym |  |  |  |  |  |  | 32,2 |
| OGÓŁEM w sezonie grzewczym |  |  |  | 154 | 113 |  | 560 |
| OGÓŁEM poza sezonem grzewczym |  |  |  | 133 | 97 |  | 496 |

* Ze względu na niepełne wykorzystanie mocy silników zużycie energii elektrycznej do celów technologicznych wyniesie:   0,80 x 580 = 464kWh/d

Zestawienie odbiorników prądu mocy instalowanej i czynnej – Qdśr=200m3/d

| L.p. | Nazwa odbiornika | Ilość odbiorników |  | Moc |  | Czas pracy w ciągu doby | Dobowe zużycie energii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [kW] |  | [godzina] | [kWh/d] |
|  |  | instal. | prac. | inst. | czynn. |  |  |
| 1 | Pompy w pompowni głównej | 2 | 1 | 5 | 1,95 | 6 | 11,7 |
| 2 | Punkt zlewny ścieków dowożonych | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 |
| 3 | Zblokowane urzadzenie: sito+piaskownik | 1 | 1 | 2,24 | 2,24 | 6 | 13,44 |
| 4 | Pompy w zbiorniku retencyjnym | 2 | 1 | 22 | 9 | 6 | 54 |
| 5 | Pompa w zbiorniku ścieków dowożonych | 1 | 1 | 1,82 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 6 | Pompa w zbiorniku osadów | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 2 | 1,8 |
| 7 | Dmuchawa bocznokanałowa napowietrzania ścieków dowożonych | 1 | 1 | 1,5 | 0,75 | 3 | 2,25 |
| 8 | Dmuchawy napowietrzania ścieków SBR | 3 | 3 | 22,5 | 18 | 10 | 180 |
| 9 | Dmuchawa napowietrzania osadu STO | 1 | 1 | 5,5 | 4,4 | 10 | 44 |
| 10 | Kompresor sterowania | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 3 | 3,3 |
| 11 | Pompa osadu nadmiernego | 1 | 1 | 2,51 | 1,95 | 1,5 | 2,925 |
| 12 | Urządzenia przygotowujące polielektrolit | 1 | 1 | 1,05 | 1,05 | 1,5 | 1,575 |
| 13 | Prasa osadu z zagęszczaczem i pompą płuczącą | 1 | 1 | 2,82 | 2,82 | 1,5 | 4,23 |
| 14 | Przenośnik ślimakowy | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,65 |
| 15 | Sprężarka | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,65 |
| 16 | Pompa osadu stabilizowanego | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,25 |
| 17 | Instalacja dozowania wapna | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,125 |
| 18 | Przepływomierz elektromagnetyczny | 1 | 1 | 0,19 | 0,19 | 9 | 1,71 |
| 19 | Pompy PAX | 3 | 3 | 0,06 | 0,6 | 1 | 0,6 |
| RAZEM - technologiczne |  |  |  | 82,6 | 57,7 |  | 337 |
|  |  |  |  |  |  |  | 270* |
| 20 | Wentylacja pomieszczeń | kpl. | 1 | 8 | 8 | 2 | 16 |
| 21 | Oświetlenie zewnętrzne | pkt. | 5 | 0,8 | 0,8 | 12 | 9,6 |
| 22 | Oświetlenie pomieszczeń | kpl. | 2 | 7,3 | 5,8 | 1 | 5,8 |
| 23 | Przygotowanie c.w. | kpl. | 3 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 0,75 |
| 24 | Ogrzewanie pomieszczeń | kpl. | 1 | 21 | 16 | 4 | 64 |
| RAZEM – cele pozostałe w sezonie grzewczym |  |  |  | 41,6 | 32,1 |  | 96,2 |
| RAZEM – cele pozostałe w poza sezonem grzewczym |  |  |  |  |  |  | 32,2 |
| OGÓŁEM w sezonie grzewczym |  |  |  | 124 | 154 |  | 366 |
| OGÓŁEM poza sezonem grzewczym |  |  |  | 103 | 170 |  | 302 |

* Ze względu na niepełne wykorzystanie mocy silników zużycie energii elektrycznej do celów technologicznych wyniesie:   0,80 x 337 = 270 kWh/d.

## 9.4. Zapotrzebowanie i zużycie wody

Zapotrzebowanie i zużycie wody w trakcie eksploatacji oczyszczalni:

- cele socjalno-bytowe (1 prac. x 0,09 m3/d)			- 0,09 m3/d

- do stacji zlewczej					- 0,20 m3/d

- do płukania prasy					- 0,50 m3/d

- do przygotowania polielektrolitu			- 0,50 m3/d

- na cele porządkowe			- 0,70 m3/d

Razem			~2,0 m3/d.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. wynosi 10,0 l/s.

## 9.5. Szacunkowe koszty eksploatacji oczyszczalni

W załączonej tabeli zestawiono tzw. bezpośrednie koszty eksploatacji, tj. bez kosztów amortyzacji i spłat kredytów.

Szacunkowy roczny koszt eksploatacji 			–276 961 zł/rok

Wskaźniki kosztów eksploatacji:

- koszt bezpośredni oczyszczenia 1m3 ścieków	 –1,25 zł/m3

- koszt usunięcia 1 kg BZT5 		– 3,31 zł/kgBZT5.

Szacunkowe roczne koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków – Qdśr=605m3/d

| L.p. | Składnik kosztów | Jednostka ilość | Stawka zł | Koszt zł/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płace z narzutami | 1 etat | 2 500 zł/ m-c | 30 000 |
| 2 | Energia elektryczna | 193 805 kWh/rok | 0,34 zł/kWh | 65 894 |
| 3 | Materiały |  |  | 9 849 |
|  | 3.1. Wapno chlorowane | 1460 kg/rok | 2,50 zł/kg | 3 650 |
|  | 3.2. PAX | 115 kg/rok | 1,90 zł/kg | 219 |
|  | 3.3. Polielektrolit | 230 kg/rok | 26 zł/kg | 5 980 |
|  | 3.4. Woda | 730 m3/rok | 0 zł/m3 | 0 |
| 4 | Remonty | 1% wartości maszyn | 750 000 | 7 500 |
| 5 | Analizy ścieków i osadów | 4 kpl/rok | 1 500 | 6 000 |
| 6 | Wywóz i składowanie piasku na wysypisku(odl.20km) | 13,1 t/rok |  | 22 000 |
| 7 | Wywóz skratek do spalarni | 51m3/rok | 850zł/m3 | 43 350 |
| 8 | Wywóz i składowanie osadu na wysypisku(odl.20km) | 262 t/rok |  | 52 800 |
| 9 | Opłata za korzystanie ze środowiska | zgodnie z wyliczeniem |  | 15 568 |
| 10 | Koszty ogólne | 80% kosztów płac |  | 24 000 |
| Razem |  |  |  | 276 961 |

Powyższe koszty nie obejmują odpisów amortyzacyjnych.

## 9.6.  Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt pomocniczy

Projekt zakłada wyposażenie projektowanej oczyszczalni ścieków w następujący sprzęt pomocniczy:

  - odzież ochronna do pracy z wapnem chlorowanym: kombinezon, półmaska, okulary, rękawice,

  - sprzęt pomocniczy: wiaderko o poj. 3-5 litrów z tworzywa sztucznego z pokrywką, łopatka do dawkowanie wapna z wiaderka, wyciągarka ręczna do pomp typ ZR-01 o udźwigu do 200kg, drabina stalowa wysuwna dwuczęściowa dł. 4,50m.

  - sprzęt laboratoryjny: lej Imhoffa o pojemności 1 dm3 ze statywem (szt.2), pobierak na ścieki (szt.1), zlewka (szt.2),

  - sprzęt BHP: wykrywacz gazu, lampa bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną dł.15m, sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparat powietrzny, aparat tlenowy), latarki elektryczne (szt.2), apteczka podręczna.

  - przyczepa samowyładowcza 4 tony.

  - ciągnik.

# 10. Obiekty pomocnicze i towarzyszące

Dla potrzeb właściwego funkcjonowania obiektów technologicznych, konieczne są obiekty towarzyszące i pomocnicze. Dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków zachodzi konieczność budowy następujących obiektów pomocniczych i towarzyszących:

- doprowadzenie wody z istniejącego wodociągu do projektowanych obiektów i urządzeń,

- zasilanie w energie elektryczną projektowanych urządzeń wg warunków przyłączenia do sieci energetycznej,

- częściowe ukształtowanie terenu w ramach realizowanych obiektów, odtworzenie trawników,

- pomieszczenia socjalne i pomocnicze w budynku socjalno - techniczny,

- odprowadzenie wód opadowych z terenu oczyszczalni powierzchniowe,

- zieleń ozdobna i izolacyjna w granicach ogrodzenia oczyszczalni ścieków.

# 11. Wytyczne dla branż dla potrzeb rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków

Dla potrzeb rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków, z uwagi na ścisłe powiązanie technologii oczyszczalni z konstrukcją obiektów uzgodnienia międzybranżowe dotyczące:

- wymagań budowlanych,

- wymagań w zakresie konstrukcji, instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji, instalacji elektrycznych

dokonywane były na roboczo.

Sterowanie, pomiary i automatyka dla potrzeb rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków będą przedmiotem dostaw firmy specjalistycznej.

Zakres automatycznego sterowania i kontrola procesów technologicznych realizowanych przez system PLC, znacznie ogranicza obsługę ręczną.

11.1. Wytyczne budowlane

Pomieszczenie sitopiaskownika oraz pomieszczenie odwadniania osadu wymaga pokrycia ścian lamperią zmywalną lub płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0m powyżej posadzki, wyłożenia posadzki płytkami podłogowymi w wykonaniu antypoślizgowym.

11.2. Wytyczne dla branży instalacyjnej

Doprowadzenie wody

Projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków zakłada wykonanie nowego doprowadzenia wody do budynku oczyszczalni ścieków zgodnie z warunkami technicznymi.

Instalacje wod.-kan.

Projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków zakłada doprowadzenie wody zimnej z wodociągu do następujących urządzeń technologicznych i  punktów poboru:

- budynek oczyszczalni ścieków, pomieszczenie sitopiaskownika:

- urządzenia technologiczne – doprowadzenie wody do  stacji zlewczej ścieków dowożonych - DN32PE,

- punkty poboru - bateria umywalkowa, zawór czerpalny ze złączką do węża, zawór hydrantowy ze złączką do węża na ścianie budynku

- budynek oczyszczalni ścieków, pomieszczenie odwadniania osadu:

- urządzenia technologiczne – doprowadzenie wody do prasy – DN40PE,

- punkty poboru - bateria umywalkowa, zawór czerpalny ze złączką do węża.

- budynek socjalno-techniczny

- punkty poboru - bateria umywalkowa, zawór czerpalny ze złączką do węża, WC.

Instalacja kanalizacyjna będzie odprowadzać:

- ścieki ze stacji zlewczej ścieki z umywalki i z kratek posadzkowych pomieszczenia sitopiaskownika (budynek technologiczny) z włączeniem do króćców zbiornika retencyjnego ścieków,

- ścieki z umywalki i kratek ściekowych w pomieszczeniu odwadniania osadu, filtrat (odcieki) z prasy oraz ścieki z kratki ściekowej składu osadu, z kratki ściekowej w Hali reaktorów z włączeniem do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych.

Instalacja wentylacji

Projekt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni zakłada wentylację poszczególnych pomieszczeń obiektów oczyszczalni ścieków:

- pomieszczenie sitopiaskownika:

- grawitacyjna o krotności 2 wymian /godz.

- wentylacja mechaniczna, awaryjna o krotności 10 wymian /godz., z 10-15% nadwyżką nawiewu. Organizacja nawiewu-30% dołem, a 70% górą. Organizacja wywiewu-70% dołem, a 30% górą. Włącznik wentylacji mechanicznej umieszczony przy wejściu do pomieszczenia.

- hala reaktorów SBR - wentylacja grawitacyjna o krotności 2 wymian/godz. – bez zmian.

- pomieszczenie odwadniania osadu:

- grawitacyjna o krotności 2 wymian /godz.

- wentylacja mechaniczna o krotności 5 wymian/godz.

Wentylacja projektowanego reaktora SBR (odpowietrzenie reaktora), wyprowadzona ponad zbiornik reaktora.

Wentylacja (odpowietrzenie) istniejącego zbiornika retencyjnego ścieków do przebudowy w ramach adaptacji budynku technologicznego, wyprowadzenie wywiewki ponad dach budynku.

Ogrzewanie pomieszczeń

Ogrzewanie pomieszczeń technologicznych oczyszczalni ścieków – elektryczne, wspomagane ciepłem odpadowym z silników urządzeń. Wymagana min. temperatura powietrza w pomieszczeniach technologicznych  +8°C.

# 12. Warunki spełniające wymagania BHP

Pomosty robocze i schody wyposażone w bariery ochronne wys. 1,10m, z krawężnikami wys. 15cm.

Do obiektów potencjalnie zagrożonych zatruciem w oczyszczalni ścieków w Wojaszówce  kwalifikują się:

- pompownia ścieków, z zainstalowanymi pompami zatapialnymi do ścieków,

- zbiornik retencyjny ścieków, z zainstalowanymi pompami zatapialnymi do ścieków,

- zamknięte zbiorniki reaktorów po kilkugodzinnym zaleganiu ścieków lub osadów bez napowietrzania.

Pompy ściekowe będą pracować automatycznie. Obsługa obiektów sprowadzi się do:

- okresowej kontroli stanu urządzeń,

- usuwania na bieżąco występujących usterek i zakłóceń w funkcjonowaniu pompowni ścieków i zbiornika retencyjnego (bieżąca konserwacja),

- okresowego przekazywania pomp do przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tych urządzeń.

Schodzenie pracowników obsługi do wnętrza zamkniętych zbiorników może być czynnością okresową, po uprzednim stwierdzeniu takiej konieczności przez osobę sprawującą nadzór nad obsługą obiektów oczyszczalni ścieków (na polecenie).

W normalnym stanie pompy wyciąga się stojąc na płycie stropowej zbiornika. Okresowa konserwacja zaworów będzie ułatwiona, z racji umieszczenia ich poza pompownią ścieków w wydzielonej komorze armatury oraz poza zbiornikiem retencyjnym w hali reaktorów.

Wymagania spełniające warunki BHP przy schodzeniu pracownika do zbiorników zagrożonych zatruciem:

- Przed wejściem do zbiornika należy przewietrzyć zbiornik przez otwarcie pokryw włazowych. Otwarte włazy należy zabezpieczyć przez nakrycie kratą i oznakowanie ostrzegawcze.

- Po zakończeniu wietrzenia należy sprawdzić za pomocą wykrywacza gazu i lampy bezpieczeństwa obecność substancji szkodliwych lub niebezpiecznych.

- W sytuacjach, gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne należy przewietrzyć obiekt stosując wentylatory przenośne.

- Przed wejściem do zbiornika należy ustalić system porozumiewania się pomiędzy pracownikami wewnątrz i pracownikami ubezpieczającymi.

- Podczas schodzenia należy sprawdzić stan techniczny drabiny zejściowej.

- Pracownik schodzący do zbiornika powinien być wyposażony w wykrywacz gazów i lampę bezpieczeństwa (zapaloną), ponadto posiadać szelki bezpieczeństwa z linką asekuracyjną długości 15m.

- Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć pracownika przed nagłym podniesieniem się poziomu ścieków lub przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub zdrowia, przez opróżnienie zbiornika ze ścieków i odcięcie dopływu ścieków.

- Pracownik pracujący w zbiorniku musi być ubezpieczony przez dwóch pracowników znajdujących się na powierzchni terenu.

- Pracownik powinien być wyposażony w sprzęt ochrony dróg oddechowych, jeżeli tak stanowi polecenie wykonania pracy.

- Przy stanowisku pracy obok włazu powinna znajdować się podręczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne, linka asekuracyjna dł. 15 zakończona zatrzaśnikami, aparat powietrzny oraz aparat tlenowy.

- Nad włazem do zbiornika powinno znajdować się urządzenie mechaniczne na czas robót do ewakuacji pracowników w razie zagrożenia życia lub zdrowia.

Podstawa:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96 poz. 438).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. Nr 96 poz. 437).

# 13. Obsługa oczyszczalni ścieków

Uwzględniając projektowane procesy oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, wyposażenie w urządzenia mechaniczne, sposób sterowania pracą oczyszczalni, dostępny serwis oraz wymogi bezpieczeństwa obsługi, dla potrzeb prowadzenia właściwego nadzoru funkcjonowania oczyszczalni i wykonywania niezbędnych czynności obsługowych, potrzebne zatrudnienie wynosi –pracownik na I-ej zmianie w wymiarze 1 etatu.

Zasadnicze czynności obsługowe powinny obejmować:

- kontrolę przebiegu procesów oczyszczania ścieków wg zaleceń w instrukcji obsługi,

- nadzór nad pracą maszyn i urządzeń w zakresie określonym instrukcją,

- kontrolę sond pomiarowych zainstalowanych w reaktorze w celu zapewnienia właściwych warunków pomiaru mierzonych wielkości,

- wykonywanie niezbędnych prac fizycznych (obsługa urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, do odwadniania osadu, przygotowanie i uzupełnianie roztworów chemikalii)

- nadzór nad ewakuacją osadów z terenów oczyszczalni, utrzymanie czystości i porządku,

- prowadzenie książki eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Czynności obsługowe wymagające wykonania w zespołach 3-osobowych, obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych, serwis maszyn i urządzeń winny być zlecane do wyspecjalizowanego serwisu.

Projekt przewiduje się wydzielone pomieszczenie dla potrzeb podręcznego laboratorium na terenie oczyszczalni. Oczyszczalnię można wyposażyć w prosty zestaw laboratoryjny przeznaczony do wykonywania najprostszych badań.

# 14. Wytyczne ostatecznego unieszkodliwianie osadów ściekowych

W projektowanej oczyszczalni (przy wydajności 605m3/d) będą powstawać w ciągu roku następujące ilości odpadów, ubocznych produktów procesów oczyszczania ścieków:

- skratki ściekowe – kod 19 08 01
V = 50,8 m3/rok (38,1 ton/rok)

- piasek – kod 19 08 02
V = 7,7m3/rok (13,1 ton/rok)

- osad ściekowy, nadmierny, stabilizowany tlenowo, odwodniony i zhigienizowany – (24% smo)  kod 19 08 05
V =252m3/rok (262ton/rok)

- odpady komunalne niesegregowane - kod 20 03 01

V = ok. 0,5 l/d

- świetlówki – kod 20 01 21

zużycie ok. 5 szt/rok.

Niezaliczone do grupy odpadów niebezpiecznych osady ściekowe powinny być unieszkodliwione w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz nie powodujący wtórnego zagrożenia dla środowiska.

Pożądany sposób unieszkodliwiania odpadów – skratki i piasek gromadzone w pojemnikach powinny być wywożone na urządzone wysypisko odpadów stałych.

Odwodnione osady ściekowe będą wywożone na bieżąco z terenu oczyszczalni na wysypisko odpadów stałych.

Odpady komunalne niesegregowane powstające w wyniku działalności człowieka

(pracownicy) zaliczane do Grupy 20, będą gromadzone w pojemniku i okresowo wywożone na wysypisko odpadów stałych.

Zużyte świetlówki – będą odbierane przez specjalistyczne firmy na podstawie odrębnej umowy.

Zgodnie z przepisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628) posiadacz odpadów jest zobowiązany m.in.:

- do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne, w ilości powyżej 5 ton/rok oraz sposobach zagospodarowania na dwa miesiące przed uruchomieniem oczyszczalni,

- zawierania umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcami, którzy uzyskali zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz. 1595) zalicza odpady ściekowe jak wyżej do grupy odpadów, które mogą być składowane na wysypisku w sposób nieselektywny.

# 15. Zasięg oddziaływania oczyszczalni ścieków, niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko

## 15.1. Podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 178, poz. 1841)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dn. 12.05.2004r)

- Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia

## 15.2. Opis terenu wpływu oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków została zlokalizowana na terenie istniejacej oczyszczalni ścieków. Tereny bezpośrednio przyległe do działki oczyszczalni ścieków stanowią grunty użytkowane rolniczo (łąki, grunty orne) oraz drogi gminne gruntowe. Najbliższe budynki mieszkalne od oczyszczalni ścieków znajdują się w odległości ok. 240m. Oczyszczalnia oddalona jest o około 400 m od koryta rzeki Wisłok.

## 15.3. Źródła uciążliwości oczyszczalni ścieków

Obiekty technologiczne oczyszczalni stanowią zakryte zbiorniki z tworzyw sztucznych, połączone szczelnym systemem rur i zaworów, ustawione częściowo w budynku zamkniętym, odpowietrzenia wyprowadzono wysoko ponad zbiorniki.

Maszyny i urządzenia projektowanej oczyszczalni ścieków - dmuchawy sprężonego powietrza, urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków (sito z piaskownikiem, stacja zlewcza) – będą montowane w pomieszczeniach zamkniętych budynku technologicznego.

Zbiorniki retencyjne wykonane z tworzyw sztucznych wyposażone w pompy zatapialne.

Głównymi źródłami uciążliwości oczyszczalni mogą być osady ściekowe, tj. skratki, piasek i osad ustabilizowany. Potencjalnym źródłem emisji uciążliwych zapachów i gazów będą n/w obiekty:

- pompownia ścieków,

- stacja zlewcza,

- zbiorniki ścieków i osadów,

- sito z piaskownikiem, urządzenia do odwadniania osadu,

- wywiewki wentylacyjne, odpowietrzenia zbiorników,

- pojemniki do gromadzenia skratek,  piasku,

- plac składowy osadu pod wiatą,

Ponadto dmuchawy w zakresie emisji hałasu.

Poprawna eksploatacja obiektu, przestrzeganie zaleceń eksploatacyjnych, dbałość 
o czystość i porządek w obiektach i na terenie, uciążliwość oczyszczalni ścieków znacznie ogranicza.

W projektowanej oczyszczalni ścieków zastosowano szereg rozwiązań ograniczających jej uciążliwość dla terenów przyległych:

- w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery

- zastosowano procesy tlenowe dla oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów,

- zbiorniki napowietrzania ścieków i osadów są zakryte i szczelne,

- podstawowe urządzenia technologiczne łącznie ze zbiornikami zostały obudowane,

- zaprojektowano mechaniczne odwadnianie osadów ściekowych na prasie. Brak poletek otwartych do odwadniania piasku i osadów.

- w zakresie emisji hałasu

- dmuchawy i sprężarki będą umieszczone w budynku, pompy będą zanurzone w ściekach, w zbiornikach podziemnych.

- w zakresie ochrony środowiska gruntowego

- teren oczyszczalni, w tym nawierzchnie dróg, będzie czysty. Wykluczone jest wylewanie się ścieków na teren oczyszczalni. Przy szybkozłączu stacji zlewczej ścieków dowożonych został zaprojektowany wpust z kratą żeliwną, z włączeniem odpływu do zbiornika retencyjnego. Odpady będą gromadzone w szczelnych pojemnikach. Zaprojektowano miejsce dla składowania osadów przeznaczonych do wywozu (plac utwardzony pod wiatą z odprowadzeniem odcieków do układu oczyszczania).

- do oczyszczalni ścieków został doprowadzony wodociąg, a punkty czerpalne ze złączką do węża umożliwiają utrzymanie czystości i porządku,

- na terenie oczyszczalni zostaną urządzone trawniki,

- osady ściekowe będą unieszkodliwiane w sposób nie zagrażający środowisku.

- w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

- niezależne ciągi urządzeń (każdy reaktor stanowi niezależny od pozostałych moduł oczyszczania), maszyny i urządzenia renomowanych firm zapewnią wysoką niezawodność działania,

- zbiorniki na ścieki i osady, rurociągi technologiczne zostały zaprojektowane z tworzyw sztucznych w wykonaniu fabrycznym. Zbiorniki i rurociągi podlegają próbom szczelności przed napełnieniem ściekami.

- w zakresie oddziaływania na ludzi, zwierzęta, zieleń

- przewidziano zieleń izolacyjną,

- teren wpływu oczyszczalni jest ogrodzony.

Zgodnie ze „Świadectwem jakości oczyszczalni typu BIOVAC SBR w zakresie oddziaływania na otoczenie“, opracowanym przez Politechnikę Warszawską dla oczyszczalni ścieków o przepustowości 50÷300m3/d, należy przyjmować odległość - co najmniej 30m budynku technologicznego od budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Uwzględniając przyjętą technologię oczyszczania ścieków oraz zastosowane rozwiązania techniczne ograniczające do minimum uciążliwość obiektów technologicznych, zasięg wpływu, oddziaływania projektowanej oczyszczalni będzie się mieścił w granicach działki oczyszczalni i nie będzie miał wpływu na tereny przeznaczone na stały pobyt ludzi (istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej). Rozbudowywana oczyszczalnia ścieków nie wymaga ustanowienia obszaru o ograniczonym użytkowaniu, tereny przyległe do oczyszczalni należy pozostawić w ich dotychczasowym użytkowaniu

Opracował: