SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH

INSTALACJA CENTRALNEGO OGZREWANIA

I SPRĘŻONEGO POWIETRZA

| INWESTOR | WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE 35-111 RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 11B |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 na terenie JW. w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON W ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz z poddaszem w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b” |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | 34 WOG RZESZÓW POWIAT RZESZÓW, GM. M. RZESZÓW WOJ. PODKARPACKIE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA XII – OBIEKTY BUDOWLANE SIŁ ZBROJNYCH |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, Obręb ewidencyjny: 0214 STARONIWA II, Działki ewidencyjne: 409/1 |  |
| STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY |  |
| BRANŻA | SANITARNA |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ECORES Sp. z o. o. ul. KACZEŃCOWA 5 35-604 RZESZÓW |  |
| DATA OPRACOWANIA | LISTOPAD 2024 |  |
| KODY CPV | 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania |  |
| AUTOR OPRACOWANIA | mgr inż. Paweł Job nr upr. PDK/0111/PWOS/17 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |  |

Zawartość opracowania:

1.	Przedmiot ST	3

1.1	ZAKRES STOSOWANIA ST	3

1.2	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST	3

1.3	OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	3

1.3.1	Przekazanie placu budowy	3

1.3.2	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST	3

1.3.3	Ochrona własności publicznej i prywatnej	4

1.3.4	Bezpieczeństwo i higiena pracy	4

1.3.5	Ochrona i utrzymanie robót	4

1.4	MATERIAŁY	4

1.4.1	Stosowane materiały	4

1.4.2	Opis materiałów	4

1.4.3	Materiały nie odpowiadające wymaganiom	6

1.4.4	Składowanie materiałów	6

1.4.5	Wariantowe stosowanie materiałów	6

1.5	SPRZĘT	6

1.6	TRANSPORT	7

1.7	WYKONANIE ROBÓT	7

1.7.1	Ogólne zasady wykonywania Robót	7

1.7.2	Zakres i warunki wykonania robót	8

1.7.1	Roboty przygotowawcze	8

1.7.2	Montaż instalacji	8

1.8	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	11

1.8.1	Zasady kontroli jakości Robót	11

1.8.2	Badania i pomiary	12

1.8.3	Raporty z badań	12

1.9	DOKUMENTY BUDOWY	12

1.9.1	Dziennik Budowy	12

1.9.2	Księga Obmiaru	13

1.9.3	Pozostałe dokumenty budowy	13

1.9.4	Przechowywanie dokumentów budowy	13

1.10	OBMIAR ROBÓT	13

1.10.1	Ogólne zasady obmiaru robót.	13

1.10.2	Zasady określania ilości robót i materiałów	14

1.10.3	Urządzenia i sprzęt pomiarowy.	14

1.10.4	Czas przeprowadzenia obmiaru	14

1.11	ODBIÓR ROBÓT.	14

1.11.1	Rodzaje odbiorów robót	14

1.11.2	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu	14

1.11.3	Odbiór częściowy	15

1.11.4	Odbiór końcowy robót	15

1.11.5	Dokumenty do odbioru końcowego robót	15

1.11.6	Odbiór ostateczny	16

1.12	PRZEPISY ZWIĄZANE	16

# Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania oraz sprężonego powietrza dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 na terenie JW. w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON. W ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz z poddaszem
w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b”

## Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych, technologiczno – instalacyjnych.

Następujący zakres robót:

- Montaż instalacji centralnego ogrzewania

- Montaż instalacji sprężonego powietrza

- Podłączenie instalacji do istniejącego węzła cieplnego

- Montaż grzejników, podłączenie instalacji

- Montaż punktów poboru sprężonego powietrza

- Płukanie instalacji

- Nawodnienie instalacji

- Wykonanie próby szczelności wodą zimną

- Montaż izolacji

- Uruchomienie instalacji

- Regulacja instalacji przy pracy

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

### Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej, komplet ST.

### Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

### Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowa (instalacja) lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

## Materiały

### Stosowane materiały

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Materiały do budowy instalacji nabywane są przez Wykonawcę.

Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone
w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

### Opis materiałów

Wszystkie rurociągi należy dostarczyć wraz z kompletem elementów montażowych. Podpór stałych i przesuwnych w zależności od potrzeb. Rozstaw podpór należy dostosować do wytycznych producenta rurociągów. Należy stosować rozwiązania systemowe posiadające dokumenty/certyfikaty umożliwiające stosowanie w budownictwie.

Rurociągi instalacji ogrzewczych c.o.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone na poziomie parteru wykonać z rur ze stali węglowej zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną warstwą chromu. Połączenia wykonać za pomocą systemowych złączek stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku etylowo – propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5bar.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone na piętrze wykonać z rur wielowarstwowych HT/PE-RT z wkładką aluminiową. Połączenia wykonać za pomocą złączek systemowych PPSU lub mosiężnych.

Rurociągi instalacji ogrzewczych sprężonego powietrza

Główny przewód instalacji sprężonego powietrza wykonać z rur PE-HD PE100 SDR17 Odchodzące od przewodu głównego piony wykonać z rur PE, natomiast nowoprojektowane punkty poboru wykonać z rur PP-R.

Montaż instalacji oparty jest technice polifuzji technicznej – metody montażu polegającej na zgrzewaniu rury z kształtką w temperaturze 260°C – 270°C. Łączenia z armaturą wykonać za pomocą systemowych kształtek z gwintem.

Izolacje rurociągów

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, po dokonaniu kompletnej regulacji oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Stosować izolacje cieplne zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Jako izolacje rurociągów grzewczych instalacji c.o. prowadzone pod stropami i po wierzchu ścian izolować otulinami z pianki PE λ(20°C)=0,035W/mK.

Rurociągi instalacji c.o. prowadzonych w warstwach podposadzkowych izolować termicznie otulinami gr. 6 mm z pianek na bazie polietylenu pokryte folią ochronną.

Rurociągi sprężonego powietrza nie wymagają izolacji.

Dopuszczalne jest zastosowanie materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli po uprzednim skorygowaniu grubości warstwy izolacyjnej zgodnie
z aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykonanie powinno zapewniać wysoki standard wizualny.

Do izolacji cieplnej armatury, pomp i połączeń kołnierzowych stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej.

Grzejniki płytowe dolno zasilane

Jako elementy grzewcze przewiduje się grzejniki wodne stalowe płytowe kompaktowe z osłonami
i higieniczne, z podłączeniem od dołu wyposażone we wkładki zaworowe wraz z odpowietrzeniem
i korkiem spustowym. Grzejniki powinny być wyposażone w nakładki montażowe. Grzejniki odporne na maksymalne ciśnienie robocze 10bar. Medium grzewcze woda o max temp. 110stC. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozją warstwą fosforanów, pokryta farbą katartyczną oraz warstwą epoksydowego lakieru proszkowego.

Każdy grzejnik ma być wyposażony w:

- Zestawy podłączeniowe do grzejników kątowe podwójne odcinające z możliwością spustu wody o rozstawie 50 mm.

- Głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarznięciem, ograniczeniem i blokowaniem zakresu nastaw wartości zadanej. Zakres nastaw temperatury 6-28stC. Przed zastosowaniem konkretnego zaworu należy przedstawić inwestorowi głowicę do akceptacji.

- komplet wieszaków (zestaw montażowy) lub stojaków (zestaw montażowy).

Grzejniki płytowe instalować min 10 cm nad powierzchnia podłogi, „do ściany” przy pomocy fabrycznych konsoli montażowych w odległości od ściany min 25mm od strony grzejnika, z którego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa zgodnie z wymaganiami dostawcy wybranego producenta.

Armatura

Wszystkie elementy przewidziane do zabudowy na instalacji grzewczej takie jak: zawory odcinające, odpowietrzniki automatyczne, filtry siatkowe do wody, zawory spustowe i inne mają być typowe, dostępne na rynku, wysokiej jakości i trwałości, przystosowane do pracy przy maksymalnych temperaturach czynnika do +100°C (instalacje grzewcze) i minimalnych temperaturach czynnika +5°C.

Wszystkie elementy przystosowane do maksymalnego ciśnienia roboczego 10 bar (PN10).

Do pomiaru temperatury czynnika grzewczego stosować termometry bimetaliczne z zakresem pomiarowym 0÷120°C, wraz z tuleją montażową. Elementy pomiarowe powinny mieć duży i czytelny wskaźnik w przypadku termometrów bimetalicznych średnica zegara min 100mm.

Do pomiaru ciśnienia w instalacjach, stosować manometry z króćcem radialnym lub tylnym, wyposażonym w specjalny zawór montażowy z samoczynnym otwarciem i zamknięciem w przypadku wkręcania i wykręcania manometru, przystosowany do maksymalnego ciśnienia roboczego 10 bar (PN10) i maksymalnej temperaturze 100°C dla wody grzewczej. Zakres pomiarowy 0÷6 bar. Manometry mają być wyposażone w zawór odcinający oraz rurkę syfonową.

Wszystkie elementy przewidziane do zabudowy na instalacji sprężonego powietrza, takie jak: zawory odcinające, zespoły przygotowania powietrza (dwuelementowy zestaw składający się
z filtro-reduktora + smarownicy. Stacja pneumatyczna oczyszcza, zasmarowuje oraz redukuje ciśnienie sprężonego powietrza), szybkozłącz ki pneumatyczne, automatyczny zwijacz węży pneumatycznych z twarzowa sztucznego i inne mają być typowe, dostępne na rynku, wysokiej jakości i trwałości, przystosowane do pracy przy maksymalnych temperaturach czynnika do +600°C. Wszystkie elementy przystosowane do maksymalnego ciśnienia roboczego 16bar (PN16).

Wszystkie elementy montować zgodnie z ich DTR, w miejscach łatwo dostępnych, w sposób umożliwiających ich prawidłową obsługę. Wszystkie elementy zaizolować termicznie.

Termometry bimetalowe zabudować bezpośrednio na rurociągach w tulejach (gniazdach) montażowych. Termometr ma być zabudowany przy każdym wymienniku, na zasilaniu i powrocie. Lokalizacja termometrów musi zapewniać łatwy dostęp do odczytu. Miejsce zabudowy termometru szczelnie zaizolować.

W każdym przypadku montażu termometrów i manometrów należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta co do dostępności oraz położenia roboczego.

### Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

### Składowanie materiałów

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju składowanego materiału.

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.

### Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

## Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urządzenia i narzędzia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

## Transport

Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki
i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym ciężarze należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub żurawia samochodowego

Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytrasowanie elementów robót zgodnie
z wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a także w normach i wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót
i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i ST.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

### Zakres i warunki wykonania robót

Projektowane instalacje muszą być wybudowane zgodnie z:

Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, normami branżowymi oraz obowiązującymi aktami prawnymi:

- warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania

- warunkami technicznymi użytkowania obiektów budowlanych

Budowa instalacji winna odbywać się w dwóch etapach:

a) przed rozpoczęciem głównych robót instalacyjno - montażowych jako roboty przygotowania placu budowy

b) główne roboty instalacyjne, których celem jest realizacja zakresu objętego projektem.

Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad:

a)  przygotowanie placu budowy

b) projektem organizacji i harmonogramem robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane prace  przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

### Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac mają na celu przygotowanie oraz lokalizację urządzeń. Podstawę stanowi Dokumentacja Projektowa.

### Montaż instalacji

Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Rozprowadzenie przewodów

Przewody instalacji c.o. na poziomie parteru prowadzić po wierzchu ścian, Przewody instalacji c.o. na wyższych kondygnacjach prowadzić w warstwie izolacji posadzki lub/oraz w bruzdach ścian. Połączenia oparte jest na technice wykonywania połączeń zaprasowywanych „Press” wykorzystującą profil M zacisku. Pozwala to na: uzyskanie trójpłaszczyznowego nacisku na O-Ring, zapewniający jego odpowiednią deformację i przyleganie do powierzchni rury, pełne zamknięcie przestrzeni, w której osadzony jest O-Ring poprzez dociśnięcie krawędzi kształtki do powierzchni rury, co zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza kształtki i stanowi naturalną mechaniczną ochronę uszczelnienia i wzmocnienie mechaniczne połączenia, kontrolę stanu uszczelnienia ze względu na ukształtowanie gniazda O-Ringu w pobliżu krawędzi kształtki.

Dla zapewnienia właściwego, szczelnego połączenia należy używać odpowiednich narzędzi. Zalecane jest stosowanie obcinaków, gradowników oraz zaciskarek i głowic prasujących oferowanych przez producenta rur. Istnieje możliwość stosowania narzędzi innych producentów. Rurę przecinać prostopadle do osi, za pomocą obcinaka krążkowego (przecięcie musi być pełne, bez odłamywania nadciętych odcinków rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzędzi pod warunkiem zachowania prostopadłości cięcia i nie uszkodzenia obcinanych krawędzi w formie wyłamań, ubytków materiału i innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest używanie narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła np. palnik, szlifierka kątowa, itp. Używając fazownika lub półokrągłego pilnika do stali) należy sfazować na zewnątrz i wewnątrz końcówkę obciętej rury, usunąć z niej wszelkie opiłki mogące uszkodzić O-Ring w czasie montażu. Aby osiągnąć właściwą wytrzymałość połączenia zachować odpowiednią głębokość wsunięcia rury w kształtkę. Po wsunięciu rury w kształtkę do oporu, zaznaczamy wymaganą długość wsunięcia na rurze (lub kształtce z bosym końcem) markerem. Po wykonaniu zaprasowania zaznaczenie musi być nadal widoczne tuż przy krawędzi kształtki. Do wyznaczenia głębokości wsunięcia bez pasowania z kształtką, służą również specjalne szablony.

Nowoprojektowane przewody instalacji sprężonego powietrza we wskazanych miejscach, montować 1,0 m nad posadzką. Instalację wykonać z rur PP-R. Łączenie rur i kształtek wykonać systemem tzw. polifuzja termiczna – metodą montażu polegająca na zgrzewaniu rury z kształtką
w temperaturze 260°C – 270°C. Łączyć z armaturą za pomocą systemowych kształtek z gwintem.
Dla zapewnienia właściwego, szczelnego połączenia należy używać odpowiednich narzędzi.

Łączenie rur

Za pomocą złączek systemowych z tulejami zaciskowymi wykonanym z PPSU lub mosiądzu dla rur wielowarstwowych. Przed wykonaniem zaprasowania rurę należy osiowo wsunąć w złączkę na oznaczoną głębokość (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejów, smarów i tłuszczy w celu ułatwienia wsunięcia rury jest zabronione (dopuszcza się wodę lub roztwór mydła – zalecane w przypadku próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montażu wielu połączeń (na zasadzie wsunięcia rur w kształtki), przed operacją zaprasowania każdego kolejnego złącza należy skontrolować głębokość wsunięcia obserwując znaczniki wykonane markerem na rurze. Należy zawsze dobrać odpowiedni wymiar szczęki prasującej do średnicy wykonywanego połączenia. Szczęka prasująca powinna zostać założona na złączce w taki sposób, aby wykonane w niej profilowanie dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-Ringa w kształtce (wypukła część kształtki). Po uruchomieniu zaciskarki, proces zaprasowania odbywa się automatycznie i nie może być zatrzymany. Jeśli z jakichś przyczyn proces zaciskania zostanie przerwany, połączenie należy zdemontować (wyciąć) i wykonać nowe w prawidłowy sposób.

Gięcie rur. W razie konieczności rury można giąć na „zimno”, pod warunkiem zachowania minimalnego promienia gięcia Rmin: Rmin=3,5×D D – średnica	zewnętrzna rury. Niedopuszczalne jest gięcie rur na  „gorąco” ze względu na podatność tak obrobionych rur na korozję spowodowaną zmianą struktury krystalicznej materiału. i możliwości uszkodzenia powłoki cynkowej.

Do gięcia rur należy używać giętarki ręczne, z napędem elektrycznym albo hydraulicznym. Nie zaleca się gięcia rur na zimno powyżej średnicy Ø28 mm. Rur nie należy też spawać i lutować gdyż zmienia się strukturę materiału, co może powodować ich korozję. Również spawanie rur Steel nie jest zalecane (uszkodzeniu ulega antykorozyjna warstwa cynku). Połączenia gwintowane. Złącza z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym. Ponieważ w kształtkach z gwintem zewnętrznym występują gwinty stożkowe (rurowe), w połączeniach gwintowych z kształtkami mosiężnymi dopuszcza się, dla złączek mosiężnych, tylko gwinty zewnętrzne, uszczelnione np. niewielką ilością konopi. Zaleca się wykonanie (skręcenia) połączenia gwintowego przed zaprasowaniem złączki, aby nie obciążać połączenia zaciskowego.

Łączenie rur i kształtek instalacji sprężonego powietrza wykonać systemem tzw. polifuzja termiczna – metodą montażu polegająca na zgrzewaniu rury z kształtką w temperaturze 260°C – 270°C. Łączyć z armaturą za pomocą systemowych kształtek z gwintem. W efekcie użycia systemu polifuzji termicznej, w miejscu połączenia powstaje jednolity zgrzew, bez widocznej granicy między scalonymi elementami. Technologia ta gwarantuje absolutną szczelność, przy krótkim czasie wykonywania połączenia.

W celu połączenia instalacji polipropylenowej z odcinkami instalacji zbudowanymi z innych niż PP materiałów wykorzystuje się kształtki wyposażone we wtopki mosiężne z gwintami zewnętrznymi
i wewnętrznymi lub tuleje kołnierzowe.

Proces przygotowania się do wykonania połączenia jest jednym z najważniejszych elementów wykonania połączenia z pełną gwarancją szczelności. Przygotowanie wymaga sprawdzenia działania zgrzewarki, sprawdzenia głębokości zgrzewania oraz oczyszczeniu rur i kształtek pp
z zanieczyszczeń.

### Lista kroków przygotowawczych:

- Założyć elektrody grzewcze odpowiedniej średnicy na zgrzewarkę

- Włączyć zgrzewarkę zgodnie z instrukcją producenta

- Ustawić temperaturę elektrod grzewczych na 260 °C.

- Usunąć zanieczyszczenia z rur i kształtek - szczególnie wilgoć!

- Zaznaczyć wymaganą pozycje kształtki względem rury

- Obciąć rurę na odpowiednią długość- uwzględniając część osadzoną w kielichu kształtki.

Do mocowania rur do przegród budowlanych służą różnego rodzaju obejmy. Ich konstrukcja zależy od średnicy i materiału z jakiego wykonana jest rura, parametrów pracy instalacji oraz sposobu jej układania. Uchwyty metalowe (stal ocynkowana) muszą być zaopatrzone są w tłumiącą drgania i dźwięki wkładkę elastyczną. Obejmy nie mogą być montowane na złączkach. Przejścia przez przegrody	budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych z materiału nieuszkadzającego mechanicznie powierzchnię rur (np. z cienkościennych rur tworzywowych). Tuleje wypełnić materiałem trwale elastycznym, który nie ma ujemnego wpływu na materiał rur.

Montaż grzejników

- Grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany.

- Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia.

- Grzejniki i urządzenia należy mocować do ściany lub na stojakach podłogowych zgodnie                      z instrukcja producenta grzejnika (urządzenia)

- Wsporniki musza być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany, tak aby grzejnik (urządzenie) opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach.

- W przypadkach ścian lekkich grubości nie przekraczającej 7 cm dopuszcza się stosowanie wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami.

- Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych wynoszą:

- dla grzejników płytowych od ściany za grzejnikiem 5 cm, dla pomieszczeń                                      o podwyższonej aseptyce minimum 10 cm od lica ściany wykończonej

- dla grzejników płytowych od podłogi 7 cm,

- od spodu parapetu 7 cm

- od sufitu 30 cm

- od bocznej ściany od tej strony grzejnika z którego boku jest zamontowana armatura grzejnikowa 20 cm

- od bocznej ściany (wnęki) od tej strony grzejnika z którego boku nie jest zamontowana armatura grzejnikowa 10 cm

- Grzejniki (urządzenia) należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robot wykończeniowych.

Podłączenia grzejników.

Grzejniki zasilane od dołu montowane od ścian. Przyłączenie gałązek do grzejników odbywa się przy pomocy standardowych, kątowych złączek systemowych z gwintami. W instalacjach grzewczych z rur stalowych najczęściej występuje układ pion – gałązka – grzejnik, gdzie rury podłączane są do grzejników poprzez systemowe złączki z gwintami. Grzejniki uniwersalne wyposażone są w 6 przyłączy, po 2 po bokach i 2 w dolnej części. Przyłącza dolne są fabrycznie zaślepione metalowymi kapturkami. W przypadku podłączenia bocznego oba kapturki metalowe uszczelniają podłączenia dolne. Po usunięciu metalowych kapturków grzejnik można podłączyć przez przyłącza dolne wyposażone są w gwint zewnętrzny 3/4” (eurostożek). Dzięki temu istnieje możliwość podłączenia uniwersalnych grzejników od dołu z prawej lub lewej strony. Uwaga Dla typu 33 i 30 zmienia to odstęp podłączenia do ściany. Grzejniki uniwersalne mogą być mocowane za pomocą konsoli wiszących lub stojących.

Przejścia instalacji przez ściany i stropy

Przejścia rur stalowych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej, uszczelniane ogniochronnie kołnierzami PYROPLEX PPC4 lub opaskami PYROPLEX PPW4 (lub równoważne), powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiektu, uwzględniającą wymagania przepisów budowlanych oraz Aprobaty Technicznej ITB.  Uszczelnienia ogniochronne przejść rur powinny być wykonywane przez firmy przeszkolone  przez Wnioskodawcę Aprobaty lub jego upoważnionego przedstawiciela w zakresie warunków i technologii wykonywania przejść, właściwości technicznych wyrobów oraz kontroli wykonanych prac.

Informacja o wykonanym przejściu ogniochronnym rury powinna być umieszczona na rurze lub wpisana do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać, co najmniej:

- nazwę uszczelnienia według niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

- klasę odporności ogniowej przejścia,

- nazwę firmy wykonującej uszczelnienie ogniochronne,

- datę wykonania uszczelnienia ogniochronnego,

- protokół z odbioru wykonania uszczelnienia ogniochronnego.

Uszczelnianie przejść rur stalowych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej kołnierzami może się odbywać:

- w ścianach ─ obustronnie na zewnątrz ściany,

- w stropach ─ jednostronnie na zewnątrz, od dołu stropu.

Podczas wykonywania prac uszczelniających:

- kołnierz nakładany jest na rurę i po spięciu jego końców za pomocą zamka umieszczany jest
w planowanym położeniu,

- w przegrodzie budowlanej (w ścianie lub stropie), w miejscach mocowania kołnierzy
(tj. w miejscach otworów w strzemionach mocujących), wiercone są otwory,

- kołnierz mocowany jest do przegrody za pomocą łączników rozporowych M8x60 lub M8x80
w przypadku kołnierzy o średnicach powyżej 110 mm albo kołków M8, w przypadku mocowania kołnierzy do ścian lekkich z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, o długości zależnej od grubości okładziny.

Wolne przestrzenie, do szerokości 5 mm, pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a rurą lub zewnętrzną otuliną izolacyjną rury należy wypełnić akrylową masą ogniochronną.

Szczeliny o szerokości większej niż 5 mm należy wypełnić zaprawą cementową lub gipsową.

UWAGA!
Przejście rur metalowych lub z tworzywa sztucznego przez strop ACKERMANA
(pomiędzy piwnicą a kuchnia) wykonuje się przy pomocy kołnierzy ogniochronnych
z dwóch stron przegrody. Wypełnienie pomiędzy rurą a stropem wykonać wełną mineralną.

Montaż izolacji cieplnej

Rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia. Roboty montażowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcja producenta izolacji. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzeniania się ognia. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oraz PN – 70/N – 01270.

## Kontrola jakości robót

### Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

### Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki w formie protokółu do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektora Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności przy udziale Inspektora Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych instalacji i osprzętu,

- sprawdzenie dokładności wykonanych elementów,

- sprawdzenie stanu i kompletności połączeń,

- sprawdzenie szczelności wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń:

instalację poddać próbie szczelności na ciśnienie 0,6 MPa  w czasie 30 min. i  płukać strumieniem wody do osiągnięcia czystości 5,0 mg/l w strumieniu wypływającym.

- sprawdzenie jakości i prawidłowości układów  instalacji,

- sprawdzenie w czasie 72 godzinnego ruchu próbnego z regulacja poprawności działania instalacji i urządzeń.

### Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie protokołów z wynikami badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

## Dokumenty budowy

### Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

### Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót, jeżeli Umowa przewiduje taką formę rozliczenia. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie
i wpisuje się do Księgi Obmiaru.

### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto następujące dokumenty:

- pozwolenie lub uprawomocnione zgłoszenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

## Obmiar robót

### Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ”Ślepym” kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

### Zasady określania ilości robót i materiałów

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie
pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.

W przypadku elementów standaryzowanych dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

### Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.

### Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

## Odbiór robót.

### Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

### Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian
i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.

### Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

### Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów odbiorowych.	Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności i  ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji  i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, normami i przepisami,

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób montażowych,

- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji,

- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń

### Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających
i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- Ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

- Wyniki prób oraz badań, w tym:

- protokoły prób ciśnieniowych

- protokoły odbioru robót antykorozyjnych

- protokoły odbioru robót izolacyjnych

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- Wyniki 72 godzinnego ruchu próbnego i regulacyjnego,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- Zakres i lokalizację wykonywanych robót,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

### Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

## Przepisy związane

### Normy – na zasadzie dobrowolności

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 207 z 05.12.2003 r. z poz. 2016
– z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne – z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650),
- z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) – z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14 września 1987 r.
w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji sprężonego powietrza – z późniejszymi zmianami.

- PN-76/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania

- PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego całość normy

- PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne w właściwości użytkowe budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody Obliczania

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków –Współczynniki wymiany ciepła prze przenikanie i wentylację – Metoda obliczania

- PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe Zewnętrzne

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności

- PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

- PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Siec przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwacje systemów przewodów

- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-76/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania                         i odbioru instalacji ogrzewczych''