SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

| INWESTOR | WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE 35-111 RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 11B |  |
| --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 na terenie JW. w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON W ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz z poddaszem w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b” |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | 34 WOG RZESZÓW POWIAT RZESZÓW, GM. M. RZESZÓW WOJ. PODKARPACKIE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA XII – OBIEKTY BUDOWLANE SIŁ ZBROJNYCH |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, Obręb ewidencyjny: 0214 STARONIWA II, Działki ewidencyjne: 409/1 |  |
| STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY |  |
| BRANŻA | SANITARNA |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ECORES Sp. z o. o. ul. KACZEŃCOWA 5 35-604 RZESZÓW |  |
| DATA OPRACOWANIA | LISTOPAD 2024 |  |
| KODY CPV | 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących |  |
| AUTOR OPRACOWANIA | mgr inż. Paweł Job nr upr. PDK/0111/PWOS/17 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |  |

Zawartość opracowania:

1.	Przedmiot ST	..................................3

1.1	Zakres stosowania ST	3

1.2	Zakres robót objętych ST	3

1.3	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

1.3.1	Przekazanie placu budowy	3

1.3.2	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST	3

1.3.3	Ochrona własności publicznej i prywatnej	3

1.3.4	Bezpieczeństwo i higiena pracy	4

1.3.5	Ochrona i utrzymanie robót	4

1.4	Materiały	4

1.4.1	Stosowane materiały	4

1.4.2	Składowanie materiałów	4

1.4.3	Wariantowe stosowanie materiałów	4

1.5	Sprzęt	5

1.6	Transport	5

1.7	Wykonanie robót	5

1.7.1	Ogólne zasady wykonywania robót	5

1.7.2	Zakres i warunki wykonania robót	6

1.8	Roboty przygotowawcze	6

1.9.	Montaż instalacji	6

1.9	Kontrola jakości robót	14

1.9.1	Zasady kontroli jakości robót	14

1.9.2	Badania i pomiary	14

1.9.3	Raporty z badań	14

1.10	Dokumenty budowy	15

1.10.1	Dziennik Budowy	15

1.10.2	Księga Obmiaru	15

1.10.3	Pozostałe dokumenty budowy	16

1.10.4	Przechowywanie dokumentów budowy	16

1.11	Obmiar robót	16

1.11.1	Ogólne zasady obmiaru robót	16

1.11.2	Zasady określania ilości robót i materiałów	16

1.11.3	Urządzenia i sprzęt pomiarowy	16

1.11.4	Czas przeprowadzenia obmiaru	17

1.12	Odbiór robót	17

1.12.1	Rodzaje odbiorów robót	17

1.12.2	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu	17

1.12.3	Odbiór częściowy	17

1.12.4	Odbiór końcowy robót	18

1.12.5	Dokumenty do odbioru końcowego robót	18

1.12.6	Odbiór ostateczny	19

1.13	Przepisy związane	19

# Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej i klimatyzacji w ramach zadania:  „Zmiana sposobu użytkowania                                  i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 na terenie JW. w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON”.

## Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Obejmują wykonanie robót, wraz z dostawą materiałów oraz kontrolą jakości robót w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność

z Dokumentacją projektową i zapisami ST .

### Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                                      i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

### Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

### Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń wewnętrznych takich jak: przewody, rurociągi kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy.

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właściciela(i) urządzeń i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń i oznaczenia

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

### Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa (instalacja) lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

## Materiały

### Stosowane materiały

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę                        z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Materiały do budowy instalacji nabywane są przez Wykonawcę.

Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

### Składowanie materiałów

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji.

### Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

## Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie                                  i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak                        i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny, urządzenia i narzędzia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

## Transport

Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub żurawia samochodowego.

Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonywany                             w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.

## Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytrasowanie elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                     i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                                  i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, oraz w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie                       i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach                   i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót.                      Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

### Zakres i warunki wykonania robót

Projektowane instalacje muszą być wybudowane zgodnie z:

- wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano– montażowych Tom II Rozdział 1; 2;3.

- normami branżowymi

- obowiązującymi aktami prawnymi:

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania.

- Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Budowa instalacji winny odbywać się w dwóch etapach:

- przed rozpoczęciem głównych robót instalacyjnych jako roboty przygotowania placu budowy  obejmujące demontaże instalacji istniejących, wyburzenia i przebicia kolidujące z robotami budowlanymi,

- główne roboty instalacyjne, których celem jest realizacja zakresu objętego projektem.

Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze szczególnym uwzględnieniem 	następujących zasad:

a) przygotowanie placu budowy

b) projektem organizacji i harmonogramem robót uwzględniający wszystkie warunki                       w jakich będą 	wykonywane przyłącza  przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru.

## Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac mają na celu przygotowanie oraz lokalizację urządzeń. Podstawę stanowi Dokumentacja Projektowa.

### Montaż instalacji

Całość instalacji wentylacyjnych i chłodniczych wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Montaż central wentylacyjnych

Wymagania odnośnie wykonania central wentylacyjnych

Budowa zastosowanych central wentylacyjnych oparta jest na konstrukcji szkieletowej                       z profili aluminiowych oraz paneli typu "sandwich” wypełnionych niepalną wełną mineralną, zapewniającą odpowiednią izolacyjność termiczną oraz tłumienie akustyczne. Izolacja                            z wełny mineralnej, panele o grubości min 40 mm.

Centrale dostarczane są z podziałem sekcji ułatwiającym transport. Centrale posadowione są na ramach montażowych o wysokości min. 120mm. Ramy wyposażone są                  w otwory umożliwiające transport wózkiem widłowym. Dostęp do komponentów zapewniony jest od strony obsługi przez drzwi oraz klapy rewizyjne.

Filtry montowane w prowadnicy z uszczelką za pomocą profilu dociskowego. Szczelność osadzenia filtra wg. PN-EN 1886 w klasie F9.

Wentylatory z silnikami EC. Każdy zespół wentylatorowy wyposażony jest                             w indywidualny wyłącznik serwisowy.

Przepustnice odcinające wykonane z aluminium, o napędzie wydzielonym ze strumienia powietrza i min. klasie szczelności 2 wg. PN-EN 1751.

Wymienniki przeciwprądowe dostarczane z układem by-pass (przepustnice obejściowe) oraz z wanną na skropliny oraz odkraplaczem

Przepustnice wielopłaszczyznowe od strony powietrza zewnętrznego, wyposażone                     w siłowniki (od strony powietrza świeżego siłownik ze sprężyną powrotną).  Elementy napędu przepustnic muszą być wyłączone ze strumienia powietrza.

Założenia ogólne dla automatyki wentylacji mechanicznej:

Automatyka centrali wentylacyjnej oparta na sterowniku swobodnie programowalnym.

Układ sterowania powinien zostać dostarczony przez producenta central wentylacyjnych, zapewniając optymalny algorytm dla sterowania wszystkich wykorzystanych komponentów. Producent centrali jest zobowiązany do okablowania central typu Plug & Play wraz ze wstępnym uruchomieniem przeprowadzonym fabrycznie, podczas którego następuje sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów                         kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą.

Układ  steruje  pracą  wentylatorów, nagrzewnic, reguluje  przepływ  powietrza                             i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. Każda centrala wyposażona w czujniki temperatury powietrza.

Układ  sterowania  posiada  możliwość  odczytu  na  programatorze  aktualnych  wartości pracy takich  jak:  temperatury,  informacje o zabrudzeniu filtrów,  stanu  danej  operacji  i  statusy poszczególnych funkcji. Praca automatyczna ustawiana jest na panelu operatorskim. Istnieje  możliwość  pracy  w  trybie  ręcznym  (ręczne  ustawienie  wydajności)  za  pomocą panelu operatorskiego.

Strukturalne okablowanie fabryczne:

Centrale wentylacyjne dostarczane w pakiecie z usługami strukturalnego okablowania fabrycznego, które w zależności od konfiguracji centrali wentylacyjnej, obejmują takie czynności jak: montaż elementów pomiarowych i wykonawczych wykonany przez producenta, zgodnie z technologią wykonania centrali wentylacyjnej i konfiguracją oprogramowania sterującego, rozprowadzenie przewodów elektrycznych wewnątrz lub na obudowie centrali wentylacyjnej, wraz z fabrycznym otworowaniem punktów przejścia przewodów przez obudowę centrali wentylacyjnej i gwarancją dotrzymania parametrów środowiskowych, mechanicznych, termicznych, i akustycznych obudowy, instalacje systemu szybkozłączy przemysłowych, dzięki któremu szybko połączysz ze sobą sekcje central wentylacyjnych, po ich dostawie na budowę.

Każdy układ dostarczany wraz z panelem operatorskim umożliwiającym:

- kompleksową obsługę harmonogramu,

- programowanie poprzez parametryzację,

- wielostopniową struktura menu,

- sygnalizację  świetlną i dźwiękową,

- sterowanie wszystkimi parametrami regulacji,

- podgląd stanu wszystkich wejść i wyjść sterownika,

- sterowanie trybem pracy i odczyt historii zdarzeń,

- pełen dostęp do menu alarmowego,

- czytelne informacje o stanie pracy komponentów centrali,

Szczegółowe dane techniczne zastosowanych central wentylacyjnych oraz ich wyposażenie zgodnie z dokumentacją techniczną

W przypadku dostawy central w postaci rozmontowanej („w paczkach”), montaż tych central musi dokonać autoryzowany serwis dostawcy. Transport, rozładunek oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń.

Wentylatory wyciągowe

Przewidziano zastosowanie wentylatorów kanałowych oraz wentylatorów osiowych łazienkowych. Szczegółowe dane techniczne zastosowanych wentylatorów oraz ich wyposażenie zgodnie z dokumentacją techniczną oraz DTR urządzeń.

Montaż kanałów i kratek wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania.

Metoda   podparcia   lub   podwieszenia   przewodów   powinna   być   odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

- przewodów;

- materiału izolacyjnego;

- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;

- elementów składowych podpór lub podwieszeń;

- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Podpory i podwieszenia w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibro izolatorów.

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Ustalone położenie powinno być utrzymywane w sposób trwały.

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały                      i szczelny.

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane                      w pozycji całkowicie otwartej.

Przewody i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normami PN-B-03434 i PN-B-03410. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy odpowiednio: 
PN-EN-1505 i PN-EN-1506.Zastosowano kanały wentylacyjne prostokątne typ A/I, łączenie za pomocą kołnierzy z uszczelkami, oraz kanały okrągłe. Kanały powinny odpowiadać klasie szczelności „B” zgodnie z PN-EN 1507:2007 dla kanałów prostokątnych oraz PN-EN 12237:2005 dla kanałów i kształtek okrągłych.

Przewody i kształtki na budowę powinny  być dostarczone z zabezpieczonymi końcami, np. poprzez owinięcie folią. Zdjęcie folii może nastąpić bezpośrednio przed montażem elementów.

Rewizje na kanałach

Na kanałach wentylacyjnych w celu umożliwienia czyszczenia wnętrza przewodów,                     a także urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób należy przewidzieć wykonanie otworów rewizyjnych. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny się łatwo otwierać. Wymagania dotyczące wyposażenia przewodów wentylacyjnych w otwory rewizyjne określają:

- PN-EN 12097:2007P Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych,

Rewizje należy zabudować przy:

- przepustnice (z dwóch stron),

- klapach pożarowych (z dwóch stron),

- nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron),

- tłumikach akustycznych okrągłych (z jednej strony),

- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),

- filtrach kanałowych (z dwóch stron),

- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),

- na kanałach wentylacyjnych co maksimum 10m,

- przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wys. więcej niż o 100mm.

Klapy przeciwpożarowe

Odporność ogniowa klap pożarowych musi wynosić co najmniej EI60 w zależności od odporności ogniowej przegrody w jakiej będą zabudowane. Wszystkie klapy należy zabudować w przegrodach oddzielenia pożarowego zgodnie z DTR tych klap. Ich lokalizacja musi umożliwiać łatwy dostęp do obsługi napędów klap. Zwrócić uwagę na to, aby żadne elementy w pobliżu klap nie blokował otwarcia lub zamknięcia przegród, np. kierownica w kolanie, zwężka na kanale, uszkodzenia przy montażu, itp.). Wszystkie klapy z siłownikami 24V. Sterowanie klap „przerwą prądową” z instalacji SSP

Nawiewniki/wywiewniki

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów ale                   z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymane w sposób trwały. Połączenie nawiewnika i wywiewnika  z przewodem wykonać w sposób szczelny                    i trwały. Podczas prowadzenia brudnych prac budowlanych nawiewniki i wywiewniki należy zabezpieczyć folią. Wszystkie nawiewniki, jeżeli element regulacyjny nie został zabudowany przed nawiewnikiem – mają być wyposażone w elementy umożliwiające wyregulowanie instalacji.

Wykaz zastosowanych elementów nawiewnych i wyciągowych wg specyfikacji elementów w dokumentacji technicznej.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

W celu zabezpieczenia instalacji przed wpływem warunków zewnętrznych na zakończeniach instalacji należy zabudować czerpnie /wyrzutnie powietrza. W czerpniach stosować stałe pióra pod kątem 45stopni. Od strony wewnętrznej należy zabudować siatkę ochronną, drobną zabezpieczającą przed możliwością dostania się owadów do instalacji.

Projekt przewiduje zastosowanie:

- wspólnej czerpni powietrza prostokątnej typ B 630×630 na podstawie dachowej typ A i cokole dla central wentylacyjnej NW1 i NW2,

- czerpni ściennej 800×600mm, zamontowanej w miejsce zdemontowanego okna                        w istniejącej lukarnie dla centrali NW3,

- wyrzutni powietrza dachowych WPD typ E dla układów wyrzutowych central NW1                    i NW2, montowanych na podstawach dachowych typ B/II oraz cokołach dachowych,

- wyrzutnie powietrza dachowej typ E, na podstawie dachowej B/II i cokole dachowym dla układu wywiewnego centrali NW3,

- wyrzutni powietrza dachowych typ E, na podstawach dachowych B/II i cokołach dla układów wyrzutowych z wentylatorami,

- Wywietrzaków dachowych typ WLO, na podstawach typ B/II i cokołach dla układów wentylacji grawitacyjnej.

Wyrzutnie powinny być usytuowane co najmniej 0,4m nad dachem (dolna krawędź)                             i powinny mieć powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością niższą niż 4 m/s.

Czerpnie i wyrzutnie ścienne powinny być wykonane w formie kratek żaluzjowych zabezpieczających przed deszczem oraz z zabudowaną wewnątrz drobną siatką przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.

Przepustnice powietrza

Przepustnice do regulacji wstępnej ilości powietrza nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zamocowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Przepustnice nie powinny mieć nadmiernych luzów mogących powodować drgania i hałas podczas pracy instalacji. Przepustnice powinny mieć wyraźnie oznaczoną pozycje zamkniętą i otwartą. Powinny zapewniać zmianę położenia łopat w pełnym zakresie. Przepustnice dla których klasa szczelności nie została oznaczona indywidualnie należy wykonać w klasie szczelności 1 zgodnie z normą PN-EN 1751. W dokumentacji przewidziano zastosowanie przepustnic soczewkowych typu IRIS, pozwalających na precyzyjną i trwałą nastawę ilości powietrza.

Izolacja termiczna kanałów

Dla części przebudowywanej budynku przewiduje się izolację wszystkich kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynku, poza kanałami układów WW1 (podłączenia istniejących odciągów spalin), prowadzonych pod stropem parteru, w pom. 0.12 i 0.13.

Kanały układów wentylacyjnych, związanych funkcjonalnie z centralami NW1 i NW2 zaizolować termicznie i akustycznie używając samoprzylepnej izolacji kauczukowej np. Armacel Duct Alu gr. 19mm z folią aluminiową, zbrojoną włóknem szklanym.

Pokrycie izolacji w/w folią nadaje izolacji estetyczny wygląd i pozwala uzyskać łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię izolacji kanałów. Łączenie styku izolacji wykonać za pomocą taśmy aluminiowej zbrojonej.

Kanały pozostałych układów w tym kanały wentylacji grawitacyjnej, prowadzone głównie w zabudowach oraz przez poddasze nieużytkowe izolować samoprzylepną matą lamelową z wełny mineralnej np. Rockwool Klimafix, gr. 30mm, pokrytej zbrojoną folią aluminiową.

Dla części remontowej instalacji wentylacyjnej – wentylacja pomieszczeń warsztatowych (osie 1-5), przewiduje się izolację kanałów wentylacyjnych układu czerpnego, nawiewnego i wyciągowego, prowadzonych na poddaszu nieużytkowym budynku. Kanały izolować samoprzylepną matą lamelową z wełny mineralnej np. Rockwool Klimafix,                         gr. 100mm, pokrytej zbrojoną folią aluminiową. Nie ma potrzeby izolacji kanałów wentylacyjnych prowadzonych w wentylowanych pomieszczeniach.

Montaż izolacji

Prace izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze od 5ºC do 35ºC. Powierzchnie izolowanych przewodów powinny być czyste, suche i odtłuszczone w miejscach klejenia lub mocowania szpilek montażowych. Izolacja musi szczelnie przylegać do powierzchni przewodów, a jej materiał nie powinien być nadmiernie ściśnięty, aby nie powodować zmniejszenia grubości izolacji.

Przy układaniu izolacji należy pamiętać o zabezpieczeniu połączeń przewodów, które mogą tworzyć mostki termiczne stanowiące szczególny problem przy zabezpieczaniu instalacji przed kondensacją. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączeń materiału izolacyjnego oraz kompletność pokrycia elementów instalacji. Montaż powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta izolacji i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i materiałów dodatkowych, takich jak kleje, taśmy, obejmy itp.

Wykonanie regulacji i pomiarów.

Celem wykonania regulacji i pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Obejmują one:

- pobór prądu silnika,

- strumień objętości powietrza,

- temperatura powietrza,

- opory przepływu na filtrze,

- poziom dźwięku.

Instalacja klimatyzacji

Dla pomieszczeń sal konsumpcyjnych przewidziano dwururowe systemy chłodzenia ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF), którego wydajność płynnie dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania mocy, co gwarantuje wysoką wydajność przy niskim poborze energii.

Do montażu układu VRF należy użyć odpowiednio wyprofilowanych dla minimalizacji oporów trójników montażowych oraz rozdzielacza, dostarczonych przez producenta wraz z urządzeniami. Trójniki i rozdzielacz należy zamontować zgodnie 
z wytycznymi producenta.

Przewody podczas lutowania muszą być wypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła się utleniona powłoka na wewnętrznej powierzchni przewodów.

Do współpracy z chłodnicami central wentylacyjnych w systemach wymagających chłodzenia powietrza zaprojektowano agregaty chłodnicze freonowe. Lokalizacja agregatów oraz ich dane techniczne zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Instalacja chłodnicza

Instalację chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych bezszwowych, przewidzianych do stosowania w chłodnictwie i klimatyzacji, spełniających wymagania normy PN-EN-12735-1/2013 (ciśnienie projektowe 4,2MPa). W zależności od średnicy należy stosować rury miedziane miękkie dostępne w komplecie z izolacją, w kręgach, lub rury miedziane twarde dostępne w sztangach, które należy zaizolować.

Instalację wykonywać poprzez lutowanie lutem twardym – połączenia nierozłączne wg wymagań normy PN-EN 387-2, lutowanie w osłonie azotu technicznego suchego lub helu.                  W trakcie wykonywania instalacji rurki należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz wody lub kurzu.

Mocowanie rurociągów

Mocowanie rurociągów za pomocą typowych podparć i wsporników. Rozstaw podpór dla rurociągów miedzianych (tablica nr 3 wg normy):

| Lp. | Średnica zewnętrzna [mm] | Rozstaw [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 do 22 rura miękka | 1 |
| 2 | 22 do <54 rura półtwarda | 2 |

Izolacja instalacji chłodniczej

Rurociągi instalacji klimatyzacyjnych freonowych izolować otuliną kauczukową. Dopuszcza się stosowanie przewodów przeznaczonych do instalacji klimatyzacji freonowych izolowanych fabrycznie. Ze względu na wysokie temperatury przemian gazowych zachodzących w rurociągach należy stosować izolację odporną na temperatury powyżej 120ºC.

Izolacje należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Przewody należy izolować, nie pozostawiając żadnych szczelin. Przewód zarówno cieczowy jaki gazowy powinien być izolowany osobno.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalację odprowadzenia skroplin wykonać używając rurek twardych PCV-U łączonych przez klejenie. Przewody układać ze spadkiem minimum 1,5% w kierunku odpływu. Dopuszcza się zmianę zaprojektowanej trasy przebiegu instalacji skroplin 
w przypadku, gdy w wyniku nieprzewidzianej kolizji z innymi instalacjami nie ma możliwości uzyskania właściwego spadku rurociągu skroplin.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Wsporniki powinny być umocowane bezpośrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementów. Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów 
w przewodach i przegrodach budowlanych spełniające wymagania izolacji dźwiękowej wg normy DIN 4109.

## Kontrola jakości robót

### Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                   i jakość materiałów.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

### Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki w formie protokółu do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektora Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót                 z dokumentacją projektową, SST.

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności przy udziale Inspektora Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie dokładności wykonanych elementów,

- sprawdzenie stanu i kompletności połączeń,

- sprawdzenie szczelności wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń                       i osprzętu,

- sprawdzenie jakości i prawidłowości układów  instalacji.

### Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie protokołów z wynikami badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

## Dokumenty budowy

### Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca trwania procesu budowlanego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości                             i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

### Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót, jeżeli Umowa przewiduje taką formę rozliczenia. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych                                 w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru

### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

- pozwolenie lub uprawomocnione zgłoszenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Placu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

## Obmiar robót

### Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ”Ślepym” kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru.

Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

### Zasady określania ilości robót i materiałów

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

W przypadku elementów standaryzowanych dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiary. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub ST.

### Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

### Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,                     a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

## Odbiór robót

### Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

### Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                      i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                                o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektora Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.

### Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

### Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                               w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                   i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową                    i ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych            w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:

- sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, normami i przepisami,

- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób montażowych,

- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji,

- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń

### Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających                    i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,

- wyniki prób oraz badań, w tym:

- protokoły prób ciśnieniowych

- protokoły odbioru robót izolacyjnych,

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- wyniki 72 godzinnego ruchu próbnego i regulacyjnego,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

### Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

## Przepisy związane

Normy – na zasadzie dobrowolności wg zestawień zawartych w:

- Wymaganiach Technicznych COBRTI  INSTAL - Warunki Techniczne wykonania instalacji wentylacji.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U.2020.0.1333

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. 2020r. poz. 1609

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne               z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary.

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne            z blachy o przekroju kołowym – Wymiary.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia.

- PN-B-03434:1999 Wentylacja -  Przewody wentylacyjne - Podstawowe  wymagania                    i badania.

- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody  wentylacyjne -  Szczelność.  Wymagania                  i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne.

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.