**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

**BRANŻA ELEKTRYCZNA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR | | 34 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE  35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B | | | |
| NAZWA ZAMIERZENIA  BUDOWLANEGO | | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku  garażowo - warsztatowego nr 5 na terenie JW. w Rzeszowie  przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON w ramach zadania  pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz z poddaszem w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b” | | | |
| ADRES INWESTYCJI | | Rzeszów, gm. m. Rzeszów  Id działek: 186301\_1.0214.409/1 | | | |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | | XII – OBIEKTY BUDOWLANE SIŁ ZBROJNYCH | | | |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES  OPRACOWANIA | DATA  OPRACOWANIA | PODPIS |
| Projektant | mgr inż.  Bartłomiej Stec | do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej  nr uprawnień: PDK/0037/PWOE/16 | Elektryczna | 09.2024 |  |
| Sprawdzający | inż.  Paweł Piwowar | do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr uprawnień: E-117/02 | Elektryczna | 09.2024 |  |

# 1. Wstęp - ustalenia ogólne

1. nazwa zamówienia:

* „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 na terenie JW. w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON w ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz z poddaszem w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b”

1. zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

* Rozdzielnice elektryczne,
* Instalacje silnoprądowe

1. Nazwa i kody robót:

− grupa robót 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach,

− klasa robót 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne,

− kategoria robót 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania

45311100-1 oraz instalacji elektrycznych

45311200-2

45315700-5

# 2. Wymagania

## 2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z dowolnego źródła.

## 2.2. Wymagania dotyczące sprzętu stosowanego na budowie

Sprzęt do wykonywania instalacji elektrycznych musi być w pełni sprawny technicznie i bezpieczny dla obsługujących oraz osób trzecich.

## 2.3. Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawne technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich. Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację.

## 2.4. Wymagania dotyczące przekazania placu budowy

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części placu budowy oraz przekaże:

1. dziennik budowy,
2. egzemplarz dokumentacji projektowej,
3. komplet specyfikacji technicznej.

## 2.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

1. utrzymywał teren budowy w należytym porządku,
2. podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń własności społecznej lub uciążliwości dla osób wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

**2.6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia placu budowy**

Wykonawca jest zobowiązany do:

* zapewnienia oraz utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót,
* utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową,
* zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,
* umieszczenia tablic informacyjnych w miejscach i ilości określonej przez kierownika budowy.

## 2.7. Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy od stanu przed powstaniem uszkodzenia.

**2.8. Wymagania dotyczące ochrony p.poż.**

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz do posiadania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym w wyniku prowadzonych robót.

## 2.9. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane przez kierownika budowy.

Kontrola powinna obejmować:

1. elementy składowe dostarczane przez producenta,
2. trasowanie miejsc montażu,
3. montaż urządzeń,
4. poprawność wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją projektową.

# 3. Wykonanie instalacji elektrycznych 3.1.Wymagania ogólne

1. instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika,
2. należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia odbiorów jednofazowych,
3. należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
4. trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
5. tablicę rozdzielczą zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób,
6. instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych,
7. specyfikacja dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń innych niż te zawarte w projekcie, jednak parametry zastosowanych urządzeń powinny być nie gorsze od zaproponowanych w projekcie.

## 3.2. Zasilanie rozdzielni

Układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynku powinien zapewniać:

* odpowiednie parametry dostarczanej energii,
* przyjęte wymagania użytkowe,
* dogodny montaż,
* dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych.

## 3.3. Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach

1. instalacje odbiorcze wykonać przewodami wielożyłowymi,
2. należy stosować osprzęt znormalizowany, wykonany z materiałów nie podtrzymujących palenia,
3. należy stosować ochronę przed:

* porażeniem prądem elektrycznym,
* prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi,
* skutkami oddziaływania cieplnego.

## 3.4. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji roboczej, urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony),

Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) należy realizować przez stosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale w określonych warunkach otoczenia w układzie sieci TN-S.

## 3.5. Ochrona instalacji przed prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi

1. do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy wykorzystywać aparaty samoczynnie wyłączające zasilanie,
2. jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki wyposażone

## 3.6. Montaż instalacji elektrycznych

### 3.6.1. Wymagania ogólne

1. systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać:

* właściwą ochronę przeciwporażeniową,
* trwałość i bezpieczeństwo obsługi,
* funkcjonalność i estetykę,
* prostotę montażu,
* możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji,

1. przed przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy:

* zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej,
* skompletować przewody, osprzęt i sprzęt,
* wykonać trasę instalacji,
* wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji.

### 3.6.2. Trasowanie

1. przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami,
2. trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (rozgałęzienia, podejścia do urządzeń),
3. trasa prowadzenia instalacji powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń niedozwolonych między tymi instalacjami.

### 3.6.3. Montaż aparatury

1. aparaty elektryczne przewidziane w projekcie zamontować w rozdzielni na profilu

TS-35,

1. wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami,
2. opisać oznaczniki na przewodach,
3. wykonać opisy aparatury oraz tablicy,
4. wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.

### 3.6.4. Przygotowanie końcówek żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych przewodów oraz przyłączenie do aparatów i urządzeń

1. powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone,
2. długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie,
3. przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości, przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne,
4. przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
5. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia mechanicznego,
6. do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,
7. żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych.

**UWAGA: Wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą PN-IEC60364.**

**4. Odbiór instalacji elektrycznej.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kierownik robót elektrycznych zobowiązany jest do: |
| − | zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu, |
| − | zapewnienia wykonania protokołów z odbiorów częściowych instalacji, |
| − | przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy, |
| − | zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej, |
| − | uczestniczenia w czynnościach odbioru, |
| − | przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem oraz obowiązującymi przepisami. |
| − |  |

# 5. Odbiór końcowy – wymagania szczegółowe

1. po wykonaniu instalacji elektrycznej kierownik robót elektrycznych zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru końcowego,
2. odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora,
3. odbiór końcowy obejmuje:

|  |  |
| --- | --- |
| − | sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej), |
| − | potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobów oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, |
| − | sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem instalacji, przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, |
| − | sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (pomiary instalacji elektrycznych), |
| − | sporządzenie protokołu odbioru, |
| − | wykaz dokumentów załączonych do protokołu. |