OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia:

„Remont i modernizacja głównego węzła cieplnego dwufunkcyjnego z istniejącą sekcją ciepła technologicznego dla Campusu UKW przy ul. Chodkiewicza 30 
wraz z robotami towarzyszącymi”

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie modernizacji węzła głównego c.o. i c.w.u. obsługującego kompleks budynków A,B,C,D, stolarnie, budynek portiernii, BHP i garaży wraz
 z częściową wymianą instalacji elektrycznej, c.o.,c.w, wod-kan, AKPiA węzła oraz kompleksowymi robotami budowlanymi w pomieszczeniu węzła, zlokalizowanego na terenie Campusu UKW przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, dz. nr ew. 13/2, 15/2, 16/2 obręb 0168. 
Węzeł cieplny znajduje się w piwnicy bloku A.

Wszystkie roboty należy wykonać wg opracowanej dokumentacji projektowej i OPZ.

Dane węzła cieplnego

- pomieszczenie przeznaczone jest tylko na potrzeby węzła cieplnego;

- kubatura:  158,90 m3

- powierzchnia użytkowa:  60,65 m2;

- wysokość pomieszczenia:  2,62m;

- dostosować pomieszczenie do wymagań normy PN-B-02423:1999.

  - Wykaz dokumentacji technicznej

    - Projekt techniczny – technologia/AKPiA;

    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
br. sanitarna/technologia;

    - Przedmiar robót;

- ZAKRES RZECZOWY ROBÓT

2.1. Prace demontażowe

- Prace demontażowe instalacji c.o., c.w, wod-kan i elektrycznej prowadzone będą 
w pom. węzła, w korytarzach i pom. piwnicznych,

- Demontaż technologii istniejącego węzła ciepła (wymienniki, pompy, rozdzielacze wraz z armaturą),

- Demontaż rozdzielaczy instalacji c.o. i c.w.u wraz z zaworami na rozdzielaczach,

- Demontaż naczyń wzbiorczych instalacji c.o. i c.w.u,

- Demontaż rozdzielnicy węzła cieplnego,

- Demontaż instalacji elektrycznej,

- Demontaż oświetlenia,

- Uwzględnić demontaż wszystkich istniejących urządzeń, instalacji i rurociągów wraz z rozdzielaczami c.o. oraz instalacji oprócz licznika ciepła i regulatora różnicy ciśnień, które są własnością KPEC Bydgoszcz.

- wywóz i utylizacja gruzu oraz rozbieranych elementów instalacji i urządzeń (złom do rozliczenia z Inwestorem).

2.2. Prace montażowe

- Wykonać węzeł 2-funkcyjny składający się z oddzielnych sekcji obsługujących indywidualnie każdy z budynków campusu, z przygotowaniem c.w,. z zestawami pompowymi z płynną regulacją obrotów pomp, z automatyczną regulacją temperatury c.w. i  c.o.

- Wymienić istniejące rurociągi i rozdzielacze c.o. i c.w.u w pom. węzła i korytarzach piwnicznych,

- Montaż technologii wraz z automatyką węzła cieplnego realizować pod nadzorem
 i w uzgodnieniu z KPEC (dostawcy energii cieplnej do obiektu);

- Montaż wszystkich urządzeń, instalacji i rozdzielaczy c.o., c.w. i c.t (istniejące)

- Montaż instalacji elektrycznej i AKPiA węzła cieplnego

- Uwaga: w przypadku, gdy urządzenia ciśnieniowe podlegają badaniu w Urzędzie Dozoru Technicznego, Wykonawca ma obowiązek przygotowania nw. dokumentów:

- Karty katalogowe zaworów bezpieczeństwa,

- Karty katalogowe, gwarancyjne z serią i numerem naczynia wzbiorczego,

- Komplet dokumentów do złożenia w UDT;

oraz dokumentacji ze schematem węzła do odbioru KPEC.

- roboty wykończeniowe po demontażach i montażach;

- przebudowę i modernizację instalacji oświetleniowej pom. węzła,

- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej wyciągowej i nawiewu pom. węzła,

- modernizacja, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Parametry węzła (po remoncie)

Źródłem ciepła dla węzła cieplnego będzie istniejące przyłącze ciepłownicze – bez zmian.

Należy dostarczyć i zamontować odrębny zawór różnicy ciśnień dla sekcji cwu.

Węzeł zostanie wyposażony w odrębne sekcje dostarczone jako kompletne urządzenia na ramie. Należy je umieścić w pomieszczeniu technicznym/węzła cieplnego. Izolacja technologiczna sekcji grzewczych wykonana fabrycznie z pianki o parametrach nie gorszych niż Steinonorm.

Sekcja nr 1

Instalacja c.t. – Atrium /zasilanie nagrzewnic/ - istniejąca, bez zmian

Parametry po stronie pierwotnej: 120/600C

Zapotrzebowanie ciepła: Q=110kW

Parametry instalacji c.t.: 95/700C

W zakresie wykonastwa przepięcie istniejącej sekcji po stronie wysokiego parametru

Sekcja nr 2 – zabudowa dwóch wymienników na jednej ramie

Wymiennik 1 = budynek „D”

Zapotrzebowanie ciepła: Q=160,0kW (dobór wymiennika dla Q=195,0kW)

Parametry po stronie pierwotnej: 120/600C

Parametry instalacji c.o.: 90/700C

Ciśnienie dyspozycyjne dla instal. c.o. bez uwzg. wymiennika p=70,0 kPa

Zład instalacji c.o. V=3930 dm3

Wymiennik 2 = budynek „Portiernia, garaż, BHP”

Zapotrzebowanie ciepła: Q=40,0kW (dobór wymiennika dla Q=50,0kW)

Parametry po stronie pierwotnej: 120/600C

Parametry instalacji c.o.: 90/700C

Ciśnienie dyspozycyjne dla instal. c.o. bez uwzg. wymiennika p=60,0 kPa

Zład instalacji c.o. V=1200 dm3

Sekcja nr 3 – zabudowa dwóch wymienników na jednej ramie

Wymiennik 1 = budynek „C”

Zapotrzebowanie ciepła: Q=205,0kW (dobór wymiennika dla Q=250,0kW)

Parametry po stronie pierwotnej: 120/600C

Parametry instalacji c.o.: 90/700C

Ciśnienie dyspozycyjne dla instal. c.o. bez uwzg. wymiennika p=70,0 kPa

Zład instalacji c.o. V=4600 dm3

Wymiennik 2 = budynek „A”

Zapotrzebowanie ciepła: Q=310,0kW (dobór wymiennika dla Q=380,0kW)

Parametry po stronie pierwotnej: 120/600C

Parametry instalacji c.o.: 90/700C

Ciśnienie dyspozycyjne dla instal. c.o. bez uwzg. wymiennika p=70,0 kPa

Zład instalacji c.o. V=5800 dm3

Sekcja nr 4 – zabudowa dwóch wymienników na jednej ramie

Wymiennik 1 = budynek „B”

Zapotrzebowanie ciepła: Q=245,0kW (dobór wymiennika dla Q=300,0kW)

Parametry po stronie pierwotnej: 120/600C

Parametry instalacji c.o.: 90/700C

Ciśnienie dyspozycyjne dla instal. c.o. bez uwzg. wymiennika p=70,0 kPa

Zład instalacji c.o. V=5200 dm3

Wymiennik 2 = budynek „Stolarnia, magazyn”

Zapotrzebowanie ciepła: Q=80,0kW (dobór wymiennika dla Q=100,0kW)

Parametry po stronie pierwotnej: 120/600C

Parametry instalacji c.o.: 90/700C

Ciśnienie dyspozycyjne dla instal. c.o. bez uwzg. wymiennika p=70,0 kPa

Zład instalacji c.o. V=3500 dm3

Sekcja nr 5 - Ciepła woda użytkowa

Zapotrzebowanie ciepła: Qmax=220,0kW

Zapotrzebowanie ciepła: Qhśr= 86,0kW

Instalacja rury stal. ocynk.

Parametry po stronie pierwotnej: 65/300C

Parametry instalacji c.o.: 5/600C

Dobrać zamiennik dla pompy LFP 32PWr80C

Zasilanie budynku „G” – (bez wymiennika)

Wyprowadzenie instalacji po stronie wysokiego parametru DN50, zabudowa zaworów odcinających PN16, wpięcie do istniejącej instalacji w pom. węzła cieplnego (w zakresie montaż zaworów odcinających)

Zapotrzebowanie ciepła: Q=210,0kW

Należy wykonać nową instalację cwu, w.z., cyrk – połączyć projektowany węzeł (sekcję cwu) 
z istniejącymi obiegami wodociągowymi . Wewnętrzną instalację w.z., c.w.u. i cyrkulacji wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych. Przewody cyrkulacji na wyjściach z

pomieszczenia węzła cieplnego wyposażyć w zawory odcinające oraz termostatyczne
np.: prod. Danfoss typ MTCV wyposażone w moduł dezynfekcyjny B lub równoważne. Przewody ciepłe wody na wyjściach z pomieszczenia węzła cieplnego wyposażyć w zawory odcinające. Instalację izolować termicznie np.: wełną mineralną pod płaszczem alu..

Dla obiegów grzewczych zamontować  elektroniczne pompy umożliwiające pracę ze zmienną prędkością obrotową.

W zakresie automatyki należy wykonać instalację zapewniającą

- wykonanie instalacji AKPiA dla węzła c.o.  wg PT,

- wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej elektrycznej w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji,

- przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji poszczególnych instalacji.

- sterowanie pomp;

- sygnalizację pracy pomp;

- instalację automatyki ciepłowniczej c.o., c.w., c.t.,

W zakresie branży elektrycznej należy wykonać

    - Wykonać zasilanie rozdzielnicy RWC usytuowanej w pomieszczeniu węzła C.O .kablem N2XH-J 3x6mm2 wraz z   przewodem PE 1x10mm2 z  rozdzielnicy R01.3-C w rurce RL fi 32.

    - W rozdzielnicy R01.3-C zabudować rozłącznik bezpiecznikowy 3f D02  i wyposażyć w wkładki topikowe 25A

    - W pomieszczeniu węzła C.O. wykonać instalację gniazd wtyczkowych 230 wraz z instalacją gniazd wtyczkowych 230V oraz wykonać instalację oświetleniową wraz z montażem opraw oświetleniowych typu LED zgodnie z PT

    - Instalację elektryczną wykonać w korytkach metalowych oraz rurkach RL

    - Wyprowadzić zasilanie z tablicy RWC do tablicy automatyki przewodem YDY 3x4mm2

    - Wykonać instalację wyrównawczą wokół pomieszczenia za pomocą bednarki FeZn 25x4mm oraz wykonać jej uziemienie za pomocą prętu szpilkowego fi 16 na zewnątrz budynku.

    - Wykonać instalację siłową zasilania odbiorów węzła (pompy c.o., c.w., c.t.) wraz z zabezpieczeniami;

    - Wykonać połączenia wyrównawcze konstrukcji, urządzeń  oraz wszelkich elementów metalowych (przed i za zaworami odcinającymi) przewodem LgY 6mm2.

    - Wykonanie pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej) 
i dokumentacji powykonawczej.

Węzeł należy wyposażyć we własną szafę sterowniczą i okablowanie elektryczne.
 Od strony elektrycznej należy przewidzieć zasilanie szafy elektrycznej kompaktów.

Wymagania dla armatury

- Po stronie wody sieciowej stosować armaturę kulową, kołnierzową lub do wspawania, na ciśnienie PN 16 (zawory główne i pozostałe) i temperaturę pracy 124 0C.

- Po stronie wody sieciowej dla średnic do DN 32 (włącznie) dopuszcza się połączenia gwintowane pod warunkiem zastosowania złączek fabrycznych.

- Po stronie instalacji wewnętrznej c.o., c.t., c.w. stosować armaturę kulową kołnierzową i gwintowaną na ciśnienie PN 6 i temperaturę 80 0C dla inst. c.w.u, PN 10 i temperaturę 90 0C dla inst. c.o.

- Zawory zwrotne stosować o konstrukcji nie powodującej uderzeń hydraulicznych,

Armatura odpowietrzająca i odwadniająca musi być zlokalizowana odpowiednio                                           w najwyższych i najniższych miejscach rurociągów węzła. Odprowadzenie wody ze spustów sprowadzić rurami odpływowymi do kratek odpływowych. Nie należy stosować zaślepek na spustach i odpowietrzeniach.

Wymagania dla rurociągów

- Rury po stronie wysokich parametrów z rur stalowych czarnych bez szwu , piaskowane i dwukrotnie malowane, izolowane.

- Rury po stronie instalacji c.o. w obszarze pomieszczenia węzła cieplnego i korytarzy piwnicznych, należy stosować instalacyjne, stalowe, czarne ze szwem, wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006, ze świadectwem odbioru jakościowego ZETOM, w odmianie wytrzymałościowej G235.podwójnie malowane i izolowane,

- Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć (w tym kierunki przepływów na zasileniach i powrotach instalacji oraz czego dotyczą (np. c.o. itp.)

Wymagania dla powłok antykorozyjnych

- Rurociągi i konstrukcje wsporcze oczyścić do drugiego stopnia czystości i pomalować dwukrotnie emulsją kreodurową syntetyczną czerwoną tlenkową.

Zakres prac budowlanych

- Demontaż istniejącego wydzielenia węzła c.o. z przęseł stalowych i zabudowy z płyt drewnopochodnych,

- Wymurować ściankę działową z bloczków silikatowych gr. 12 cm w miejscu istniejącego wygrodzenia. Otynkować obustronnie wymurowaną ścianę,

- Zamontować drzwi w klasie EI30, szerokości 90cm,

- Wykonać wentylację nawiewną kanał „zetowy” oraz wywiewną wg opinii kominiarskiej,

- Przed wykonaniem prac instalacyjnych wykonać prace wykończeniowe,

- usunąć głuche i spękane tynki, następnie wykonać tynkowanie ścian zaprawą tynkarską,

- Wykonać tynk pocieniony na suficie,

- Roboty malarskie w zakresie ścian i sufitów: do wysokości 2 m lamperia zmywalna, powyżej malowanie farbą emulsyjną silikatową, dwukrotne ze szpachlowaniem

- Podczas prowadzenia prac należy oczyścić warstwy podłogowe, skuć uszkodzone części i uzupełnić warstwy.

- Po uzupełnieniu ubytków w warstwie wyrównawczej należy wykonać posadzkę samopoziomującą oraz ułożyć nową posadzkę z płytek gresu technicznego o wymiarach 30x30,układanych na klej.

- Wykonać przebicia i odwierty pod kanały wentylacyjne oraz rurociągi z ich naprawą.

- Otwory po istniejących instalacjach w ścianach i stropach zamurować wg wytycznych PT.

2.3  Obowiązki wykonawcy:

- Przedmiot zamówienia wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami, normami i aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w budownictwie.

- Dokonać utylizacji odpadów we własnym zakresie  i na własny koszt.

- Wykonawca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, w tym ich stan i  bezpieczeństwo podczas transportu oraz procesu odzysku lub unieszkodliwiania.

- Wykonanie robót zgodnie z projektami i zakończenie próbami eksploatacyjnymi, technicznymi oraz odbiorowymi.

- Bieżące utrzymanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowe uprzątnięcie miejsc wykonywania robót i ciągów komunikacyjnych codziennie po zakończeniu prac oraz wywóz wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji .

- Dostarczenie niezbędnych protokołów, atestów, prób i badań dotyczących realizowanego zadania.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru końcowego robót.

- Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich bezpośredniego otoczenia, a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego wynagrodzenia. Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym. Prace budowlane należy prowadzić w sposób nieutrudniający normalne funkcjonowanie obiektu.

- Uporządkowanie terenów sąsiadujących, a także usunięcie wszelkich urządzeń związanych z realizacją robót, pozostałości materiałów, gruzu, śmieci do dnia odbioru poszczególnych robót.

- Kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji, w tym protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

- Zapewnienie nadzoru KPEC Sp z o.o. (dostawcy energii cieplnej do remontowanego węzła cieplnego), w tym zgłoszenie rozpoczęcia oraz zakończenia prac remontowych, dopełnienie formalności i opłat zgodnie z Warunkami technicznymi oraz „Cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych”.

- Bieżące nanoszenie na dokumentacji wszelkich zmian powykonawczych, które mogą zostać wprowadzone bez konieczności zmiany projektu technicznego (w porozumieniu z projektantem).

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej                      (w formie jej skanów).

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

  - Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych

- Szkolenie pracowników,

- Wykonanie wszystkich prac/czynności towarzyszących koniecznych do prawidłowego zrealizowania umowy, a nieprzewidzianych w projektach;

  - Wymagania w zakresie odbiorów i dokumentacji

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Uzyskanie wszelkich decyzji, zawiadomień, pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń, postanowień, certyfikatów niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania;

- Przeprowadzenie niezbędnych prób sprawdzających prawidłowe funkcjonowanie instalacji, urządzeń, itp. wraz z udokumentowaniem ich wyników;

- Wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów instalacji, analiz
(w szczególności pomiarów przepływów, wielkości elektrycznych itp.),

- Opracowanie: instrukcji eksploatacji wykonanych instalacji oraz instrukcji obsługi wszystkich elementów składowych instalacji, instrukcji techniczno-ruchowej, niezbędnych schematów instalacyjnych w formie tablic,

- Zapewnienie przez czas trwania gwarancji nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego
 i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy począwszy od dnia spisania protokołu odbioru.

  - Opisu warunków bezpieczeństwa wykonywanych prac

- Wymagania ogólne:

- Przestrzeń roboczą na której będą prowadzone prace należy odpowiednio zabezpieczyć ograniczając dostęp osób postronnych.

-  Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

- Nadzór nad robotami musi być pełniony przez osobę do tego uprawnioną posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie sieci , instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca będzie realizował umowę przy wykorzystaniu niezbędnej ilości wykwalifikowanych pracowników, którzy:

a) posiadają niezbędną do wykonywania prac wiedzę i umiejętności,

b) uprawnienia do wykonywania prac, o ile są one wymagane przepisami szczególnymi,

c) posiadają aktualne udokumentowane przeszkolenie z zakresu BHP i Ppoż.

d) zatrudnieni są na zasadach określonych w kodeksie pracy.

- Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i pozostawić w stanie nie gorszym niż w dniu rozpoczęcia robót remontowych.

- Jakość robót.

- Zamawiający Zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z zapisami umownymi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy.

- Roboty należy prowadzić zgodnie z technologią dla danego asortymentu robót lub zgodnie ze wskazaniami producenta materiałów użytych podczas prowadzenia prac.

- Wykonawca musi prowadzić prace w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania oraz dokładać wszelkich starań, aby po zakończeniu prac efekt estetyczny był akceptowalny, spełniał oczekiwania Zamawiającego i był na wysokim poziomie.

- Ochrona środowiska

- Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Utrzymywać teren budowy w czystości i należytym porządku, podejmując działania stosując się do norm i przepisów ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Ochrona ppoż.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca będzie utrzymywać, na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie otwartym, w magazynach, w maszynach i pojazdach.

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- Materiały.

- Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać:

• warunkom określonym w art. 10 ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. 2024 r., poz. 725),

•rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 r., poz. 1225 ). • Ustawie o wyrobach budowalnych (Dz.U.2021 r., poz. 1213 )

• Ustawie o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587)

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów nowych, wysokiej jakości i wysokiej

odporności, spełniających normy do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej. Materiały będą dostarczone na budowę na własnych koszt i własnym transportem ( w tym załadunek i rozładunek).

- Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Zamawiającemu świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

4.  Dokumentacja powykonawcza

Dokumentację powykonawczą  należy opracować:

- w formie graficznej: w 3 egzemplarzach,

- w formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 1 egzemplarzu. Całość w formacie pdf, dokumenty tekstowe z rozszerzeniem doc, rysunki w formacie dwg, dxf (do odczytu w programie AUTOCAD) oraz kosztorysy w formacie ath i kst.

- Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w pdf odpowiadały wersji drukowanej (rysunki zawierały podpisy kierownik budowy/robót i inne elementy naniesione na wersję drukowaną).

UWAGA: PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT NALEŻY ZAWRZEĆ ODREBNĄ UMOWĘ NA KONSERWACJĘ I DOSTARCZYĆ JĄ INWESTOROWI

W okresie gwarancji m.in:

- prowadzenie stałej konserwacji i obsługi awaryjnej oraz przegląd instalacji węzła c.o. 
i c.w.u oraz AKPiA

- w zakresie gwarancji jakości przeglądy gwarancyjne dokonywane będą nie rzadziej niż raz w roku.

- w okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie i własnym staraniem wszelkie przeglądy, w tym okresowe, serwisowe, konserwacyjne i techniczne zamontowanych urządzeń w zakresie i sposób ustalony w dokumentach techniczno-ruchowych, instrukcjach,

- z każdego przeglądu nie rzadziej niż raz w roku sporządzony zostanie protokół (chyba, że dokumenty - techniczno – ruchowe lub instrukcje wymagają częstszych przeglądów) 
i dostarczony Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia dokonania przeglądu.

Zakres świadczeń serwisowych w okresie gwarancji obejmuje:

- Przeglądy konserwacyjne i konserwację w terminach określonych w DTR i instrukcjach konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

a.   usługa serwisowa, przeglądy i konserwacja obejmuje koszty: materiałów, 
            dojazdów, serwisu i usługi.

- Naprawy zgłoszonych nieprawidłowości i awarii w pracy urządzenia:

  - czas reakcji i podjęcie działań po zgłoszeniu nieprawidłowości- max 24 godz.

  - Czas naprawy gwarancyjnej nie przekraczający 15dni.

  - Do dokumentacji odbiorowej załączony zostanie wykaz gwarancji zawierający zestawienie wszystkich gwarancji wystawionych przez producentów maszyn 
i urządzeń oraz pozostałych elementów przedmiotu zamówienia- wraz z dokumentacją techniczna tych elementów i harmonogramem serwisowania.

Ilekroć w dokumentacji projektowej  użyto nazw wyrobów lub ich producentów oznacza to określenie  odpowiednich  parametrów i  możliwość zastosowania  wyrobów  
o parametrach równoważnych.

Przedmiary należy traktować wyłącznie pomocniczo.

UWAGA!

Prace budowlane i montażowe należy zorganizować w taki sposób aby przerwy
w dostawie ciepła na potrzeby obiegów C.O i CWU ograniczyć do niezbędnego minimum (przewidywane wyłączenie ogrzewania ok 15.05.2025).
Okres przerw w dostawie ciepła należy ustalić w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i KPEC.

Prace należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30.08.2025 i dokonać odbiorów KPEC przed sezonem grzewczym (najpóźniej do 15.09.2025).

Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie.