EGZ.

Faza opracowania:	PROJEKT TECHNICZNY

Przedsięwzięcie inwestycyjne: 	BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ W RUMI ULICA RÓŻANA -  ŻOŁNIERZY I DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO

Adres inwestycji: 			       RUMIA OBRĘB 3 NR 221502_1.0005

DZIAŁKA  NR : 77/1, 79/1, 88/1, 89/1

Obiekt:                                             SIEĆ KAN. SANIT.

Kategoria budowlana obiektu :     XXVI

Branża:  	SANITARNA

Inwestor: 			      PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I

KANALIZACJI SP. Z O.O. W GDYNI

UL. WITOMIŃSKA 29

81-311 GDYNIA

Pracownia projektowa :	MW PROJEKT MARIUSZ WALCZAK

UL. METALOWCÓW 6A

84-230 RUMIA

TEL. 502 419 855

Projektant :	MGR INŻ. MARIUSZ WALCZAK

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności  instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UPR. BUD. POM/0233/POOS/10

Sprawdzający :	MGR INŻ. CEZARY SOBCZYK

upr.  bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności  instalacyjno - inżynieryjnej

w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych

nr ew. 3579/GD/88

MAJ 2022 R

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie  z  art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami), oświadczam, iż projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej w Rumi ulica Różana – Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego na działkach nr 77/1, 79/1, 88/1, 89/1 obr. 3 w Rumi - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant :	MGR INŻ. MARIUSZ WALCZAK

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności  instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

UPR. BUD. POM/0233/POOS/10

Sprawdzający :	MGR INŻ. CEZARY SOBCZYK

upr.  bud. do projektowania bez ograniczeń

w specjalności  instalacyjno - inżynieryjnej

w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych

nr ew. 3579/GD/88

## SPIS   ZAWARTOŚCI

- A/ OPIS TECHNICZNY

- 1. Podstawa opracowania

- 2. Przedmiot i zakres opracowania

- 3. Dane ogólne

- 4. Opis geologiczny

- 5. Sieć kanalizacji sanitarnej

- 6. Warunki wykonania kanalizacji sanitarnej

- 7. Wymagania materiałowe

- 8. Uwagi końcowe

- 9. Zestawienie materiałów

### B/  INFORMACJA BIOZ

### D/  CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

- 1.   Projekt zagospodarowania terenu	rys. nr 1

- 2.   Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	rys. nr 2

- 3.   Studnia rewizyjna	rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej w Rumi ulica Różana – Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego na działkach nr 77/1, 79/1, 88/1, 89/1 obr. 3 w Rumi.

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej w Rumi ulica Różana – Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego na działkach nr 77/1, 79/1, 88/1, 89/1 obr. 3 w Rumi są:

-   zlecenie inwestora :  	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I

KANALIZACJI SP. Z O.O. W GDYNI

UL. WITOMIŃSKA 29

81-311 GDYNIA

- obowiązujący MPZP dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ul. Partyzantów uchwała nr XXIV/232/2016 z dnia 19-05-2016 r.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- warunki techniczne nr TT/WEW/21/001179 z dnia 19-05-2021 r wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

- mapa zasadnicza do celów projektowych

- dokumentacji geotechniczna

- wizja lokalna

- Przedmiot i zakres  opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rumi ulica Różana – Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego na działkach nr 77/1, 79/1, 88/1, 89/1 obr. 3 w Rumi.

Zakres opracowania obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi.

- Dane ogólne

Projekt techniczny obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej między ulicą Różaną i Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi /opracowanie dotyczy części budowanej sieci na odcinku przebiegającym  w pasie drogowym Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego/. Sieć włączona będzie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks300 w ulicy Różanej. Następne sieć prowadzona będzie przez działki prywatne w kierunku ulicy Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego i poprowadzona pod jezdnią ulicy i dalej poprowadzona wzdłuż ulicy do rejonu zabudowy przy skrzyżowaniu z ulicą Przyrzeczną.

- Opis geologiczny

Obszar o charakterze nizinnym, płaski o rzędnych zawartych w granicach 8,50 do 9,50 m n.p.m. Spadek terenu w kierunku północnym. Pod względem morfologicznym jest to fragment pradoliny rzeki Redy. Podłoże w obszarze inwestycji złożone jest utworów czwartorzędowych składające się:

- warstwa górna to gleba brunatna lub nasypy niekontrolowane dochodzących do głębokości do 1,2m

- warstwa dolna to piaski drobne i średnie, piaski z lokalnymi przewarstwieniami piaskiem próchniczym

Piezometryczny poziom zwierciadła  wody gruntowej układa się zgodnie z konfiguracją terenu: od rzędnej 7,65 m n.p.m. do rzędnej 8,40 m n.p.m.

Ze względu na bezwykopową metodę wykonania sieci i studni oraz brak konieczności prowadzenia odwodnieni projektowane obiekty zaliczam do pierwszej o prostych warunkach gruntowo-wodnych.

- Sieć kanalizacji sanitarnej

Projektuje się wykonanie grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm. Sieć kanalizacji sanitarna o średnicy de 200 mm włączona zostanie do istniejącej sieci grawitacyjnej o średnicy 300 mm poprzez istniejącą studnie rewizyjną.

Sieć zostanie wykonana zostanie metodą bezwykopową – przewiertami sterowanymi między studniami. Studnia startowa wykonana będzie o średnicy 2000 mm, a studnie końcowe o średnicy 1200 lub 1500 mm.

Na sieci wykonane zostaną studnie rewizyjne w odstępach o około 50m i na zmianach kierunku prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej.

Studnie wykonać metodą studniarską z dnem wylewanym na mokro – bez prowadzenia odwodnieni podczas wykonywania studni.

Z względu na bliskość zabudowy należy stosować metody bezwykopowe nie wymagające obniżania poziomu wód gruntowych podczas wykonywania przewiertu.

Całkowita  długość  projektowanej  sieci  kanalizacji sanitarnej wynosi:

- sieć grawitacyjna DN 200   L = 291 m

Długość  projektowanej  sieci  kanalizacji sanitarnej w ramach opracowania wynosi:

- sieć grawitacyjna DN 200   L = 61,5 m

- Warunki wykonania kanalizacji sanitarnej

Jako przewody sieci kanalizacji sanitarnej wykonane metodą przewiertu sterowanego projektuje się rury kamionkowe DN200 szkliwione przynajmniej tylko wewnątrz z uszczelkami EPDM lub segmentowe moduły przewiertowe z polipropylenu PP DN200 SDR 11 łączone na zatrzask z uszczelką przeznaczone do wykonywania przewiertu.

Jako komory startowe projektuje się studnie wykonane z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 2000mm, komory końcowe studnie wykonane z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej 1200 lub 1500mm. Studnie posadowione będą metodą studniarską z dnem wylewanym na mokro. Dno studni wykonać z betonu szczelnego C20/25 W8 zbrojone siatką prętów fi12 co 12 cm górą. Pręty zakotwić z każdej strony w ścianie studni.

Wymagana jest szczelność systemu na napór wody od wewnątrz i z zewnątrz o ciśnieniu min. 0.5 bar oraz technologia przewiertów nie wymagająca obniżenia poziomu wód gruntowych.

Studnie będą pełniły rolę komór przewiertowych. Studnie rewizyjne zwieńczyć płytą rewizyjną zakończone włazem żeliwnym klasy D400.

Studnie rewizyjne wyposażyć w typowe stopnie złazowe wg normy PN-EN 13101.

Studnie należy posadowić co najmniej 30 cm poniżej poziomu stropu gruntów nośnych.
W przypadku występowania warstw gruntów organicznych poniżej poziomu posadowienia studni (na znacznych głębokościach), przyjmuje się, że posadowienie jej na warstwie piasków o miąższości co najmniej  1m jest wystarczające z punku widzenia jej nośności.

Po wykonaniu posadowienia do rzędnej docelowej, podłoże każdej studni powinno być odebrane przez uprawnionego geotechnika, który, w lokalizacji każdej studni, potwierdzi jej posadowienie poniżej stropu gruntów nośnych.

Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjnej powinn0 być przeprowadzone wg PN-EN 1610. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez około 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka kanalizacji do poziomu terenu. Ciśnienie to nie powinno być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

- 0,15 l/m2 dla przewodów;

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

- Wymagania materiałowe

kanalizacja  sanitarna grawitacyjna

rury i kształtki

- rury kamionkowe szkliwione przynajmniej tylko wewnątrz o połączeniach kielichowych z uszczelką EPDM  - SN40

- segmentowe moduły przewiertowe z polipropylenu PP do przewiertów łączone na zatrzaski z uszczelką SN 11

studnie kanalizacyjne złazowe

- korpus (studnia) żelbetowa z pokrywą – beton kl. C35/45

- uszczelnienie elementów korpusu – uszczelka kształtowa z gumy nitrylowej lub zaprawa cementowa wodoszczelna

- uszczelnienie korpusu z rurą – łańcuch uszczelniający

- właz żeliwny typu D400 – żeliwo szare GG250

- stopnie złazowe wg normy PN-EN 13101

- Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do robót wykonać odkrywki istniejących sieci uzbrojenia podziemnego w celu sprawdzenia rzeczywistego ich przebiegu, zagłębienia i materiału ( wszelkie napotkane urządzenia uważać jako czynne ).Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru  robót budowlano – montażowych, część  II – Sieci  sanitarne i przemysłowe”.

Wykonanie sieci zlecić uprawnionemu wykonawcy.

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Do odbioru przyłączy wymagany będzie geodezyjny pomiar powykonawczy.

9. Zestawienie materiałów

| ## LP | ## WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studnia sieciowa kanalizacyjna żelbetowa Ø2000 przykryta włazem typu D400 | 1 szt. | ## - |
| 2 | Studnia sieciowa kanalizacyjna żelbetowa Ø1500 przykryta włazem typu D400 | 1 szt. | ## - |
| 3 | Rura kanalizacyjna przewiertowa (kamionkowa szkliwiona przynajmniej wewnątrz DN 200 SN 40 lub moduły segmentowe przewiertowe z polipropylenu PP. | 61,5 m |  |

| Specjalność | Zakres | Imię i nazwisko | Nr upr. | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych POM/0233/POOS/10 | Projektował | mgr inż. Mariusz Walczak | POM/0233/POOS/10 | 05.2022 |  |
| Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych 3579/GD/88 | Sprawdził | mgr inż. Cezary Sobczyk | 3579/GD/88 | 05.2022 |  |

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ”BIOZ”

Inwestycja: 	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedsięwzięcie inwestycyjne: 	BUDOWA SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ W RUMI ULICA RÓŻANA -  ŻOŁNIERZY I DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO

RUMIA OBRĘB 3 NR 221502_1.0005

DZIAŁKA  NR : 77/1, 79/1, 88/1, 89/1

Inwestor: 			      PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I

KANALIZACJI SP. Z O.O. W GDYNI

UL. WITOMIŃSKA 29

81-311 GDYNIA

Autor:	 MGR INŻ. MARIUSZ WALCZAK

ul. Metalowców 6A, 84-230 Rumia

upr. bud. nr  POM/0233/POOS/10

MAJ 2022 r

## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ”

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej- metodą bezwykopową o głębokości do 3,0 m

2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych:

- gazociąg

- przewody energetyczne i telekomunikacyjne

- wodociąg i kanalizacja sanitarna

- rowy melioracyjne

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- gazociąg

- przewody energetyczne i telekomunikacyjne

- wodociąg i kanalizacja sanitarna

- rowy melioracyjne

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas przewidywanych robót budowlanych:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

| ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI |  |
| --- | --- |
| WYKONYWANIE WYKOPÓW O ŚCIANACH PIONOWYCH BEZ ROZPARCIA O GŁĘBOKOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 1,5m ORAZ WYKOPÓW O BEZPIECZNYM NACHYLENIU ŚCIAN O GŁĘBOKOŚCI >3m | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY, PRZY KTÓRYCH WYKONYWANIU WYSTĘPUJE RYZYKO UPADKU Z WYSOKOŚCI POWYŻEJ 5m | NIE DOTYCZY |
| ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O WYSOKOŚCI > 8m | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY WYKONYWANE NA TERENIE CZYNNYCH ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH | NIE DOTYCZY |
| MONTAŻ, DEMONTAŻ I KONSERWACJA RUSZTOWAŃ PRZY BUDYNKACH WYSOKICH I WYSOKOŚCIOWYCH | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY WYKONYWANE PRZY UŻYCIU DŹWIGÓW I ŚMIGŁOWCÓW | NIE DOTYCZY |
| PROWADZENIE ROBÓT NA OBIEKTACH MOSTOWYCH METODĄ NASUWANIA KONSTRUKCJI NA PODPORY | NIE DOTYCZY |
| MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH | NIE DOTYCZY |
| BETONOWANIE WYSOKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH MOSTÓW (PRZYCZÓŁKI, FILARY, PYLONY) | NIE DOTYCZY |
| FUNDAMENTOWANIE PODPÓR MOSTOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA PALACH | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY WYKONYWANE POD LUB W POBLIŻU PRZEWODÓW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, W ODLEGŁOŚCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW MNIEJSZEJ NIŻ: 3,0m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM < 1kV 5,0m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM > 1kV ¦ < 15kV 10,0m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM > 15kV ¦ < 30kV 15,0m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM > 30kV ¦ < 110kV | DOTYCZY |
| ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W PORTACH I PRZYSTANIACH PODCZAS RUCHU STATKÓW | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH WODĘ PRZY WYSOKOŚCI PIĘTRZENIA > 1m | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY WYKONYWANE W POBLIŻU LINII KOLEJOWYCH | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI |  |
| --- | --- |
| ROBOTY PROWADZONE W TEMPERATURZE PONIŻEJ -10OC | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY POLEGAJĄCE NA USUWANIU I NAPRAWIE WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM |  |
| --- | --- |
| ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW PRZEMYSŁU ENERGII ATOMOWEJ | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKOWE OBIEKTÓW, W KTÓRYCH BYŁY REALIZOWANE PROCESY TECHNOLOGICZNE Z UŻYCIEM IZOTOPÓW | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH LINII KOMUNIKACYJNYCH |  |
| --- | --- |
| ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGŁOŚCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW MNIEJSZEJ NIŻ 30m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM = 110kV | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY WYKONYWANE W ODLEGŁOŚCI LICZONEJ POZIOMO OD SKRAJNYCH PRZEWODÓW MNIEJSZEJ NIŻ 30m DLA LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM > 110kV | NIE DOTYCZY |
| BUDOWA I REMONT: LINII KOLEJOWYCH (ROBOTY TOROWE I PODTOROWE) SIECI TRAKCYJNEJ I LINII ZASILAJĄCEJ SIEĆ TRAKCYJNĄ I URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE LINII I URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH, RADIOTELEKOMUNIKACYJNYCH I KOMPUTEROWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RUCHU KOLEJOWEGO | NIE DOTYCZY |
| WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE NA OBSZARZE KOLEJOWYM W WARUNKACH PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW |  |
| --- | --- |
| ROBOTY PROWADZONE Z WODY LUB POD WODĄ | NIE DOTYCZY |
| MONTAŻ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH | NIE DOTYCZY |
| FUNDAMENTOWANIE PODPÓR MOSTOWYCH I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA PALACH | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY PROWADZONE PRZY BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH WODĘ PRZY WYSOKOŚCI PIĘTRZENIA > 1,0m | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH |  |
| --- | --- |
| ROBOTY PROWADZONE W ZBIORNIKACH, KANAŁACH, WNĘTRZACH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I W INNYCH NIEBEZPIECZNYCH PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH | DOTYCZY |
| ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEJŚĆ RUROCIĄGÓW POD PRZESZKODAMI METODAMI: TUNELOWĄ, PRZECISKU LUB PODOBNYMI | DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII NAPOWIETRZNYCH |  |
| --- | --- |
| ROBOTY PRZY BUDOWIE, REMONCIE I ROZBIÓRCE TOROWISK | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE SPRĘŻONEGO POWIETRZA |  |
| --- | --- |
| ROBOTY PRZY BUDOWIE I REMONCIE NABRZEŻY PORTOWYCH | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH |  |
| --- | --- |
| ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z PRZEMIESZCZANIEM LUB ZAGĘSZCZANIEM GRUNTU | NIE DOTYCZY |
| ROBOTY ROZBIÓRKOWE, W TYM WYKONYWANIE OTWORÓW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW | NIE DOTYCZY |

| ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH |  |
| --- | --- |
| MONTAŻ I DEMONTAŻ ELEMENTÓW O MASIE > 1,0 t | DOTYCZY |

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu wykopów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 65 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych: Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdział 10- Roboty ziemne,;

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

6.1 Ogrodzenie placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich oraz wyznaczenie placu składowego na materiały budowlane.

6.2	Wyznaczenie i urządzenie na okres budowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych;

6.3 Obowiązkowe używanie przez pracowników kasków ochronnych, odzieży ochronnej z odblaskami i obuwia ze stalowym noskiem;

6.4 Apteczka pierwszej pomocy zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym.

6.4 Umieścić w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze.

6.5 W widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 roku zawierającą następujące dane:

- Informacje o budowie

- numer posterunku Policji

- numer do Straży Pożarnej

- numer do Pogotowia Ratunkowego

Opracował:

| Specjalność | Zakres | Imię i nazwisko | Nr upr. | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych POM/0233/POOS/10 | Projektował | mgr inż. Mariusz Walczak | POM/0233/POOS/10 | 05.2022 |  |