OPTIMA MEDYCYNA S.A. ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ WYKONANIA:

- INSTALACJI KOMPESATORA MOCY BIERNEJ DLA PIĘCIU LOKALIZACJI

- CENY USŁUGI SERWISU ZAWIERAJĄCEJ KOSZT DOJAZDU

**Montaż instalacji zawiera cenę robocizny oraz koszty materiałów.**

**Cena zawiera koszt wykonania niezbędnej instalacji do poprawnej pracy kompensatora.**

**Montaż przeprowadza się w czynnych obiektach przychodni lekarskich**

1. **Nysa Bracka 1**

Zakres obejmuje montaż:

przekładników prądowych montowane na fazach L1, L2, L3, typu 100A/5A klasy 0,2S,

listwy kontrolnej do przekładników pozwalająca zewrzeć tory prądowe

kompensatora aktywnego SVG o mocy 10kvar w wersji naściennej w wersji z

chłodzeniem aktywnym cichym <40db (standardowa wersja <70db) firmy Sinexel z 24

miesięczną gwarancją,

- wymagane jest raz do roku wizyty osoby konserwującej urządzenie,

aby utrzymać gwarancję.

Cena zawiera koszt przeniesienia kamery, uporządkowania rozdzielni elektrycznej,

1. **Opole, oś. Dambonia 171**

**A/ Rozdzielnia główna nr 1** (pomiar nr 1). Mocz zamówiona 32,5 kW.

Zakres: przekładniki prądowe montowane na fazach L1, L2, L3, typu 100A/5A klasy 0,2S.

Kompensator aktywny SVG o mocy 10kvar w wersji naściennej w wersji z

chłodzeniem aktywnym cichym <40db (standardowa wersja <70db) firmy Sinexel z 24

miesięczną gwarancją- wymagana raz do roku wizyta osoby konserwującej urządzenie,

aby utrzymać gwarancję.

Cena zawiera koszt wykonania niezbędnej instalacji do poprawnej pracy kompensatora.

Na kompensator zostanie zamontowana obudowa z poliwęglanu w kolorze białym

(mleczny)

**B/ Rozdzielnia główna nr 2** (pomiar nr 2). Moc zamówiona 14 kW.

Kompensator aktywny SVG o mocy 3 kvar w wersji naściennej w wersji z chłodzeniem

aktywnym cichym <70db firmy Sinexel z 24 miesięczną gwarancją- wymaga raz do roku

wizyty osoby konserwującej urządzenie, aby utrzymać gwarancję

Urządzenie zostanie zamontowane na zewnątrz budynku w obudowanie z materiału

termoutwardzalnego

1. **Kędzierzyn Koźle pl. Surzyckiego 1**

Urządzenie zostanie wpięte za przekładniki prądowe pomiarowe, wymagana wymiana

wkładki bezpiecznika z zabezpieczenia głównego do 40 A (aktualnie 50A).

Kompensator aktywny SVG o mocy 3 kvar w wersji naściennej w wersji z chłodzeniem

aktywnym cichym <70db firmy Sinexel z 24 miesięczną gwarancją- wymaga raz do roku

wizyty osoby konserwującej urządzenie, aby utrzymać gwarancję.

1. **Prudnik ul. Nyska 1**

Zakres: przekładniki prądowe montowane na fazach L1, L2, L3, typu 100A/5A klasy 0,2S.

Listwa kontrolna do przekładników pozwalająca zewrzeć tory prądowe

Kompensator aktywny SVG o mocy 10kvar w wersji naściennej w wersji z

chłodzeniem aktywnym cichym <40db (standardowa wersja <70db) firmy Sinexel z 24

miesięczną gwarancją- wymaga raz do roku wizyty osoby konserwującej urządzenie,

aby utrzymać gwarancję.

Cena zawiera koszt wykonania niezbędnej instalacji do poprawnej pracy kompensatora.

Kompensator planuje się zamontować w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego na

ścianie budynku (przy rozdzielni licznikowej) na zewnątrz.

1. **Prudnik ul. Ogrodowa 2A**

Zakres: -przekładniki prądowe montowane na fazach L1, L2, L3, typu 100A/5A klasy 0,2S.

Listwa kontrolna do przekładników pozwalająca zewrzeć tory prądowe.

Kompensator aktywny SVG o mocy 10kvar w wersji naściennej w wersji z

chłodzeniem aktywnym cichym <40db (standardowa wersja <70db) firmy Sinexel z 24 Montaż zawiera cenę robocizny oraz koszty materiałów.

Cena zawiera koszt wykonania niezbędnej instalacji do poprawnej pracy kompensatora.

Przewody zostaną prowadzone natynkowo w korycie kablowym o wymiarach 40x20

koloru białego. Dł ok 1,5m

Na kompensator zostanie zamontowana obudowa z poliwęglanu w kolorze białym

(mleczny)

24 miesięczną gwarancją- wymaga raz do roku wizyty osoby konserwującej urządzenie,

aby utrzymać gwarancję.

MEDICUS PLUS SP. Z O.O. ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ WYKONANIA:

- INSTALACJI KOMPESATORA MOCY BIERNEJ DLA LOKALIZACJI W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

- CENY USŁUGI SERWISU ZAWIERAJĄCEJ KOSZT DOJAZDU

**Montaż instalacji zawiera cenę robocizny oraz koszty materiałów.**

**Cena zawiera koszt wykonania niezbędnej instalacji do poprawnej pracy kompensatora.**

**Montaż przeprowadza się w czynnych obiektach przychodni lekarskich**