| PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiekt: | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU PSYCHIATRII Wałcz, ul. Kołobrzeska 44, Dz. Nr 1856/22 |  |
| Inwestor: | 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz |  |
| Jednostka projektowa: | YESKON Sp. z o.o. Ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań NIP: 782-288-44-77 REGON: 386491600 |  |
| Projektował: | mgr inż. Tomasz Talaga upr. nr WKP/0057/POOK/10 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Tomasz Kaczmarek upr. nr WKP/0009/POOK/19 |  |
| SIERPIEŃ 2023 |  |  |

SPIS TREŚCI

- STRONA TYTUŁOWA

- SPIS TREŚCI

- SPIS RYSUNKÓW

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

- ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

- OPIS TECHNICZNY

- RYSUNKI WG SPISU

SPIS RYSUNKÓW

| NUMER RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU |
| --- | --- |
| K01 | RZUT SŁUPÓW I ZAKOTWIENIA |
| K02 | RZUT DACHU |
| K03 | PRZEKROJE LITEROWE |
| K04 | PRZEKROJE LICZBOWE |
| K05 | RZUT AKSONOMETRYCZNY |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Oświadczam, że projekt techniczny:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU PSYCHIATRII

Wałcz, ul. Kołobrzeska 44,

Dz. Nr 1856/22

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną.

PROJEKTANT:

mgr inż. Tomasz Talaga

upr. bud. nr WKP/0057/POOK/10

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Tomasz Kaczmarek

upr. nr WKP/0009/POOK/19

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

### OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

### PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1	Zlecenie na wykonanie prac projektowych.

1.2	Wytyczne przekazane przez Zleceniodawcę i Inwestora.

1.3	Projekt architektoniczno-budowlany.

1.4	Obowiązujące przepisy i Eurokody.

### PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie konstrukcji stalowej Rozbudowy i przebudowy budynku oddziału psychiatrii.

### ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

  - Obciążenia (wartości charakterystyczne)

- Obciążenie śniegiem – II strefa

- Obciążenia wiatrem – I strefa

- Zestawienie obciążeń jednostkowych zgodnie z punktem 7.

  - Poziom porównawczy

Poziom porównawczy ±0,00 m = wg architektury

  - Układ konstrukcyjny obiektów

Konstrukcja główna składa się z powtarzalnych ram stalowych w rozstawie co ok. 4,3m. Rama składa się z trzech słupów, dwóch skrajnych i jednego środkowego z profili dwuteowych. Słupy połączone są pełnościennymi ryglami dachowymi z profili dwuteowych. Połączenie słupa z ryglem przy ścianie bocznej konstruowane jako sztywne. Połączenie w środkowej części dachu (niecce dachu) jako przegubowe. W ścianach szczytowych zastosowano słupy wiatrowe z profili rurowych. Jako ryglówkę zastosowano profile rurowe. Słupy połączono przegubowo z płytą fundamentową. Stateczność globalną obiektu zapewniają samostateczne ramy oraz układ stężeń dachowych 
i ściennych.

Wszelkie gabaryty elementów i ich lokalizacja wg części rysunkowej.

  - Normy i materiały pomocnicze

Obciążenia klimatyczne (śnieg i wiatr), kombinatoryka obciążeń oraz wymiarowanie elementów konstrukcji na podstawie Eurokodów. W obliczeniach statycznych i wymiarowaniu wykorzystano własne arkusze kalkulacyjne oraz programy Robot Structural Analysis Professional i RM-WIN.

Zestawienie norm i materiałów pomocniczych:

- PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN-1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1:  Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

- PN-EN-1991-1-3 Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3:  Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

- PN-EN-1991-1-4 Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4:  Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.

- PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

- PN-EN-1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów

### STOSOWANE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

  - Stal profilowa

- Konstrukcja główna (elementy walcowane)		– S355J2

- Elementy rurowe						– S355J2H

- Elementy cięgnowe						– S355J2+N

- Śruby								– kl.8.8, 10.9HV

### KLASA KOROZYJNOŚCI ELEMENTÓW STALOWYCH

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. Alternatywa: malowanie antykorozyjne (należy oczyścić do 2 stopnia czystości i wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farbą tlenkową i dwukrotnie farbą nawierzchniowa ogólnego stosowania). Łączna grubość warstw farby powinna wynosić minimum 150 m). Stopień przygotowania powierzchni Sa 2½ - obróbka strumieniowa.

### ZABEZPIECZENIA PPOŻ

Zabezpieczenie do wymaganej odporności ogniowej elementów stalowych zrealizowano poprzez zastosowanie malowania farbami pęczniejącymi. Wymagana odporność ogniowa ram stalowych R30.

### WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH

  - Zestawienie obciążeń jednostkowych

| DACH SZPITALA obciążenia stałe; grubość; ciężar jedn.; obc. char.; gF; obc. obl.; Y0; Y1; Y2. RAZEM [kN/m2]; 1,01; 1,35; 1,36. Membrana (folia) dachowa; 0,03; 1,35; 0,04; 1,00; 1,00; 1,00. Wełna mineralna; 0,25; 1,5; 0,38; 1,35; 0,51; 1,00; 1,00; 1,00. Blacha trapezowa; 0,14; 1,35; 0,19; 1,00; 1,00; 1,00. Wełna mineralna; 0,1; 1,5; 0,15; 1,35; 0,20; 1,00; 1,00; 1,00. Folia (paroizolacja); 0,01; 1,35; 0,01; 1,00; 1,00; 1,00. Płyta gk na ruszcie (2x1,25cm); 0,30; 1,35; 0,41; 1,00; 1,00; 1,00. obciążenia zmienne; grubość; ciężar jedn.; obc. char.; gF; obc. obl.; Y0; Y1; Y2. RAZEM [kN/m2]; 2,34; 1,50; 3,51. Instalacje + fotowoltaika; 1,50; 1,50; 2,25; 1,00; 1,00; 1,00. Śnieg (II strefa; m2=0,93; Ce=1,0; Ct=1,0; Sk=0,9); 0,84; 1,50; 1,26; 0,50; 0,20; 0,00. RAZEM [kN/m2]; 3,35; 1,45; 4,87. Śnieg (II strefa; m1=0,8; Ce=1,0; Ct=1,0; Sk=0,9); 0,72; 1,50; 1,08; 0,50; 0,20; 0,00. DACH SZPITALA PRZY ATTYCE. obciążenia stałe; grubość; ciężar jedn.; obc. char.; gF; obc. obl.; Y0; Y1; Y2. RAZEM [kN/m2]; 1,01; 1,35; 1,36. Membrana (folia) dachowa; 0,03; 1,35; 0,04; 1,00; 1,00; 1,00. Wełna mineralna; 0,25; 1,5; 0,38; 1,35; 0,51; 1,00; 1,00; 1,00. Blacha trapezowa; 0,14; 1,35; 0,19; 1,00; 1,00; 1,00. Wełna mineralna; 0,1; 1,5; 0,15; 1,35; 0,20; 1,00; 1,00; 1,00. Folia (paroizolacja); 0,01; 1,35; 0,01; 1,00; 1,00; 1,00. Płyta gk na ruszcie (2x1,25cm); 0,30; 1,35; 0,41; 1,00; 1,00; 1,00. obciążenia zmienne; grubość; ciężar jedn.; obc. char.; gF; obc. obl.; Y0; Y1; Y2. RAZEM [kN/m2]; 3,30; 1,50; 4,95. Instalacje + fotowoltaika; 1,50; 1,50; 2,25; 1,00; 1,00; 1,00. Worek śnieżny (II strefa; ls=2*0,9m=1,8m (5m), m2=2*0,9/0,9=2 s=2*0,9=1,8); 1,80; 1,50; 2,70; 0,50; 0,20; 0,00. RAZEM [kN/m2]; 4,31; 1,46; 6,31. Worek śnieżny (II strefa; m1=0,8); 0,72; 1,50; 1,08; 0,50; 0,20; 0,00. UŻYTKOWE OBCIĄŻENIE DACHÓW. obciążenia zmienne; grubość; ciężar jedn.; obc. char.; gF; obc. obl.; Y0; Y1; Y2. RAZEM [kN/m2]; 0,40; 1,50; 0,60. Użytkowe (kategoria H); 0,40; 1,50; 0,60; 0,00; 0,00; 0,00. RAZEM [kN/m2]; 0,40; 1,50; 0,60. OBUDOWA HALI. obciążenia stałe; grubość; ciężar jedn.; obc. char.; gF; obc. obl.; Y0; Y1; Y2. RAZEM [kN/m2]; 0,48; 1,35; 0,65. Płyta warstwowa 12cm; 0,18; 1,35; 0,24; 1,00; 1,00; 1,00. Płyta gk na ruszcie (2x1,25cm); 0,30; 1,35; 0,41; 1,00; 1,00; 1,00. WIATR. Strefa wiatrowa; 1. a =; 109,00; m; wysokość nad poziomem morza. z =; 5,07; m; wysokość budynku. vb,0 =; 22; m/s; wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru. qb,0 =; 0,30; kN/m2; wartość podstawowa bazowego ciśnienia wiatru. cdir =; 1,0; współczynnik kierunkowy. cseason =; 1,0; współczynnik sezonowy. vb =; 22; m/s; bazowa prędkość wiatru. qb =; 0,303; kN/m2; bazowe ciśnienie wiatru. Kategoria terenu; III; 3. z0 =; 0,3; m; wymiar chropowatości. zmin =; 5; m; wysokość minimalna. z0,II =; 0,05; m; wymiar chropowatości dla kategorii terenu II. kr =; 0,21539; współczynnik terenu. cr =; 0,703; współczynnik chropowatości. co =; 1,0; współczynnik rzeźby terenu. vm =; 15,47; m/s; średnia prędkość wiatru. qm =; 0,150; kN/m2; średnie ciśnienie wiatru. kI =; 1,0; współczynnik turbulencji. Iv =; 0,354; intensywność turbulencji. ce =; 1,592; współczynnik ekspozycji. cscd =; 1,000; współczynnik konstrukcyjny. cfr =; 0,04; współczynnik aerodynamicznej siły tarcia. a =; 0,85; współczynnik braku korelacji między ciśnieniem. po stronie nawietrznej i zawietrznej (pola D i E). qp(1) =; 0,520; kN/m2; szczytowe ciśnienie wiatru - wzór 1. qp(2) =; 0,482; kN/m2; szczytowe ciśnienie wiatru - wzór 2. qp =; 0,520; kN/m2; szczytowe ciśnienie wiatru - max z 1 i 2. Parametry geometryczne dla kierunku W/E. h =; 5,07; m; wysokość budynku. b =; 12,96; m; szerokość ściany nawietrznej. d =; 20,64; m; długość ściany bocznej. e =; 10,14; m; wymiar do wyznaczania szerokości pasm skrajnych. h/d =; 0,246. Parametry geometryczne dla kierunku N/S. h =; 5,07; m; wysokość budynku. b =; 20,64; m; szerokość ściany nawietrznej. d =; 12,96; m; długość ściany bocznej. e =; 10,14; m; wymiar do wyznaczania szerokości pasm skrajnych. h/d =; 0,391. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla kierunku W/E. cpe,10(A) =; -1,20; dla ściany - pole A. cpe,10(B) =; -0,80; dla ściany - pole B. cpe,10(C) =; -0,50; dla ściany - pole C. cpe,10(D) =; 0,70; dla ściany - pole D. cpe,10(E) =; -0,30; dla ściany - pole E. cpe,10(F) =; -1,80; dla dachu - pole F. cpe,10(G) =; -1,20; dla dachu - pole G. cpe,10(H) =; -0,70; dla dachu - pole H. cpe,10(I) =; -0,60; dla dachu - pole I. Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla kierunku N/S. cpe,10(A) =; -1,20; dla ściany - pole A. cpe,10(B) =; -0,80; dla ściany - pole B. cpe,10(C) =; -0,50; dla ściany - pole C. cpe,10(D) =; 0,72; dla ściany - pole D. cpe,10(E) =; -0,34; dla ściany - pole E. cpe,10(F1) =; -2,30; dla dachu - pole F, wariant 1. cpe,10(F2) =; 0,00; dla dachu - pole F, wariant 2. cpe,10(G1) =; -1,20; dla dachu - pole G, wariant 1. cpe,10(G2) =; 0,00; dla dachu - pole G, wariant 2. cpe,10(H1) =; -0,80; dla dachu - pole H, wariant 1. cpe,10(H2) =; 0,00; dla dachu - pole H, wariant 2. cpe,10(I1) =; -0,60; dla dachu - pole I, wariant 1. cpe,10(I2) =; 0,20; dla dachu - pole I, wariant 2. cpe,10(J1) =; -0,60; dla dachu - pole J, wariant 1. cpe,10(J2) =; 0,20; dla dachu - pole J, wariant 2. Współczynniki ciśnienia wewnętrznego. cpi =; 0,0; dla ścian i dachu. Pola oddziaływania wiatru dla kierunku W/E. B(A) =; 2,03; m; szerokość pola A. B(B) =; 8,11; m; szerokość pola B. B(C) =; 10,50; m; szerokość pola C. B(D) =; 12,96; m; szerokość pola D. B(E) =; 12,96; m; szerokość pola E. B(F) =; 2,54; m; szerokość pola F. D(F) =; 1,01; m; długość pola F. B(G) =; 7,89; m; szerokość pola G. D(G) =; 1,01; m; długość pola G. B(H) =; 12,96; m; szerokość pola H. D(H) =; 4,06; m; długość pola H. B(I) =; 12,96; m; szerokość pola I. D(I) =; 15,57; m; długość pola I. BT =; 0,36; m; długość strefy tarcia wiatru. Pola oddziaływania wiatru dla kierunku N/S. B(A) =; 2,03; m; szerokość pola A. B(B) =; 8,11; m; szerokość pola B. B(C) =; 2,82; m; szerokość pola C. B(D) =; 20,64; m; szerokość pola D. B(E) =; 20,64; m; szerokość pola E. B(F) =; 2,54; m; szerokość pola F. D(F) =; 1,01; m; długość pola F. B(G) =; 15,57; m; szerokość pola G. D(G) =; 1,01; m; długość pola G. B(H) =; 20,64; m; szerokość pola H. D(H) =; 5,47; m; długość pola H. B(I) =; 20,64; m; szerokość pola I. D(I) =; 5,47; m; długość pola I. B(J) =; 20,64; m; szerokość pola J. D(J) =; 1,01; m; długość pola J. Ciśnienie łączne (zewnętrzne + wewnętrzne) kierunek W/E. obciążenia zmienne; grubość; ciężar jedn.; obc. char.; gF; obc. obl.; Y0; Y1; Y2. RAZEM [kN/m2]. Ściana - pole A; -0,62; 1,50; -0,94; 0,60; 0,20; 0,00. Ściana - pole B; -0,42; 1,50; -0,62; 0,60; 0,20; 0,00. Ściana - pole C; -0,26; 1,50; -0,39; 0,60; 0,20; 0,00. Ściana - pole D; 0,31; 1,50; 0,46; 0,60; 0,20; 0,00. Ściana - pole E; -0,13; 1,50; -0,20; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole F; -0,94; 1,50; -1,40; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole G; -0,62; 1,50; -0,94; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole H; -0,36; 1,50; -0,55; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole I; -0,31; 1,50; -0,47; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - tarcie; 0,02; 1,50; 0,03; 0,60; 0,20; 0,00. Ciśnienie łączne (zewnętrzne + wewnętrzne) kierunek N/S. obciążenia zmienne; grubość; ciężar jedn.; obc. char.; gF; obc. obl.; Y0; Y1; Y2. RAZEM [kN/m2]. Ściana - pole A; -0,62; 1,50; -0,94; 0,60; 0,20; 0,00. Ściana - pole B; -0,42; 1,50; -0,62; 0,60; 0,20; 0,00. Ściana - pole C; -0,26; 1,50; -0,39; 0,60; 0,20; 0,00. Ściana - pole D; 0,32; 1,50; 0,48; 0,60; 0,20; 0,00. Ściana - pole E; -0,15; 1,50; -0,23; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole F (wariant 1); -1,20; 1,50; -1,79; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole F (wariant 2); 0,00; 1,50; 0,00; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole G (wariant 1); -0,62; 1,50; -0,94; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole G (wariant 2); 0,00; 1,50; 0,00; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole H (wariant 1); -0,42; 1,50; -0,62; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole H (wariant 2); 0,00; 1,50; 0,00; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole I (wariant 1); -0,31; 1,50; -0,47; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole I (wariant 2); 0,10; 1,50; 0,16; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole J (wariant 1); -0,31; 1,50; -0,47; 0,60; 0,20; 0,00. Dach - pole J (wariant 2); 0,10; 1,50; 0,16; 0,60; 0,20; 0,00. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2 Model obliczeniowy

Model obliczeniowy hali

  - Wymiarowanie elementów

SGN elementów

| Pręt | Profil | Materiał | Lay | Laz | Wytęż. | Przypadek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa : 1 Rama środkowa - rygiel |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IPE 270 | S 355 M/ML | 56.79 | 105.43 | 0.83 | 16 SGN/46=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*1.50 |
| Grupa : 2 Rama środkowa - słup zewnętrzny |  |  |  |  |  |  |
| 11 Rama - słup zewnętrzny_11 | IPE 270 | S 355 M/ML | 115.15 | 145.46 | 0.84 | 16 SGN/46=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*1.50 |
| Grupa : 3 Rama środkowa - słup środkowy |  |  |  |  |  |  |
| 493 | HEA 140 | S 355 M/ML | 66.35 | 107.96 | 0.32 | 16 SGN/46=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*1.50 |
| Grupa : 4 Rama skrajna - rygiel |  |  |  |  |  |  |
| 366 | IPE 180 | S 355 M/ML | 85.83 | 155.14 | 0.65 | 16 SGN/46=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 7*0.90 + 4*1.50 |
| Grupa : 5 Rama skrajna - słup zewnętrzny |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IPE 180 | S 355 M/ML | 133.15 | 214.04 | 0.74 | 10 SGN/23=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 7*1.50 + 4*0.75 |
| Grupa : 6 Rama skrajna - słup środkowy |  |  |  |  |  |  |
| 499 | HEA 120 | S 355 M/ML | 77.64 | 125.76 | 0.27 | 10 SGN/23=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 7*1.50 + 4*0.75 |
| Grupa : 7 Słup szczytowy |  |  |  |  |  |  |
| 269 | RK 100x3 | S 355 M/ML | 125.91 | 125.91 | 0.31 | 9 SGN/21=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 6*1.50 + 4*0.75 |
| Grupa : 8 Tężniki |  |  |  |  |  |  |
| 247 Tężnik_247 | RK 60x3 | S 355 M/ML | 187.39 | 187.39 | 0.17 | 8 SGN/19=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 5*1.50 + 4*0.75 |
| Grupa : 9 Stężenia |  |  |  |  |  |  |
| 35 Stężenie_35 | PO 16 | S 355 M/ML | 605.92 | 605.92 | 0.16 | 11 SGN/38=1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 |
| Grupa : 10 Ryglówka - rygle attykowe |  |  |  |  |  |  |
| 160 Ryglówka - belka_160 | RK 100x3 | S 355 M/ML | 109.67 | 109.67 | 0.24 | 8 SGN/19=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 5*1.50 + 4*0.75 |
| Grupa : 11 Ryglówka - rygle ścienne |  |  |  |  |  |  |
| 344 Ryglówka - belka_344 | RK 100x3 | S 355 M/ML | 109.67 | 109.67 | 0.41 | 8 SGN/19=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 5*1.50 + 4*0.75 |
| Grupa : 12 Ryglówka - słupki okienne |  |  |  |  |  |  |
| 217 Ryglówka - belka_217 | RK 80x3 | S 355 M/ML | 60.85 | 60.85 | 0.02 | 8 SGN/19=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 5*1.50 + 4*0.75 |
| Grupa : 13 Ryglówka - słupki wnęki |  |  |  |  |  |  |
| 428 | RK 100x3 | S 355 M/ML | 108.58 | 108.58 | 0.14 | 8 SGN/19=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 5*1.50 + 4*0.75 |
| Grupa : 14 Ryglówka - wsporniki |  |  |  |  |  |  |
| 253 Ryglówka - wspornik_253 | RK 100x3 | S 355 M/ML | 7.62 | 7.62 | 0.16 | 10 SGN/23=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50 + 7*1.50 + 4*0.75 |

SGU elementów

| Pręt | Profil | Prop.(uy) | Prop.(uz) | Prop.(vx) | Prop.(vy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupa : 1 Rama środkowa - rygiel |  |  |  |  |  |
| 29 | IPE 270 | 0.01 | 0.72 | - | - |
| Grupa : 2 Rama środkowa - słup zewnętrzny |  |  |  |  |  |
| 4 | IPE 270 | 0.05 | 0.58 | 0.05 | 0.58 |
| Grupa : 3 Rama środkowa - słup środkowy |  |  |  |  |  |
| 496 | HEA 140 | 0.06 | 0.67 | 0.06 | 0.67 |
| Grupa : 4 Rama skrajna - rygiel |  |  |  |  |  |
| 366 | IPE 180 | 0.01 | 0.65 | - | - |
| Grupa : 5 Rama skrajna - słup zewnętrzny |  |  |  |  |  |
| 358 | IPE 180 | 0.05 | 0.41 | 0.05 | 0.41 |
| Grupa : 6 Rama skrajna - słup środkowy |  |  |  |  |  |
| 499 | HEA 120 | 0.06 | 0.47 | 0.06 | 0.47 |
| Grupa : 7 Słup szczytowy |  |  |  |  |  |
| 252 Słup szczytowy_252 | RK 100x3 | 0.39 | 0.03 | 0.03 | 0.39 |
| Grupa : 10 Ryglówka - rygle attykowe |  |  |  |  |  |
| 163 Ryglówka - belka_163 | RK 100x3 | 0.32 | 0.16 | - | - |
| Grupa : 11 Ryglówka - rygle ścienne |  |  |  |  |  |
| 328 | RK 100x3 | 0.53 | 0.27 | - | - |
| Grupa : 12 Ryglówka - słupki okienne |  |  |  |  |  |
| 415 Ryglówka - belka_415 | RK 80x3 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Grupa : 13 Ryglówka - słupki wnęki |  |  |  |  |  |
| 428 | RK 100x3 | 0.24 | 0.01 | - | - |
| Grupa : 14 Ryglówka - wsporniki |  |  |  |  |  |
| 146 | RK 100x3 | 0.03 | 0.72 | - | - |

### 8.UWAGI KOŃCOWE

- Tolerancje wykonawcze elementów konstrukcyjnych stalowych według specyfikacji zleceniodawcy oraz norm (PN-EN-1090-2).

- Klasa wykonania konstrukcji stalowej EXC2 wg PN-EN-1090-2:2018-09.

- Sposób montażu i wykonywania elementów konstrukcyjnych musi zapewniać stateczność konstrukcji na każdym etapie wznoszenia obiektu np. poprzez zastosowanie podpór i stężeń tymczasowych, odpowiednią kolejność robót itp. Konstrukcja jest w pełni stateczna po zmontowaniu wszystkich stężeń.

- Podane w dokumentacji rozwiązania konkretnych producentów należy traktować jako rozwiązania przykładowe, które mogą być zastąpione produktami o nie gorszych parametrach technicznych.

- Wszelkie rozwiązania konstrukcyjne systemowe np. mocowanie kotew, powinny być wykonywane w oparciu o instrukcje i zalecenia producenta.

- Elementy konstrukcji, które mogą być narażone na uderzenia pojazdami, należy zabezpieczyć przed możliwością wystąpienia takiego oddziaływania.

- Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu.

- Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w czasie realizacji, należy wyjaśnić z autorami projektu.

- Ewentualne zmiany rozwiązań konstrukcyjnych wymagają uzgodnienia z projektantami projektu.

- Całość obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcji znajduje się w archiwum biura projektowego.

Opracował:

mgr inż. Tomasz Talaga