| TEMAT: | PROJEKT BUDOWLANY – BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BUDOWA KABLOWEJ INII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE. |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU | KATEGORIA XXVI – LINIE ENERGETYCZNE |  |  |
| BUDOWLANEGO: |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU | DZIAŁKA O NR GEOD. 397/3 I 457/2 OBRĘB EWIDENCYJNY 0004 - GÓRNE |  |  |
| BUDOWLANEGO | MIASTO HAJNÓWKA |  |  |
| INWESTOR | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |  |  |
| NAZWA JEDNOSTKI | INSTALACJA I POMIARY ELEKTRYCZNE BORYS ABRAMOWICZ, ul. PROPOLISOWA 26 |  |  |
| PROJEKTOWANIA: | 17-200 HAJNÓWKA |  |  |
|  | mgr inż. Elektryk Piotr Filimoniuk |  |  |
| PROJEKTANT | upr. Nr SUW/19/83 doprojektowania w specjalności |  |  |
|  | instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji |  |  |
|  | elektrycznych |  |  |
|  | PODPIS …..................................................................... |  |  |
|  | DATA OPRACOWANIA |  | 28.06.2024r. |
|  | TECHNIK GÓRNIK BORYS ABRAMOWICZ |  |  |
| WSPÓŁPRACA | UPRAWNENIA NR PDL/0091/ZOOE/15 |  |  |
|  | DO PROJEKTOWANIA W OGRANICZONYM ZAKRESIE |  |  |
|  | W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, |  |  |
|  | INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I |  |  |
|  | ELEKTROENERGETYCZNYCH |  |  |
|  | DATA OPRACOWANIA |  | 28.06.2024r. |

| SPIS | ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA |  |
| --- | --- | --- |
| Strona tytułowa. | - str. | 1 |
| Spis zawartości opracowania. | - str. | str. 2 |

ELEMENT I:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

część opisowa.	- str. 3 – 11

ELEMENT II:

ZAŁĄCZNIKI

- str.	12 – 17

- Warunki przyłączenia nr 24-B3/WP/01084 z dnia 15.05.2024r wydane przez PGE

- Dystrybucja S.A. Białystok, ZE Bielsk Podlaski.

- Opinia ZUD

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan BIOZ

- PZT – budowa linii oświetlenia ulicy Makowej w Hajnówce.

-

| ELEMENT I | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA | BUDOWA KABLOWEJ LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE. |  |  |
| BUDOWLANEGO: |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU | KATEGORIA XXVI – LINIE ENERGETYCZNE |  |  |
| BUDOWLANEGO: |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU | DZIAŁKA O NR GEOD. 397/3 I 457/2, OBRĘB EWIDENCYJNY: OBRĘB 0004- GÓRNE |  |  |
| BUDOWLANEGO: | MIASTO HAJNÓWKA |  |  |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |  |  |
| NAZWA JEDNOSTKI | INSTALACJA I POMIARY ELEKTRYCZNE BORYS ABRAMOWICZ, |  |  |
| PROJEKTOWANIA: | ul. PROPOLISOWA 26, 17-200 HAJNÓWKA |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | PROJEKTANT |  |  |
|  | mgr inż. Elektryk Piotr Filimoniuk |  |  |
| BRANŻA | upr. Nr SUW/19/83 doprojektowania w specjalności |  |  |
| ELEKTRYCZNA | instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji |  |  |
|  | elektrycznych |  |  |
|  |  | PODPIS |  |
|  |  | …........................................................................... |  |
|  | DATA OPRACOWANIA |  | 26.06.2024 r. |

SPIS  ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ELEMENT I:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

	część opisowa.	- str.	3 – 11

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Część opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego – dane ogólne.

| ELEMENT I | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA | BUDOWA KABLOWEJ LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W |
| BUDOWLANEGO: | HAJNÓWCE |
| KATEGORIA OBIEKTU | KATEGORIA XXVI – LINIE ENERGETYCZNE |
| BUDOWLANEGO: |  |
| ADRES OBIEKTU | DZIAŁKA O NR GEOD. 397/3 I 457/2 , OBRĘB EWIDENCYJNY 0004- GÓRNE |
| BUDOWLANEGO: | MIASTO HAJNÓWKA |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, ul. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna,

- Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje.

2. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego - zakres całego zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt –Budowa linii oświetlenia ul. Makowej w Hajnówce. Inwestor: Gmina Miejska Hajnówka, ul Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Planowana budowa będzie wymagała budowy przyłącza energetycznego 1-fazowego zgodnie z

„Warunkami przyłączenia nr 24-B3/WP/01084 z dnia 15.05.2024r wydane przez PGE Dystrybucja S.A.

Białystok, ZE Bielsk Podlaski.

Zakres planowanych prac budowlanych – robót został uzgodniony z Inwestorem.

Sposób realizacji – system zlecony.

3. Całość planowanych prac budowlanych obejmie:

  - wykonanie przyłącza energetycznego 1-faz

  - wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicy -470 mb, kabel długości 570 mb.

- montaż instalacji uziemiającej

-	montaż fundamentów pod latarnie

- montaż słupów

- montaż i podłączenie opraw oświetlenia ulicznego

- wykonanie pomiarów elektrycznych

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Działka nr 396/21 i 397/3 nie posiada zasilania w energię elektryczną. Zasilanie oświetlenia ulicy

Makowej , kablem YAKY 4x35mm2 z projektowanego słupa nr 60, usytuowanego na ulicy Wrzosowej .

Do budowy oświetlenia terenu będą użyte będą słupy aluminiowe h-9 m. Na sąsiednich działkach w niewielkiej odległości zlokalizowane są budynki , mieszkalne oraz budynki ,

gospodarcze, oraz sieć wodociągowa które nie kolidują z projektowaną inwestycją. Działki w projektowanym pasie inwestycji w większości są porośnięte trawą.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje się:

podłączenie kabla oświetlenia ulicznego do obwodu oświetlenia ulicy Wrzosowej na słupie nr 60 budowa linii kablowej nn typu YAKYxs 4x35 mm2, l = 470 mb, kabel o długości 570 mb

fundamentów i latarń. opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED uziemiającej .

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji (oświetlenie terenu). Zastosowano typowe rozwiązania techniczne i materiały zgodne z wymaganiami przy tego typu realizacjach.

6. Dane o ochronie terenu i obszar „NATURA 2000”

Działka nr 397/3 i 396/21 / obręb Górne/ w Hajnówce, nie leży w obszarze „Natura 2000”

7. Dane o wpływie eksploatacji górniczej

Działka nr 397/3 i 396/21 / obręb Górne/ nie jest pod wpływem eksploatacji górniczej, ponieważ nie znajdują się w granicach terenu górniczego.

8. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską i nie jest wpisana do rejestru zabytków.

9. Wpływ na istniejący drzewostan

Projektowana inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan - nie ma potrzeby wycinki drzew.

10. Obszar oddziaływania obiektu w obrębie Górne działki nr 397/3 I 457/2

Planowana budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego ulicy Makowej w Hajnówce, na dz. nr Ew 397/3 I 457/2 , będzie kontynuacją istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w m. Hajnówka W związku z projektowaną budową linii w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się obiekty drogowe w odległościach zgodnych:

PN 05100-1, N SEP-E-001, N SEP-E-002,N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-E-05115, PN-IEC 364, PN-IEC 60364.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami – Art. 18 i Art.51

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z późniejszymi zmianami – Art. 53

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM [Dz. U. Nr 80, poz. 717],

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Projektowane linie elektroenergetyczne nie są źródłem promieniowania, hałasu, nie generują zanieczyszczeń, nie są źródłem drgań i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Projektowane linie elektroenergetyczne spełniają podstawowe wymagania i warunki użytkowe określone w przepisach, w szczególności:

Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i właściwe warunki eksploatacji i możliwość

utrzymania właściwego stanu technicznego zapewnia zastosowanie gotowych wyrobów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty,

Projektowane linie przyłączone będą do istniejącej sieci elektroenergetycznej, Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów – nie dotyczy,

Zachowane są warunki ochrony od porażeń,

Usytuowanie projektowanych słupów i tras linii kablowej jest bezkolizyjne w stosunku do istniejących obiektów.

11. Informacje o zagrożeniach i zasięgu uciążliwości

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z późn. zm.) instalację oświetlenia ulicy projektuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektowana budowa linii oświetleniowej nie zagraża środowisku oraz nie wpływa ujemnie na higienę oraz zdrowie użytkowników działek i są spełnione wymagania art. 5, ustępu 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (z późn. zm.). Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich w zakresie:

zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, uciążliwości powodowanymi przez hałas, wibracje, promieniowanie.

Projektowane zasilanie elektroenergetyczne niskiego napięcia nie generuje pola elektroenergetycznego i innych szkodliwych zakłóceń oddziałujących na ludzi i środowisko. Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na powietrze, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie powoduje hałasu i nie wpływa ujemnie na higienę i zdrowie użytkowników obiektów na terenie działek inwestycyjnych i sąsiednich. Projektowana linia oświetlenia ulicznego nie powoduje wibracji-drgań przenoszących się w podłożu gruntowym, powodujących mechaniczne oddziaływanie na ludzi i środowisko. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1839). Zakres uciążliwości mieści się w granicach działki objętej wnioskiem o pozwolenie na budowę.

OPIS TECHNICZNY.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE

1.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym branży elektrycznej wchodzącym w skład

dokumentacji technicznej „ Budowa linii oświetlenia ul. Makowej w Hajnówce”.

Adres budowy: ul. Makowa, 17-200 Hajnówka.

Inwestor: Gmina Miejska Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka

  - Dostępne dokumenty

- projekt zagospodarowania terenu

-ustalenia z Inwestorem zakresu robót

- obowiązujące przepisy, aktualne katalogi, normy

  - Zakres opracowania

Zakresem projektu jest budowa linii oświetlenia ulicy Makowej w Hajnówce. Miejsce posadowienia słupów i trasy przebiegu kabli pokazano w części rysunkowej dokumentacji projektowej.

4. Uwagi ogólne

W opracowaniu oparto wyliczenia i dobór ze względów estetycznych i miejsca zabudowania słupy i oprawy Firmy ROSA. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów jak podanych w projekcie – /równoważnych/ pod warunkiem zachowania parametrów i walorów estetycznych. Zmiany uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca zobowiązany jest na trzy tygodnie przed planowaną zmianą, powiadomić Inwestora o proponowanych zmianach do ewentualnej akceptacji. Wszelkie roboty wykonane materiałami nie uzgodnionymi z Inwestorem, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i co za tym idzie nie zapłaceniem po zabudowaniu na budowie. Użyte w opracowaniu nazwy wyrobów i elementów, mogące kojarzyć się z producentem, firmą, nie mają na celu preferowania materiału, wyrobu, firmy. Wskazują jedynie na wybór /przykładowy/, który powinien posiadać wartości, cechy nie gorsze od założonych w dokumentacji

5. Urządzenia istniejące

Działka nr 397/3 / obręb Górne/ na której projektowana jest linia oświetlenia nie posiada zasilania w energię elektryczną. Na podstawie „Warunków przyłączenia nr 24- B3/WP/01084”,

projektowaną linię oświetlenia ulicy Makowej zasilić z obwodu ulicy Wrzosowej, ze słupa nr 60.

6. Oświetlenie – parametry lampy LED

Na podstawie uzgodnień z Inwestorem i wyliczeń z programu DIAlux, projektuje się Oprawy LED o następujących parametrach:

- konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze słupa,

- moc całkowita oprawy max 79W,

- strumień świetlny oprawy min. 9950 lm, efektywność świetlna 126 lm/W,

- temperatura barwy światła 4000 K,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

- zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

- moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,

- IP66 modułu optycznego i zasilacza,

- oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy,

- gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat

- Uzgodniony z Inwestorem typ lampy Firmy Rosa - oprawa Cuddle II led reg 72 4000K DW, lub innej Firmy o tych samych parametrach.

7. Linie zasilające

Ze słupa nr 60 zlokalizowanego przy ulicy Wrzosowej, poprowadzić kabel zasilający latarnie oświetlenia ulicznego YAKYxs 4 x 35 mm2 W wykopie wraz z kablem ułożyć płaskownik ocynkowany o wymiarach 25 x 4 mm /bednarka/ Obudowę każdego słupa podłączyć do wspomnianej bednarki. Należy uzyskać uziemienie słupa mniejsze od 10Ω. Płaskownik ułożyć w odległości 15 cm od kabla.

8. Latarnie oświetleniowe

Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości 9m z wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa oraz wysięgnika przedstawiony na załączonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokość zawieszenia oprawy 10,0m. Słup i wysięgnik anodowany na kolor inox potwierdzony

z inwestorem na bazie wzorników kolorów anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi 180, podstawa słupa o wymiarach 400 x 400, rozstaw śrub 300 x 300, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na słup 5 lat

z możliwością wydłużenia do 20 lat.

W uzgodnieniu z Inwestorem proponuję zastosować słupy Firmy Rosa - SAL 90M z wysięgnikiem WR 14-1-1,0-5 i oprawą Cuddle II led reg 72 4000K DW moc całkowita oprawy max 79W , lub innej Firmy o ww parametrach.

Wnęki słupów wyposażyć w typowe tabliczki zaciskowo- bezpiecznikowe, zamontować bezpiecznik gG 6A. Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm2. Końcówki kabli YAKYxs 4x 35mm2 wyposażyć w termokurczliwe „palczatki”.

9. Fundamenty

Dane techniczne:

| OBIEKT: | BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: | DZIAŁKA O NR GEOD. 396/21 I 397/3 OBRĘB GÓRNE |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |

- beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

- kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

- końce śrubowe cynkowane ogniowo,

- w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosować tulejki

termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających,

• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna  emulsja bitumiczna).

10. Linie kablowe

Kable układać w wykopie na głębokości 0,7 m w warstwie piachu grubości 2 x 0,1 m. Przykryć warstwą rodzimego gruntu ok. 0,3 m. Na warstwie rodzimego gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego grubości min 0,5 mm, szerokości min 0,2 m. Wykop uzupełnić rodzimym gruntem. Przed

nasypaniem 10 cm warstwy piachu, w wykopie ułożyć bednarkę. Bednarka powinna być oddalona od kabla min 0,15 m Przy projektowanych słupach pozostawić zapas przewodów kabelkowych

ok. 1,5 mb.

  - Obliczenia elektryczne

- Dane podstawowe i założenia:

- warunki przyłączenia PGE , ZE Bielsk Podlaski: nr nr 24-B3/WP/01084 z dnia 15.05.2024r.

- Moc przyłączeniowa Pp: 14 kW + 0,0 kW = 14 kW dla zasilania podstawowego

- Układ pomiarowo-rozliczeniowy: 0,4kV, bezpośredni

- Projektowane oprawy oświetleniowe: Po=79W, cosφ=0,99, II klasa ochronności, IP66, IK08

  - Dobór zabezpieczenia oprawy oświetleniowe:

Prąd szczytowy /dla oprawy 55 W/ - po obliczeniach - 0,34 A

Dobór zabezpieczenia w projektowanej szafce sterowniczo- pomiarowej 79 W x 10 szt = 790 W - prąd obliczeniowy = 3,4 A

Dobiera się zabezpieczenie w szafce sterowniczo 16 A

c) Spadek napięcia / po wyliczeniach/ jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszącego 5%.

11. Przeciwporażeniowa ochrona

Ochronę przy uszkodzeniu izolacji w projektowanej linii oświetlenia ulicy realizowane będzie przez samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-C, oraz montaż wyłączników nadmiarowo-prądowych zabezpieczających obwód oświetlenia. Ochronie podlegają projektowane latarnie oświetleniowe. Słupy oświetleniowe wymagają dodatkowego uziemienia roboczego. Uziom roboczy i ochronny dla projektowanej linii zrealizować należy poprzez ułożenie bednarki ocynkowanej FeZn, o wymiarach 25 x 4 mm w projektowanym wykopie, jednak 15 cm poniżej projektowanego kabla. Bednarkę należy podłączyć do korpusów wszystkich słupów. Oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności.

12.Uwagi końcowe

- Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz

pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane  jakby były ujęte w

obu.

- Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane,  opisane oraz

nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

- W instalacji należy zastosować urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania ich na terenie kraju.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych do użytych w niniejszym projekcie pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta i Zamawiającego,

- Roboty montażowe wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

- Wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą powierzyć właściwej jednostce geodezyjnej.

7

| OBIEKT: | BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: | DZIAŁKA O NR GEOD. 396/21 I 397/3 OBRĘB GÓRNE |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary kontrolne, a wyniki pomiarów winny być przedstawione w formie protokołów.

- Po zakończeniu robót, teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

- Całość prac wykonać w sposób staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zarządzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztuką budowlaną.

Piotr Filimoniuk, upr nr SUW 19/83

8

| OBIEKT: | BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: | DZIAŁKA O NR GEOD. 396/21 I 397/3 OBRĘB GÓRNE |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że opracowany Projekt Budowlany branży elektrycznej w temacie - „ Budowa linii oświetlenia ul. Makowej w Hajnówce”.

Adres budowy: ul. Makowa działka nr 397/3 i 457/2 , 17-200 Hajnówka Inwestor: Gmina Miejska Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

- został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Technicznej.

PROJEKTANT – Piotr Filimoniuk upr nr SUW /19/83

28.06.2024r.

9

| OBIEKT: | BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: | DZIAŁKA O NR GEOD. 396/21 I 397/3 OBRĘB GÓRNE |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |

Błąd! Nie można tworzyć obiektów przez edycję kodów pól.

13

| II. ELEMENT ZAŁĄCZNIKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEMENT II |  | ZAŁĄCZNIKI |
| NAZWA ZAMIERZENIA |  | BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W |
| BUDOWLANEGO: |  | HAJNÓWCE |
| KATEGORIA OBIEKTU |  | KATEGORIA XXVI – LINIE ENERGETYCZNE |
| BUDOWLANEGO: |  |  |
| ADRES OBIEKTU |  | DZIAŁKA O NR GEOD. 397/3 I 457/2 OBRĘB GÓRNE M. HAJNÓWKA |
| BUDOWLANEGO: |  |  |
| INWESTOR: |  | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA !, 17-200 HAJNÓWKA |

| ZAŁĄCZNIKI | STR 12-17 |
| --- | --- |

- Warunki przyłączenia nr nr 24- B3/WP/01084 z dnia 15.05.2024r.

- opinia ZUD

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan BIOZ

- PZT – budowa linii oświetlenia ulicy Makowej w Hajnówce

| OBIEKT: | BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: | DZIAŁKA O NR GEOD. 396/21 I 397/3 OBRĘB GÓRNE |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |

| OBIEKT: | BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: | DZIAŁKA O NR GEOD. 396/21 I 397/3 OBRĘB GÓRNE |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |

12

| OBIEKT: | BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: | DZIAŁKA O NR GEOD. 396/21 I 397/3 OBRĘB GÓRNE |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |

| OBIEKT: | BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: | DZIAŁKA O NR GEOD. 396/21 I 397/3 OBRĘB GÓRNE |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - PLAN BIOZ

TEMAT: „Budowa linii oświetlenia ulicy Makowej w Hajnówce”.

Adres budowy: ul. Makowa działka nr 397/3 i 457/2 , 17-200 Hajnówka

Inwestor: Gmina Miejska Hajnówka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka

PROJEKTANT  Piotr Filimoniuk, upr nr SUW 19/83, Czerwiec 2024r

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA DLA BUDOWY ENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICY MAKOWEJ w HAJNÓWCE.

1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt. 4.1.a)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 § 1 i § 2.

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem robót zamierzenia budowlanego objęte jest wykonanie linii kablowej oświetlenia Długość projektowanej linii oświetlenia ulicznego wynosi - , l = 470 mb, kabel o długości 570 mb W skład w/w robót wchodzą :

a) roboty przygotowawcze i pomiarowe, b) budowa linii kablowej :

- wykopy punktowe dla fundamentów słupowych ,

- wykopy liniowe dla linii kablowej, układanie kabla YAKYxs 4 x 35 mm² w rowie kablowym, układanie bednarki uziemienia słupów.

- postawienie słupów

- montaż opraw oświetleniowych

- osypanie postawionych fundamentów,

- zagęszczenie gruntu,

- próby oraz pomiary po-montażowe,

- przekazanie wybudowanej sieci do Inwestora

- wykonanie powykonawczego namiaru geodezyjnego wybudowanej linii kablowej.

- Linia kablowa oświetlenia ulicznego.

Kolejność wykonywania prac :

– roboty przygotowawcze, wytyczne geodezyjne

– wykopy liniowe dla linii kablowej oraz układanie taśmy FeZN 25 x 4 m, kabla YADY 4x35mm² -- zabudowa fundamentów pod latarnie, ustawienie i podłączenie opraw oświetleniowych

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie przewidzianym do budowy przedmiotowej sieci energetycznej występują obiekty budowlane tj.

- istniejące kable energetyczne

- istniejąca linia napowietrzna nn

5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu lub działki , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót budowlanych.

Elementy stwarzające zagrożenie :

- istniejąca linia kablowe –możliwość uszkodzenia kabla.

| OBIEKT: | BUDOWA LINII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: | DZIAŁKA O NR GEOD. 396/21 I 397/3 OBRĘB GÓRNE |
| INWESTOR: | GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA, UL. ZINA 1, 17-200 HAJNÓWKA |

- czynna droga , niebezpieczeństwo kolizji z użytkownikami drogi

- istniejąca linia napowietrzna nn – możliwość kolizji podczas montażu zasilania

Zagrożenia występować będą w czasie robót ziemnych związanych z prowadzeniem wykopów pod fundamenty, stawianiem słupów i montaż opraw.

W związku z powyższym ważne jest :

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót w czasie całego okresu prowadzenia robót,

- prowadzenie robót wg. obowiązujących przepisów BHP.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót przy budowie sieci energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalności z prowadzeniem książki szkoleń na budowie, w której prowadzi się zapisy tematu szkolenia. Kierować do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Stosować odpowiedni sprzęt i narzędzia do danego rodzaju robót. Kierownik budowy winien zabezpieczyć pracownikom odpowiedni sprzęt BHP i ubrania ochronne według rodzaju wykonywanych prac na budowie szczególnie tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracowników wykonywać należy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje daną pracę na danym stanowisku pracy – odcinku robót,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynności na stanowisku pracy. Dotyczy to szczególnie robót:

- montażowych z udziałem dźwigów i sprzętu ciężkiego,

- wykonywaniu robót sprzętem mechanicznym, elektronarzędzia , itp.

- prace przy stawianiu słupów (sprzęt BHP i asekuracja drugiego pracownika),.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikające z budowy sieci energetycznej w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w i

Dla spełnienia wymogów zapobiegawczych niebezpieczeństwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny być objęte czynności związane z:

a) spełnieniem wymogów zawartych w rozporządzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972r/ z późniejszymi zmianami/. W sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych,

b) spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych i budowlanych.

c) spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Środki techniczne.

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót,

- stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych do danej technologii robót, - stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Ponadto należy przewidzieć:

- wyznaczenie osoby do wykonywania obowiązków brygadzisty

- przestrzeganie postanowień zawartych w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia sporządzonego przez kierownika budowy.

OPRACOWAŁ: Piotr Filimoniuk, upr nr SUW/19/83

| OBIEKT: |  |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: |  |
| INWESTOR: |  |