| ##### SPECYFIKACJA TECHNICZNA # WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDOWA KABLOWEJ INII OSWIETLENIA ULICY MAKOWEJ W HAJNÓWCE. |  |  |  |  |  |  |
| Kategoria XXVI – Linie energetyczne |  |  | Inwestor : Gmina Miejska Hajnówka ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka |  |  |  |
| działka o nr geod. 397/3 i 457/2 Obręb ewidencyjny 0004 - Górne mIASTO Hajnówka |  | #### powiat – hajnowski |  |  | #### województwo – podlaskie |  |
|  | Strona tytułowa |  |  |  |  |  |
| 1. | Przedmiot specyfiacji. |  |  |  |  |  |
| 2. | Zakres stosowania. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zakres robót. |  |  |  |  |  |
| 4. | Określenia podstawowe. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zastosowane materiały. |  |  |  |  |  |
| 6. | Wykonanie robót. |  |  |  |  |  |
| 7. | Obmiar robót. |  |  |  |  |  |
| 8. | Odbiór robót. |  |  |  |  |  |
| 9. | Przepisy związane. |  |  |  |  |  |
| 10. | BHP |  |  |  |  |  |
| # Opracował: Borys Abramowicz |  |  |  | # Lipiec 2024 r. |  |  |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

Budowa elektroenergetycznych linii kablowej nN 0,4 kV do celów

oświetlenia ulicy Makowej w Hajnówce dz. nr ew. 397/3  i  457/2

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót związanych z budową linii elektroenergetycznej  kablowej  oświetlenia ulicy Makowej w Hajnówce.

- Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument do przetargu na realizację ww. robót:

CPV – 45316110-9 – instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego.

CPV – 45231400-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

- Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad i norm prowadzenia robót związanych z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego.

Zakres robót obejmuje następujące czynności:

- wykopanie wykopu po projektowanej trasie kabla,

- ułożenie bednarki w wykopie,

- ułożenie kabla w wykopie,

- wykonanie wykopów pod prefabrykowane fundamenty,

- wykonanie obróbki żył kabli wraz z pomiarami ich parametrów,

- montaż prefabrykowanych fundamentów betonowych,

- montaż słupów oświetleniowych ,

- montaż wysięgników wraz z oprawami oświetlenia ulicznego,

- montaż złączy i oprawek bezpiecznikowych,

- wciągnięcie przewodów do słupów i wysięgników,

- podłączenie przewodów pod zaciski,

- podłączenie kabli do linii kablowej nN 0,4 kV.

- wykonanie pomiarów ochronnych

Określenia podstawowe:

- słup oświetleniowy – metalowa konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie na fundamencie

służąca  do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m,

- wysięgnik – metalowy element wsporczy mocowany na wierzchołku słupa na którym następnie

zamocowana jest oprawa oświetleniowa,

- oprawa  oświetleniowa – urządzenie służące do odpowiedniego rozprowadzenia strumienia

świetlnego wysłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do

zamocowania i połączenia z instalacją elektryczną,

- lampa LED –  źródło światła,

- złącze bezpiecznikowa  – służy do połączenia żył kabli oraz zabezpieczenia oprawy

oświetleniowej za pomocą wkładki bezpiecznikowej, montowane w złączu słupowym,

- oprawka bezpiecznikowa – służy do połączenia żył przewodów oraz zabezpieczenia oprawy,

- przewód YDY – służy do połączenia oprawy oświetlenia ulicznego z siecią, prowadzony w

słupie i wysięgniku,

- kabel YAKYxs – urządzenie elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi w izolacji z polwinitu

służące do przewodzenia prądu elektrycznego, przystosowany do pracy pod i nad ziemią,

- fundament  prefabrykowany   konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania

słupa wraz z oprawą oświetleniową,

- wnęka słupowa – miejsce na zamocowanie złącza bezpiecznikowego znajdująca się w dolnej

części słupa,

- trasa kablowa – pas terenu przeznaczony do ułożenia kabla,

- skrzyżowanie – miejsce na trasie kablowej, w którym jakakolwiek części rzutu poziomego kabla

przecina lub pokrywa jakikolwiek części rzutu poziomego innego urządzenia podziemnego.

- zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między kablem a innym

urządzeniem podziemnym lub drogą jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych

warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie

występuje skrzyżowanie.

- osłona kablowa – element wykonany ze stali lub plastiku przeznaczony do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi,

- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Podstawowe materiały.

Słupy wysięgniki, źródła światła i oprawy

Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości  9m z wysięgnikiem o długości

1,0m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Kształt słupa oraz wysięgnika przedstawiony na

załączonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysokość zawieszenia oprawy 10,0m.

Słup  i wysięgnik anodowany na kolor inox potwierdzony z inwestorem na bazie wzorników

kolorów  anodowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi  180, podstawa słupa

o wymiarach 400 x 400, rozstaw śrub 300 x 300, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i

wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w

zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych

sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na

słup 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat.

Na podstawie uzgodnień z Inwestorem i wyliczeń z programu DIAlux, projektuje się Oprawy

LED o następujących parametrach:

- konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze słupa,

- moc całkowita oprawy max 79W,

- strumień świetlny oprawy min. 9950 lm, efektywność świetlna 126 lm/W,

- temperatura barwy światła 4000 K,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

- zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

- moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem,

- IP66 modułu optycznego i zasilacza,

- oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie  na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy,

- gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat

- Uzgodniony z Inwestorem typ lampy Firmy Rosa - oprawa Cuddle II led reg 72 4000K DW, lub innej Firmy o tych samych parametrach

Przykładowy wizerunek słupa

- kable – używane do zasilenia słupów oświetleniowych oświetlenia ulicznego powinny spełniać wymagania PN-HD 603 S1:2002. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym  0,6/1kV, o  żyłach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez  prądy robocze i zwarciowe oraz spełniać warunki skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- przewody  YDY – przewody używane do zasilania opraw oświetleniowych powinny spełniać  wymagania  PN-87/E-90056. Zaleca się stosowanie przewodów o napięciu znamionowym 450/750 V, o żyłach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w taki sposób aby spełniał kryteria na: dopuszczalny spadek napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Należy stosować przewód miedziany typu YDY 2x2,5 mm2 łączący oprawę oświetleniową z kablem zasilającym.

Wykonanie robót.

Układanie kabli.

Wykonanie wykopu pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Kable należy

układać w wykopie wykonanym po trasie wytyczonej przez geodetę uprawnionego. Układanie kabli

powinno być zgodne z normą SEP N SEP-E-004. Kable powinny być układane w sposób

wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy

układaniu kabli nie powinna być niższa od wartości podanej przez producenta.

Kable układać w wykopie na głębokości 1,0 m na całej długości w rurze osłonowej. Kabel w rurze

przysypać warstwą gruntu rodzimego bez kamieni o grubości 40 cm. Na grunt rodzimy ułożyć folię

koloru niebieskiego. Na folię nasypać pozostały grunt rodzimy także bez kamieni. Kabel

przysypywać i warstwami ubijać. Układając kabel zostawić zapasy w ziemi ( 1,0 m ) przy złączach.

Żyły kabla w złączach i slupach oświetleniowych oznaczyć termokurczliwymi oznacznikami faz ZOK.

Kable będą krzyżował się z drogami, wjazdami oraz innymi urządzeniami podziemnymi.

W miejscach skrzyżowania zachować wymagane odległości od urządzeń podziemnych.

Kabel w miejscach skrzyżowania z drogami i wjazdami układać w rurach osłonowych o wysokiej

odporności na zginanie i ściskanie. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się

do ich wnętrza wody. Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać tabliczki

identyfikacyjne. Kable wychodzące z ziemi na słupy nN należy chronić osłoną kablową montowaną

bezpośrednio do żerdzi, do wysokości 2,5 m.

Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla

miernikiem o napięciu probierczym nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być

mniejsza niż 200 MΩ.

Wykopy pod fundamenty- fundament B-70.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, wykonawca ma obowiązek

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków

gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się

ręczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych. Zasypanie fundamentu należy dokonać

gruntem  z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać

warstwami grubości do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12.

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu i kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu i kabla, należy rozplantować w

pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez inspektora nadzorującego.

Montaż fundamentów prefabrykowanych.

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu określonymi przez

producenta.

Fundament należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie Abizolem R.

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu w wykopie na podłożu z zagęszczonego

żwiru o grubości 10cm. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia. Fundament

powinien być tak ustawiony aby jego górna krawędź licowała z poziomem gruntu.

Montaż słupów.

Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane.

Głębokość  posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji

projektowej. Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony drogi oraz nie

powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni gruntu.

Montaż złącz słupowych .

Złącza  należy montować we wnękach słupowych. Podczas montażu przewodów do zacisków  należy

sprawdzić jakość i poprawność połączeń. Śruby zacisków zabezpieczyć antykorozyjnie cienką

warstwą wazeliny technicznej.

Montaż wysięgników.

Wysięgniki do montażu na słupach oświetlenia ulicznego S należy wykonywać po ustawieniu słupa.

Montaż powinien odbywać się z podnośnika samochodowego. Część pionową wysięgnika należy

wsunąć na wierzchołek słupa i po sprawdzeniu poprawności zamocowania unieruchomić śrubami,

znajdującymi się w komplecie z wysięgnikiem.

Montaż opraw oświetleniowych.

Montaż opraw na wysięgnikach powinien odbywać się z podnośnika samochodowego. Każdą oprawę

przed zamontowaniem należy włączyć pod napięcie i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie

zaświecenia  się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów

zasilających do słupa i wysięgnika. Należy stosować przewody o izolacji polwinitowej z żyłami

miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2. Od złącza bezpiecznikowego do oprawy

oświetleniowej należy prowadzić przewody typu YDY. Oprawy oświetleniowe należy mocować na

wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta, po wprowadzeniu do nich przewodów

zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały,

aby nie zmieniały swego położenia pod  wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.

Jako system ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej zastosować szybkie samoczynne wyłączenie

zasilania w układzie sieci TN-C. Jako ochronę uzupełniającą projektuję uziemienie z zastosowaniem

bednarki ocynkowanej o przekroju 25x4 mm które należy wykonać wzdłuż całej trasy linii kablowej.

Ochrona w układzie TN-C – polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym

przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie

zasilania. Do dodatkowego uziemienie ochronnego podłączyć wszystkie słupy. Wykonać uziom o

wartości rezystancji nie przekraczającej 10 Ω. Zaleca się wykonywanie dodatkowych uziomów

pionowych z użyciem prętów stalowych Φ 17 mm o powierzchni pomiedziowanej.

Montaż uziemień.

Uziom poziomy sztuczny można wykonywać z taśmą, z drutów, prętów, rur lekkich, kształtowników

walcowanych, jednak z zastrzeżeniem najmniejszego przekroju ocynkowanego 100 mm.

Połączenia elementów uziomów wykonać poprzez złącza śrubowe zabezpieczone antykorozyjnie.

Na słupach i w złączach zaciski probiercze należy umieszczać w taki sposób, aby były łatwo

dostępne w czasie pomiaru rezystancji uziomu. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją

powłokami nie przewodzącymi. Uziom poziomy układać w wykopie odrębnym na głębokości min.

0,6 m bądź w rowie kablowym w odległości 15 cm poniżej kabla. Uziom uzupełnić miejscami

uziomem szpilkowym (pionowym) o głębokości pogrążenia nie mniejszej niż 4,5 m. Uziom szpilko

wykonać z użyciem prętów stalowych o średnicy minimum 17 mm posiadających powłokę z miedzi

o grubości min. 0,25 mm. Uziom poziomy ze szpilkowym łączy na zaciski krzyżowe śrubowe z

zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wykonać wyprowadzenia uziomu do każdego słupa

oświetleniowego oraz do słupów na które będą wyprowadzane kable nN. W na słupach tych wykonać

połączenie przewodu PEN do przewodu uziemiającego. Wykonane uziemienia powinny posiadać

wartość R<10 Ω.

Obmiar  robót.

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i

wykorzystanych do budowy materiałów.

Odbiór  robót.

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę w ramach tego zakresu

przeprowadzona przez Inwestora, umożliwiająca dokonanie rozliczenia finansowego robót. Zasady

postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót. Wszystkie materiały nie spełniające

wymagań ustalonych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji zostaną przez Inwestora

odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej

specyfikacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie.

Do protokołu odbioru Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowy, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku

terenu budowy,

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),

- protokoły z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej (protokoły pomiarów),

- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli elektroenergetycznych,

- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji przewodów,

- protokoły z pomiarów rezystancji uziemienia ochronnego,

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,

Przepisy związane.

SEP N SEP-E-004 _ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-68/B-06050 _ Roboty ziemne budowlane.

PN-76/E-02032 _ Oświetlenie dróg publicznych.

PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) _ Oświetlenie dróg – Część 1. Wybór klas oświetlenia.

PN-CEN/TR 13201-2:2005(U) _ Oświetlenie dróg – Część 2. Wymagania oświetleniowe.

PN-55/E-05021 _ Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli.

PN-83/E-06305 _ Elektryczne  oprawy  oświetleniowe. Typowe  wymagania  i  badania.

PN-79/E-06314 _ Elektryczne  oprawy  oświetleniowe  zewnętrzne.

PN-93/E-90401 _ Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV.

BN-83/8836-02 _ Przewody  podziemne. Roboty  ziemne. Wymagania  i  badania przy  odbiorze.

BN-79/9068-01 _ Prefabrykaty  budowlane  z  betonu. Elementy  konstrukcji wsporczych

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

BHP

Roboty należy wykonać za pomocą dźwigu i podnośnika w technologii PPN.

Zachować szczególną ostrożność ze względu na ruch pojazdów i

przechodzących przechodniów. Miejsce wykonania robót należy wygrodzić i oznakować stosując

zapory oraz taśmy ostrzegawcze.