OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA  FOTOWOLTAICZNA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

NAZWA INWESTYCJI: Instalacja fotowoltaiczna na budynku oczyszczalni ścieków

LOKALIZACJA: Ustrobna

INWESTOR: GMINA WOJASZÓWKA, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka

1.    Dane ogólne.

W opracowaniu przyjęto:

-  projekt niniejszy obejmuje instalację  fotowoltaiczną

2.	Podstawa opracowania.

- podkłady architektoniczno – budowlane skala 1:100

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów i zagrożenie życia

- N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

- Karty katalogowe zastosowanych urządzeń

- projekt instalacji elektrycznej budynku

-  specyfikacja techniczna zestawów fotowoltaicznych

3.	Założenia projektowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem instalacji ogniw fotowoltaicznych sieciowych on-grid, obejmującym zakresem montaż modułów fotowoltaicznych i niezbędnej instalacji elektrycznej, na dachu budynku oczyszczalni.

W składa instalacji na dachu wchodzi:

1)  montaż 60 modułów fotowoltaicznych, każdy 500Wp,

- montaż falownika fotowoltaicznego 30 kW

- wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych tras kablowych oraz ich oznakowanie

- wykonanie zabezpieczeń prądowych

- instalacja odgromowa w/w instalacji .

- montaż rozłącznika stringów na dachu

MOC PANELI FOTOWOLTAICZNYCH  P=30,00 kWp

4. Instalacja fotowoltaiczna:

4.1. Instalacja na dchu

Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji montażowej dla dachów pokrytych blachą  (zestaw dla 60 paneli), Konstrukcje należy przymocować do konstrukcji nośnej. Miejsca przejścia szpilek przez pokrycie dachowe należy zabezpieczyć, dedykowaną uszczelką, oraz zabezpieczyć farbą antykorozyjną (masa bitumiaczna).

Niniejsza konstrukcja pozwoli na dobór optymalnego kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych.

Oznakowanie tras prowadzenia przewodów instalacji fotowoltaicznej:

Naklejka ta powinna być umieszczona w punkcie przyłączenia instalacji PV, przy liczniku, w złączu kablowym, oraz jeżeli budynek posiada główny wyłącznik prądu - to także w tym miejscu

Naklejka powinna być umieszczona wewnątrz rozdzielnicy AC pod wyłącznikiem nadprądowym

Naklejka powinna być umieszczona na obudowie rozdzielnicy AC

Naklejka powinna być umieszczona na obudowie falownika w widocznym miejscu	obok wyłącznika izolacyjnego DC wbudowanego w falownik

Naklejki powinny być umieszczone na bocznej bądź frontowej obudowie falownika w górnej części

Naklejka powinna znaleźć się na obudowie rozdzielnicy DC

Naklejka powinna być umieszczona w pobliżu trasy kablowej DC przy falowniku

Naklejka powinna znajdować się na obudowie rozdzielnicy AC zaraz nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdować się na obudowie rozdzielnicy DC zaraz nad drzwiczkami.

Elementy instalacji:

-GENERATORY

Instalacja składać się będzie z 60 modułów fotowoltaicznych 500 Wp . Projektowane moduły zostaną połączone w  sześć łańcuchów i podłączone do falownika wewnątrz budynku (patrz schemat ideowy). Montaż przedmiotowych modułów przewidziano na gruncie oraz dachu budynku. Przy rozmieszczeniu modułów PV należy zwrócić uwagę na to, aby były odsunięte możliwie daleko od elementów powodujących ich zacienienie.

Podczas montażu modułów należy zachować przerwę pomiędzy nimi na odstęp separacyjny i łączniki (ok 2cm).

Dane techniczne modułów:

Dane techniczne modułów (dane przykładowe):

Moc Maksymalna [Wp] 500

Natężenie W Punkcie Maks. Mocy (Impp) [A]11.68

Napięcie W Punkcie Maks. Mocy (Vmpp) [V] 42.88

Prąd Obwodu Zamkniętego (Isc) [A] 12.46

Napięcie Obwodu Otwartego (Voc) [V] 51.01

Wydajność Modułu [%] 20.4

Długość [Mm] 2120

Szerokość [Mm] 1102

Grubość [Mm] 40

Masa [Kg] 28

-FALOWNIKI - INWENTERY

Urządzeniami odpowiedzialnym za współpracę z generatorami będą falowniki trójfazowe o mocy  30  kW 
Falownik wyposażony zostanie w wyłączniki mocy DC oraz wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC typu II. Falownik należy zlokalizować w budynku oczyszczalni scieków

W tablicach RG-PV należy zlokalizować zabezpieczenia różnicowo-nadprądowe 32A.

Zabezpieczenia te należy czytelnie oznakować!

Dane techniczne falownika 30 kW:

## WEJŚCIE

Zalecana maks. Moc wejściowa PV (Wp) 45000

Maks. Moc DC dla pojedynczego MPPT (W) 25000

Liczba urządzeń śledzących MPP 3

Liczba wejść DC 2 dla każdego układu MPPT

Max. napięcie wejściowe (V) 1100

Napięcie rozruchowe (V) 200

Znamionowe napięcie wejściowe (V) 620

Zakres napięcia roboczego MPPT (V) 180-1000

Zakres napięcia MPPT pełnej mocy (V) 480–850

## WYJŚCIE

Moc Znamionowa (W) 30000

Maks. Moc prądu zmiennego (VA) 34000

Maks. prąd wyjściowy (A) 51.5

Nominalne napięcie sieciowe 3 / N / PE, 220 V / 380 Vac, 230 V / 400 Vac

Zakres napięcia sieciowego 310 - 480 Vac (zgodnie z normą lokalną)

Częstotliwość znamionowa sieci 50 Hz / 60 Hz

Częstotliwość Nominalna 45 Hz–55 Hz / 54 Hz–66 Hz (zgodnie z normą lokalną)

-POŁĄCZENIA I UKŁADANIE KABLI

Połączenia poszczególnych generatorów do falownika zostaną zrealizowane za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył roboczych 6,0 i 10,0mm2 .

Przewody pomiędzy łączeniami modułów PV a falownikiem będą prowadzone na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy czym rury osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i będą odporne na promieniowanie UV. Falownik zostanie połączony z rozdzielnicą główną budynku za pomocą kabla YDY  5x25mm2, YKY  5x16mm2.

Podczas montażu falowników należy pamiętać, o zachowaniu odległości od innych urządzeń, które mogłyby wpłynąć negatywnie na prace falownika, jak również zablokować przepływ powietrza chłodzącego falownik.

Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi trasami.

Połączenia kabli instalacji na gruncie i na dachu, międzymodułowo będą realizowane poprzez fabryczne złączki MC4. Przewody solarne (DC) w instalacji gruntowej prowadzone będą w ziemi, na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych (odpornych na UV).

Dopuszczalny spadek napięcia w przewodach nie może być większy niż 1%.

Dane techniczne kabli PV

- napięcie znamionowe: 0,6/1kV

- ilość wiązek -pojedyncza wiązka,

- ilość izolacji -podwójna

- żyły miedziane wielodrutowe

- rodzaj izolacji: polwinitowa

- temp max 90 °C

- powłoka odporna na UV

-OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Ochronę przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi stanowić będą modułowe

ograniczniki przepięć typ II po stronie DC.

Zabezpieczenie przepięciowe zainstalowane zostaną w skrzynkach bezpiecznikowych (wewnątrz budynku|).

5 .Ochrona odgromowa

Ochroną odgromową objęte zostaną wszystkie moduły fotowoltaiczne PV. Połączone zostaną systemem połączeń wyrównawczych. Każdy moduł fotowoltaiczny zostanie przyłączony za pomocą przewodu miedzianego LgY 6 mm2 z konstrukcją bazową modułu.

Panele wolnostojące wraz z konstrukcją należy dołączyć do projektowanego uziomu powierzchniowego 
FeZn 30x4mm z wykorzystaniem uziomów szpilkowych (w razie potrzeby). W miarę możliwości połączyć z uziomem otokowym instalacji budynku R< 10 Ohm.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby posiadającej

kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”tom V , Instalacje elektryczne.

3. Instalacje wykonać w ścisłej koordynacji z wystrojem wnętrz i robotami budowlanymi .

4. Przed przekazaniem robót do eksploatacji wykonać pomiary elektryczne przyrządami posiadającymi

legalizację i homologację :pomiar szybkiego wyłączenia pomiar oporności izolacji przewodów

pomiar oporności izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odłączeniu od szyn N i PE w rozdzielniach pomiar ciągłości przewodu PE pomiar oporności uziemień pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej

Miejsce lokalizacji urządzeń instalacji fotowoltaicznej (falownik, generatory, rozdzielnie) dokładanie opisać tabliczkami informacyjnymi ze względu na prawidłową reakcję służb P-Poż w przypadku interwencji.

Wykonawstwo instalacji, dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń należy powierzyć firmie specjalistycznej.

5. W przypadku lokalizacji urządzeń instalacji fotowoltaicznej w miejscach ogólnodostępnych należy je chronić 
w sposób uniemożliwiający ich dewastację przez osoby postronne oraz oznakować.