| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data opracowania |  |  | Nr egzemplarza |  |  |  |  |  |
| CZERWIEC 2024 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Nazwa zamierzenia budowlanego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REMONT SALI: NAROŻNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALĄ WYSTAW MILITARIÓW ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ROBOTAMI WYKOŃCZENIOWYMI ZWIĄZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu |  |  | Kategoria obiektu budowlanego |  |  |  |  |  |
| 82-200 MALBORK, UL. STAROŚCIŃSKA 1 |  |  | IX-MUZEA |  |  |  |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220901_1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU UL. STAROŚCIŃSKA 1, 82-200 MALBORK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki projektowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUPA YANG ARCHITEKCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko projektanta | Numer uprawnień bud. | Specjalność |  |  | Podpis |  |  |  |
| BR. ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mgr inż. Michał Gruźlewski | POM/0201/POOE/11 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej |  |  |  |  |  |  |
| Projektant sprawdzający (jeśli wymagany) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inż. Stanisław Łaszkiewicz | WRR-DT/7131/2/2002 | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej |  |  |  |  |  |  |
| Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać w całości wraz z projektem pierwotnym przywołanym w pkt. 1.1.b, c, przedmiarami, kosztorysami, STWIOR. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA WYROBÓW RÓWNOWAŻNYCH Wyżej podpisani projektanci dopuszczają zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w projekcie (architektura, konstrukcja, branże), pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych. Pojawiające się w dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe są tylko rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji. Wszystkie wymienione produkty powinny być fabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie. Za każdym razem, gdy w jakiejkolwiek części dokumentacji użyto nazwy własnej oznacza to, że zamiast zaproponowanego wyrobu można zastosować materiał równoważny innych producentów niż wskazane w dokumentacji, pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i estetycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	2

1.	PROJEKT BUDOWLANY: CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.1	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

1.2	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

1.3	ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE	3

1.3.1. Zasilanie	3

1.3.2. Wyłącznik pożarowy	3

1.3.3. Trasy kablowe	3

1.3.4. Istniejąca tablica rozdzielcza	4

1.3.5. Instalacja oświetlenia	4

1.3.6. Instalacja zasilania	5

1.3.7. Miejscowe szyny wyrównawcze	5

1.3.8. Instalacja ochrony od porażeń	5

1.3.9. Instalacja odgromowa	6

2.	DOKUMENTY	7

3.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	9

| NR RYS. | NAZWA |
| --- | --- |
| E-1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE SALI 7 FILAROWEJ I NAROŻNEJ |
| E-2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE SALI POD WYSTAWĄ MILITARIÓW ORIENT. |
| E-3 | SCHEMAT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ |

# PROJEKT BUDOWLANY: CZĘŚĆ OPISOWA

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- Ustalenia z Inwestorem na etapie projektu

- Wytyczne branży instalacyjnej,

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Przepisy obowiązujące na dzień sporządzenia projektu, a w szczególności:

  - USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

  - polskie normy

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy „REMONT SALI: NAROŻNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALĄ WYSTAW MILITARIÓW ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ROBOTAMI WYKOŃCZENIOWYMI ZWIĄZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ”.

Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

## ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

## 1.3.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanych obwodów wykonać z istniejącej rozdzielni piętrowej zgodnie z załączonymi rysunkami.

## 1.3.2. Wyłącznik pożarowy

Nie dotyczy.

## 1.3.3. Trasy kablowe

Okablowanie należy wykonać przewodami z żyłami miedzianymi o izolacji znamionowej na napięcie 750V dla przewodów. Obwody 1-fazowe wykonać przewodami 3-żyłowymi, a 3-fazowe przewodami 5- żyłowymi.

Instalacje kablowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami.

Linie zasilające urządzenia związane z projektowanym budynkiem m.in. oświetlenie, urządzenia technologiczne, projektuje się wykonać kablami lub przewodami, które prowadzone będą na istniejących, zabytkowych ścianach z cegły przewody układać w fugach między cegłami.

Przejścia przewodów i kabli przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego, uszczelnić za pomocą masy ogniochronnej o odporności ogniowej równoważnej dla samej przegrody. Wszystkie kable i przewody prowadzić w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów

## 1.3.4. Istniejąca tablica rozdzielcza

Przy wymianie istniejącej rozdzielni piętrowej uwzględnić doposażenie w zabezpieczenia projektowanych obwodów zgodnie z załączonym schematem.

## 1.3.5. Instalacja oświetlenia

1.3.5.1. Oświetlenie podstawowe

Zaprojektowano oświetlenie zgodnie z załączonymi rysunkami.

Oświetlenie pomieszczeń załączane za pomocą łączników oświetleniowych montowanych na wysokości 1.1 m mierzonej od powierzchni wykończonej podłogi do środka puszki montażowej.

Instalację oświetlenia należy wykonać jako podtynkową przewodami typu YDYżo 3x1,5 / 5x1,5 mm2, układanymi w fugach między cegłami, równolegle do krawędzi ścian.

Lokalizacja poszczególnych opraw oświetleniowych montowanych na szynoprzewodach na wysokości 3m przedstawiono na rysunkach dołączonych do niniejszego opracowania. Oprawy uzgodnić przed montażem z Architektem.

1.3.5.2. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano z wykorzystaniem wydzielonych opraw, których lokalizację wskazano na załączonych rysunkach. Oprawy należy wyposażyć w moduły awaryjne z podtrzymaniem minimum 1 godzinnym. Nad każdym wyjściem ewakuacyjnym zaprojektowano zabudowanie oprawy z napisem „Wyjście Ewakuacyjne” (podtrzymanie zasilania również minimum 1 godzina). Zastosowano centralny monitoring opraw.

Oświetlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego.
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to cześć oświetlenia awaryjnego zapewniającą bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiającą uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunków ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjść ewakuacyjnych z obiektu) oraz oświetlenie strefy otwartej.
W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, średnie natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii tej drogi powinno być nie mniejsze niż 1 lx. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmującym co najmniej połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx. W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej bezpieczną ewakuacje wymaga się, aby oprawy oświetleniowe umieszczane były co najmniej 2 m nad podłogą. W obiekcie zaprojektowano system oświetlenia awaryjnego zasilany z lokalnych inwerterów z autotestem.

Oświetlenie dróg ewakuacyjnych należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1838. Oświetlenie awaryjne zasilane jest z opraw wyposażonych inwertery o czasie podtrzymania t=1h. Oświetlenie awaryjne realizuje również funkcję oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. Znaki oświetlenia awaryjnego muszą się świecić w sposób ciągły (oprawy dwuzadaniowe). Na ścianach i drzwiach dróg ewakuacyjnych należy umieścić piktogramy. Wszystkie piktogramy będą podwieszane w taki sposób, by można je było łatwo odczytać, bez względu na wszelkie inne występujące oznakowanie, obiekty i inne.

Przyjęto następujące parametry oświetleniowe:

− równomierność natężenia oświetlenia na drogach komunikacyjnych – nie mniej jak 0,4.

Poziomy natężeń oświetlenia:

− klatki schodowe Eśr ≥ 150 lx

- ciągi komunikacyjne - Eśr ≥ 100 lx

- oświetlenie awaryjne Eśr > 1xl

## 1.3.6. Instalacja zasilania

Instalacja gniazd wtykowych i zasilania grzejników

W ramach instalacji zasilania odbiorników zaprojektowano zasilanie bezpośrednio z istniejącej rozdzielnicy piętrowej.

Instalacje należy wykonać jako podtynkową przewodami układanymi w fugach między cegłami, równolegle do krawędzi ścian.

Gniazda montować na wysokości 0.2m.

Instalacje wykonać zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”.

Lokalizację poszczególnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dołączonych do niniejszego opracowania.

## 1.3.7. Miejscowe szyny wyrównawcze

Dodatkowe lokalne szyny uziemiające, do których powinny być przyłączone:

- części przewodzące konstrukcji budynku (w tym ościeżnice i skrzydła drzwi stalowych);

- dostępne części metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, co i gazu;

- metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;

- puszki do miejscowych połączeń wyrównawczych;

- stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej.

## 1.3.8. Instalacja ochrony od porażeń

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem należy zastosować szybkie wyłączanie napięcia zasilania w układzie sieciowym TN-S.

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostaną zaprojektowane wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadmiarowym o prądzie różnicowym 30 mA typu A. Po wykonaniu instalacji, skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić przez pomiary.

## 1.3.9. Instalacja odgromowa

Nie dotyczy.

| Opracował w zakresie branży elektrycznej: ………………………………………………………. mgr inż. Michał Gruźlewski UPR. NR POM/0201/POOE/11 specjalność elektryczna |  |
| --- | --- |

# DOKUMENTY

Gać, czerwiec 2024 r.

OŚWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt  budowlany opracowany dla:

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora i jego adres

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU UL. STAROŚCIŃSKA 1, 82-200 MALBORK

dotyczący:

| Nazwa zamierzenia budowlanego |  |
| --- | --- |
| REMONT SALI: NAROŻNEJ, 7-FILAROWEJ ORAZ POD SALĄ WYSTAW MILITARIÓW ORIENTALNYCH W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ROBOTAMI WYKOŃCZENIOWYMI ZWIĄZANYMI Z REMONTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |
| Adres obiektu | Kategoria obiektu budowlanego |
| 82-200 MALBORK, UL. STAROŚCIŃSKA 1 | IX |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych |  |
| 220901_1.0011.154/2, DZ. NR 154/2, OBR. GEOD. 0011, J.EWID. G27 MALBORK |  |

Sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art..233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

| Projektant |  |
| --- | --- |
| mgr inż. Michał Gruźlewski upr. bud. nr POM/0201/POOE/11 w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń |  |
| Projektant sprawdzający |  |
| inż. Stanisław Łaszkiewicz upr. bud. nr WRR-DT/7131/2/2002 w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń |  |

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA