|  | GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl, NIP: 772-225-68-18 tel. 508 521 423 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |
| PRZEDMIOT INWESTYCJI: | BUDOWA PRZYŁĄCZY WOD-KAN W RAMACH ZADANIA: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: | XIII |  |  |
| INWESTOR I ADRES INWESTORA: | SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN – WARMIA I MAZURY SP. Z O.O. UL. RATUSZ 1, 11-015 OLSZTYNEK |  |  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI: | DZ. NR EW. 203/2, 203/3(dr), 204/40, 0001 ORZYSZ, JEDNOSTKA EWID. 281602_4, UL. EŁCKA, 12-250 ORZYSZ |  |  |
| INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. DARIUSZ STASZCZYK LOD/3461/PWBS/17 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. WOJCIECH JĘDRZEJCZYK LOD/1795/POOS/11 |  |  |
| Radomsko, Październik 2023 r. |  |  | Egzemplarz nr |

Spis treści projektu wykonawczego

I. Dokumenty dołączone do projektu

- Kopia decyzji o nadaniu projektantowi branży sanitarnej uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności

- Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta branży sanitarnej do właściwej izby samorządu zawodowego

- Dokumenty dołączone do projektu

- Oświadczenie projektanta branży sanitarnej o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. Część opisowa

III. Część rysunkowa

- PS – Plan sytuacyjny

- S1 – Profil podłużny przyłącza wodociągowego

- S2 – Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej

- S3 – Profil podłużny przyłącza kanalizacji deszczowej

- S4 – Szczegół – przekrój przez wykop

- S5 – Szczegół budowy studzienki żelbetowej

- S6 - Szczegół budowy komory wodomierzowej wraz z wyposażeniem

- Dokumenty dołączone do projektu

RADOMSKO, PAŹDZIERNIK 2023

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany,

na podstawie art. 34, pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM, ŻE

w/w projekt wykonawczy

| INWESTOR | Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury SP. Z O.O. ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Budowa przyłączy wod-kan w ramach zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | ul. Ełcka , 12-250 Orzysz kat. XIII |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 281602_4 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: 0001 Orzysz Numery działek ewidencyjnych: 203/2, 203/3 (dr), 204/40 |

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

|  | Imię i Nazwisko Projektanta Nr uprawnień, Podpis | Data |
| --- | --- | --- |
| Projektant branży sanitarnej | mgr inż. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17 upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | X 2023 |
| Sprawdzający branży sanitarnej | mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk LOD/1795/POOS/11 upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | X 2023 |

- Część opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Ramowy program użytkowy - wytyczne od Inwestora.

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją

  - Warunki techniczne włączenia do sieci wod-kan wydane przez MPWiK we Włocławku

  - Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów branży sanitarnej

  - Aktualne przepisy i normy.

  - Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie budowy infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Orzysz, ul. Ełcka, 12-250 Orzysz tj. budowy przyłączy wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3. Lokalizacja obiektów

Projektowana budowa przyłączy wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlokalizowana jest na dz. nr ew. 203/2, 203/3 (dr), 204/40, obr. 0001 Orzysz, jednostka ewid. 281602_4,            ul. Ełcka, 12-250 Orzysz.

Miejscem włączenia, zasilenia przyłącza wodociągowego jest sieć wodociągowa wo110 usytuowana na działce 203/3 (dr). Połączenie z ww. wodociągiem wo110 z rur PE należy wykonać poprzez zastosowanie:

- opaski do nawiercania pod ciśnieniem (dla odpowiednich rur) z odejściem gwintowanym (konstrukcja żeliwa  sferoidalnego min.  GGG-40-DIN1693 zabezpieczone powłoką z farby epoksydowej nakładanej metodą proszkową, o grubości min. 250um), śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej A2, za nią zasuwy do przyłącza domowego wykonana z żywicy POM lub z żeliwa sferoidalnego, z powłoką z farby epoksydowej, nakładanej metodą proszkową o grubości min. 250um lub w przypadku cieci z PE.

-skrzynki ulicznej do zasuwy dla przyłącza domowego, która powinna mieć takie same wymiary jak skrzynka uliczna do zasuw o wymiarach zgodnie z normą DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 150 mm, wysokość skrzynki min. 270 mm, z odpowiednią obudową do zasuw (wraz z drążkiem).

Miejscem odbioru, włączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej o sanitarnej o średnicy 300 mm zlokalizowana na działce 203/3 (dr) . Włączenia przyłącza należy dokonać do studni o rzędnej dna 119,53 m n. p. m. / bezpośrednio w przęsło kanału poprzez wykonanie otworu wiertnicą i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostępnych na rynku, szczelnych połączeń.

Miejscem odbioru, włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm zlokalizowana na działce 203/2. Włączenie do istniejącej kanalizacji należy przewidzieć na studzienkę rewizyjną, zgodnie z kierunkiem przypływu ścieków w sieci kanalizacyjnej. Na granicy nieruchomości należy przewidzieć zabudowę studni rewizyjnej z pogłębionym dnem, która będzie pełniła rolę osadnika zawiesin mineralnych i jednocześnie będzie studnią kontrolną.

4. Przyłącze wodociągowego

Przyłącze wody wykonać z rur i kształtek PE100 SDR11 (PN16) 75x6,8, łączenie rurociągów poprzez  zgrzewanie elektrooporowe.

W pkt W3 wykonać komorę wodomierzową wraz z armaturą zgodnie z częścią rysunkową.

- zawór grzybkowy GW 2”

- wodomierz  skrzydełkowy wielostrumieniowy mokrobieżny DN40, Q3=16 m3/h, R≥160, G 2”,

- zawór grzybkowy GW 2”

- filtr siatkowy do wody GW 2” o średnicy oczek zgodnie z wymogami producenta zaworu BA

- zawór antyskażeniowy klasy BA GZ 2" zgodnie z normą PN EN1717

- zestaw hydroforowy o parametrach Qmin. = 3,02 dm3/s; Hmin = 45,18 m

Stosowane rury i kształtki muszą posiadać atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z woda pitną), certyfikat zgodności wykonania z PN.

Po zakończeniu wykonywania robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

4.1. Dobór wodomierza

Dobrano wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy DN40 z strumieniem objętości  Q3=16 [m3/h], R≥160, przygotowany do zabudowy systemu radiowego.

Sprawdzenie:

dobór wodomierza jest prawidłowy, jeśli spełnione są warunki:

qQ3= zawierał się w przedziale 0,45 do 0,6

Obliczeniowy przepływ wody dla projektowanego budynku wynosi:

q = 2,85 [dm3/s] =10,26 [m3/h]

qQ3= 10,26/16 = 0,6
Warunek został spełniony.

4.2 Komory wodomierzowe

W pkt W3 projektuje się prefabrykowaną, w całości przywożoną na budowę komorę wodomierzową o wymiarach zgodnie z częścią rysunkową. Komora wyposażona jest w otwór włazowy z włazem w klasie D400 oraz króćce wentylacyjne. Przejścia rurociągów przez ścianę komory wykonane zostaną jako szczelne dedykowane dla PE.

4.2.1 Charakterystyka komory wodomierzowej

Zbiornik betonowy  beton C30/37 W8 poniżej 5%

- długość wew. 2,4 m / zew. 2,7 m

- szerokość wew. 1,5 m / zew. 1,8 m

- wysokość wew. 1,9m / zew. 2,10 m (dno 0,20)

- grubość ścianki: 0,15 m

-koryto ściekowe 0,3x0,3x0,1h w dnie

-stopnie złazowe prefeco u-156 mms- 1 kpl

-płyta sufitowa  2,7 x 2,3 x h-0,2m

- zatopiony w płycie 20 cm odcinek rury DN 110 uszczelką ku górze

-jeden otwór w płycie okrągły 0,6 m

Specyfikacja techniczna:

PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych

PN-EN 206-1:2003 Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-B/88-06250 Beton

ATEST PZH - HK/W/0763/01/2016.

Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Minimalna klasa betonu: C30/37

Nasiąkliwość: mniej niż 5%

Wodoszczelność: W8

Stal zbrojeniowa: kl.III(34GS)

Stopnie złazowe -PN-EN 13101

Konstrukcja w całości żelbetonowa, zbrojona prętami i siatkami pojedynczymi.

Grubość płyty dennej- 20 cm

4.2.2 Zestaw hydroforowy

W komorze wodomierzowej w celu podwyższenia ciśnienia w instalacji projektuje się zestaw pompowy składający się z dwóch pomp, kolektorów, ramy wsporczej i sterowania. Sterowanie pompami odbywa się poprzez przetwornice częstotliwości. Tryb pracy: 1+1 (czynna rezerwa).

Parametry zestawu: Wydajność Qmin. = 10,50 m3/h; Podnoszenie Hmin. = 30,50 m

5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Miejscem odbioru, włączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 300 mm zlokalizowana na działce 203/3 dr). Włączenie do istniejącej studni betonowej zgodnie z częścią rysunkową.

Kanał sanitarny grawitacyjny wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U SDR34 LITE SN8 średnicy:

- 200x5,9 mm

Miejscem odbioru, włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm zlokalizowana na działce 203/2. Włączenie do istniejącej studni betonowej zgodnie z częścią rysunkową poprzez przejście szczelne dla PVC DN160.

Kanał deszczowy grawitacyjny wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U SDR34 LITE SN8 średnicy:

- 200x5,9 mm

Rury ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 30 cm. Przedmiotową infrastrukturę ułożyć ze spadkiem zgodnie z profilem podłużnym. Należy zadbać o łączenie z kielichem wyłącznie końcówek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub ręcznie przed montażem przy użyciu zdzieraka. Prawidłowe połączenie wymaga, aby bosy koniec rury był sfazowany pod kątem 30 do połowy grubości ścianki i pokryty środkiem poślizgowym na bazie silikonu lub mydła bezpośrednio przed wciśnięciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejów lub smarów jako środka poślizgowego. W systemie łączenia rur kielichowych zaleca się wykonywanie połączeń w ten sposób, aby bose końce rur wciskane były w kielichy zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków.

Projektuje się w miejscu załamania zastosowanie studni rewizyjnej zgodnie z częścią rysunkową.

Studnie rewizyjna średnicy 1000 mm z kręgów żelbetowych BETON C35/45 łączenie na uszczelkę gumową elastomerową wg PN-B-10709:1999, z podstawą prefabrykowaną, wypełnioną elementem dennym z tworzywa sztucznego (pierwsza studnia od strony włączenia).Studnie posadowić na podłożu betonowym z betonu C10/15 grubości 15 cm i podsypce piaskowej grubości 10 cm. Właz żeliwny samopoziomujący DN600 typu lekkiego i ciężkiego klasy C250-D400 (zgodnie z profilami), z pierścieniem odciążającym, wentylowany, z wypełnieniem betonowym. Właz winien być wyposażony w pierścień wytłumiający. Wejście przewodu do studni przez ścianę wykonać szczelnie. Spocznik powinien znajdować się na wysokości połowy średnicy rury głównej i mieć spadek 2 do 5% w kierunku kanału ściekowego studni. Studnie rewizyjną wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Montaż stopni naprzemiennie w dwóch rzędach oddalonych od siebie o 26 cm w odstępach pionowych 25 cm. Włączenia przyłącza do studni wykonać poprzez przejścia szczelne.

Studnię posadowić na wylewce betonowej o 20% większej od zewnętrznej średnicy dennicy monolitycznej studni gr. 15 cm.

Projektowana studnia żelbetowa musi posiadać normę i Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB w Warszawie, która określa:

- rodzaje elementów
	- wymiary
	- zbrojenie konstrukcyjne elementów żelbetowych
	- wymagania dotyczące zbrojenia statycznego i transportowego
	- wymagania dotyczące surowców stosowanych do produkcji elementów 			prefabrykowanych
	- rodzaj połączeń elementów
	- wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności
	- rodzaj badań kontrolnych

5.1. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej zewnętrznej

Ilość wód deszczowych

Przyjęto natężenie deszczu nawalnego wartość q = 200 [dm3/(s * ha)]

Ilość wody odpływającej ze zlewni:

Q= Ψ* φ*q*F, l/s

Współczynnik spływu                Ψ= 0,85 – z dachów

Współczynnik opóźnienia        φ= 1-0,9

Powierzchnia zlewni  F:

Dach				0,085 ha	Q=0,85*1*200*0,085=14,45 dm3/s

Razem 							Q=  14,45 dm3/s

V = 14,45 * 15 * 60 * 0,001 = 13,005 m3 – taka ilość zostanie przetrzymana w zbiorniku na projektowanym terenie, w czasie 15 min.

6. Skrzyżowanie z urządzeniami podziemnymi

W miejscach skrzyżowania projektowanej infrastruktury z istniejącymi sieciami infrastruktury podziemnej  prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Nie prowadzić zagęszczania mechanicznego wykopu bezpośrednio nad infrastrukturą techniczną.

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenie nienaniesionego na mapy.

7. Opis projektu zagospodarowania

7.1. Dane informacyjne.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.2. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

Teren inwestycji nie objęty wpływem eksploatacji górniczej.

7.3.Zagrożenia dla środowiska i życia użytkowników.

Projektowana infrastruktura nie stanowi zagrożenia dla środowiska i użytkowników.

8. Roboty ziemne

8.1 Technologia robót ziemnych

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-83/8836-02 oraz w uzgodnieniu z wykonawcą robót. Wykopy wykonywać mechanicznie i ręcznie. Wykopy zabezpieczyć taśmą i znakami ostrzegawczymi.

Projektowane instalacje wykonać na podsypce piaskowej grubości 15 cm, następnie wykonać obsypkę do wysokości wierzchu rury. Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności i ciśnieniowej danego odcinka.

Następnie wykonać zasypkę piaskową grubości 15 cm. Dalszą zasypkę gruntu wykonywać warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem każdej warstwy równoczesną rozbiórką rozparcia ścian wykopu.

Wskaźnik zagęszczenia obsypki kanału powinien wynosić:

- 90% dla kanałów prowadzonych w terenach zielonych

- 98% dla kanałów prowadzonych pod drogami

Zasypka musi być wykonana z odpowiednich materiałów i w taki sposób, by spełniała wymagania struktury nawierzchni nad rurociągiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.

Odcinki znajdujące się powyżej strefy przemarzania ocieplić żużlem lub keramzytem.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia wód gruntowych obniżyć ich poziom przez ułożenie drenażu w dnie wykopu włączonego do studzienki zbiorczej z rury np. PCV 500, H = 800, w której ustawić pompę odwadniającą. W przypadku zbyt małej skuteczności tego systemu wykonać odwodnienie igłofiltrami.

9. Roboty montażowe

Montaż rur, kształtek i zasuw wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta rur, kształtek i zasuw.

Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz należy przeprowadzi próbę ciśnieniową.

W przewodach wodociągowych ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar).

Próbę ciśnieniową przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę należy wykonać zgodnie z PN-EN 805.

Dodatkowe wytyczne:

Prędkość napełniania niezależnie od średnicy powinna wynosić 7 godz./km.

Przed próbę ciśnienia rurociąg musi być wypełniony wodą przez 2 godz.

Maks. temp. wody podczas próby ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C.

9.1 Bloki oporowe

Przy kolanach, trójnikach, zasuwach projektuje się bloki oporowe, które należy wykonać zgodnie z normą BN-81/9192-05. Bloki wykonać z betonu klasy C12/15.

10. Płukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu rurociągów wody należy przepłukać i zdezynfekować. Do płukania użyć wody wodociągowej z istniejącego wodociągu np. z istn. hydrantu. Do dezynfekcji użyć 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej w ilości 200 mg/l. Po napełnieniu przyłącza roztworem podchlorynu należy go zatrzymać w sieci na 48 godz. Po upływie tego czasu wodociąg przepłukać czystą wodą tak długo, aż zacznie wypływać woda pozbawiona chloru.

11. BHP przy robotach ziemnych i montażowych

Zwraca się uwagę, że roboty mają być wykonywane z zachowaniem należytej staranności i pod nadzorem osoby uprawnionej. W przypadku przerwy w pracach wykop na całej długości należy zabezpieczyć balami oraz oznakować zgodnie z instrukcją do zarządzenia MGT i OŚ z dn. 16.07.1974 r. ( MP nr 42 poz. 254).

12. Oznakowanie

Trasę projektowanej infrastruktury należy oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 mm z wtopioną wkładka metalową. Wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki zasuw  i do ściany budynku zgodnie z PN-71/H-86020.

Uzbrojenie rurociągu winno być oznakowana tabliczką wg wymogów określonych w PN-86/B-09700. Najwłaściwszym miejscem do umieszczenia tabliczki jest linia ogrodzeń w dobrym stanie technicznym, ściany domów lub odrębne słupki stalowe.

13. Uwagi końcowe

- przed przystąpienie do robót oraz przed samym wpięciem zawiadomić o tym fakcie zarządcę infrastruktury.

- przed wykonywaniem robót ustalić aktualne rzędne terenu

- przed przystąpieniem do robót montażowych należy geodezyjnie sprawdzić 	rzędne posadowienia urządzeń kolizyjnych

- wykopy zabezpieczyć zaporami, taśmami i znakami ostrzegawczymi

- przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca bezwzględnie zapozna się z warunkami, uzgodnieniami i decyzjami załączonymi w projekcie

- całość robót ziemnych i montażowych należy prowadzić zgodnie z przepisami 	BHP w budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano– montażowych cz. II „Roboty sanitarne i przemysłowe ” oraz zgodnie z warunkami technicznym wykonania i odbioru rurociągu z tworzyw sztucznych- wszelkie napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru.

- po wykonaniu infrastruktury dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie usytuowania poziomego oraz wysokościowego

- montaż należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe instytucje państwowe do tego upoważnione

- montaż i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur i kształtek

14. Podstawy prawne

- Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006r. (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami

KLAUZULA:

• Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

• W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób, przepłukań, napełnień instalacji oraz energię elektryczną potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu.

• Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.

• Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

• Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.

Projektował:

mgr inż. Dariusz Staszczyk

upr. nr LOD/3461/PWBS/17

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- Część rysunkowa