Zakres prac związanych z konserwacją, eksploatacją i utrzymaniem w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście.

- Prace ogólne:

  - Utrzymywanie oświetlenia ulicznego w takiej stałej sprawności technicznej, aby sprawność świecenia (określona jako stosunek liczby niesprawnych źródeł światła, sodowych, metalohalogenkowych, świetlówek kompaktowych oraz LED, do ogólnej liczby źródeł) nie była większa niż 5%. Jednakże niedopuszczalna jest taka sytuacja, aby nie pracowały poprawnie dwa kolejne punkty świetlne.

  - Dokonywanie okresowych (nocnych) przeglądów stanu działania oświetlenia ulicznego o częstotliwości zapewniającej utrzymanie standardu świecenia opisanego w pkt. 1.1.

  - Utrzymanie całodobowego pogotowia oświetlenia ulicznego w dni robocze i w dni wolne od pracy wraz z utrzymaniem całodobowego numeru telefonu pogotowia.

  - Usuwanie zakłóceń w pracy oświetlenia ulicznego zgłaszanych Wykonawcy przez Zamawiającego, Policję, inne służby lub mieszkańców (niezależnie od samodzielnych przeglądów dokonywanych przez Wykonawcę) nie później niż w ciągu 48 godzin, o ile Zamawiający nie określi w danym przypadku innego terminu.

  - Wymiana, niesprawnych lub działających w sposób nieprawidłowy, źródeł światła i układów zasilających w oprawach w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy (24, 48 lub 72 godzin).

  - Utrzymanie właściwego stanu opraw oświetleniowych i ich elementów tak aby nie powodowały powstania zjawisk olśnienia i zmniejszenia żywotności źródeł światła.

  - Utrzymanie w stałej sprawności technicznej układów sterujących oświetleniem ulicznym.

  - Utrzymanie właściwego stanu urządzeń oświetleniowych gwarantującego prawidłową ich pracę bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia.

  - Utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń, w tym również czyszczenie latarni oświetleniowych z brudu i nalotu z drzew.

  - Utrzymanie właściwego mocowania linek nośnych, przewodów linii napowietrznej, wysięgników i opraw oświetleniowych  zapewniającego bezpieczeństwo dla osób i mienia.

  - Magazynowanie zdemontowanych elementów oświetlenia ulicznego (opraw, słupów itd.) nadających się do późniejszego wykorzystania, w tym również wszelkiego rodzaju kurtyn świetlnych, girland itp. będących własnością Zamawiającego oraz elementów dekoracji świątecznej, które zostały wykonane systemem gospodarczym przez konserwatora oświetlenia ulicznego w latach bieżących i minionych. Magazynowanie opraw, kurtyn świetlnych, girland, itp. oraz elementów dekoracji świątecznej wykonanych przez konserwatora w magazynie zamkniętym (pełne powierzchnie boczne i dach, chroniące przed działaniem warunków atmosferycznych), magazynowanie słupów itp. na placu składowym – magazyn zamknięty o pow. min. 200 m2 i plac składowy o pow. min. 1000 m2, zlokalizowane na terenie miasta Świnoujście z możliwością stałego dostępu, na każde żądanie, Zamawiającego.

- Prace planowe:

2.1	Całodobowy dozór techniczny nad urządzeniami oświetlenia oraz kontrola stanu oświetlenia w porze świecenia.

  - Udokumentowana kontrola odczytów liczników celem wyeliminowania niewłaściwie pracujących układów pomiarowych oraz przeciwdziałania upływności prądu do ziemi.

  - Regulacja parametrów urządzeń sterujących oświetleniem, w tym również na każde żądanie Zamawiającego.

  - Wykonywanie pomiarów przewidzianych obowiązującymi przepisami i przechowywanie protokołów z ich wykonania. Wykonawca musi zlikwidować przyczyny powodujące negatywne wyniki pomiarów. Po zakończeniu umowy Wykonawca przekaże protokoły z pomiarów Zamawiającemu.

  - Malowanie raz na trzy lata, w okresie i na kolor wskazany przez Zamawiającego, wszystkich stalowych nieocynkowanych latarni oświetleniowych.

  - Czyszczenie i malowanie szaf sterowniczo-rozdzielczych oraz wymiana aparatury w niej zainstalowanej, która jest uszkodzona lub pracuje nieprawidłowo.

  - Sprawdzenie posadowienia i przywrócenie pionowości słupów oraz uzupełnienie ich numeracji i zamknięć wnęk słupowych.

  - Czyszczenie opraw, kloszy i ich systemów optycznych, wymiana jej elementów uszkodzonych lub pracujących nieprawidłowo oraz uzupełnienie brakujących elementów opraw i kloszy w przypadku opraw zamkniętych.

  - Dokonywanie oględzin i przeglądów technicznych oświetlenia ulicznego oraz likwidacja stwierdzonych w ich trakcie nieprawidłowości.

- Prace awaryjne:

  - Powzięcie natychmiastowego działania zmierzającego do usunięcia bezpośredniego zagrożenia ruchu drogowego, zdrowia i życia ludzi, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jego zaistnieniu, nie później niż w ciągu jednej godziny.

  - Zabezpieczenie elementów oświetlenia ulicznego uszkodzonych na skutek wypadków komunikacyjnych, aktów wandalizmu oraz zdarzeń będących skutkiem działania siły wyższej, bezzwłocznie po powzięciu informacji o zdarzeniu, nie później niż w ciągu jednej godziny. Sporządzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej ze zdarzenia, tj. uszkodzonych/zniszczonych elementów oświetlenia ulicznego, w tym również z perspektywy umożliwiającej lokalizację miejsca zdarzenia.

  - Wymiana bezpieczników, w ramach całodobowego pogotowia oświetlenia ulicznego w dni robocze i w dni wolne od pracy, nie później niż w ciągu jednej godziny po powzięciu informacji o ich zadziałaniu (zgłoszenie braku oświetlenia całych odcinków ulic itp.).

  - Wymiana lub naprawa uszkodzonych (z przyczyn innych niż opisanych w         pkt. 3.2) kabli elektroenergetycznych, w tym również na skutek doziemień i napowietrznych linii zasilających oraz innych elementów zasilania i sterowania oświetleniem.

  - Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych/zniszczonych tabliczek słupowych lub złączek typu IZK, drzwiczek/osłon i wyposażenia wnęk latarni.

  - Bezpieczne usuwanie w okresie zimowym sopli lodu zwisających z opraw.

- Prace  i świadczenia uzupełniające:

  - Zapewnienie przedstawicielowi Zamawiającego w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miasta, środka transportu w postaci samochodu osobowego, na każde jego żądanie, celem wspólnego dokonywania przeglądów oraz nadzorowania i odbioru wykonanych robót.

  - Wykonanie schematów ideowych szafek oświetleniowych z podaniem ilości i typu opraw, słupów i kabli; które Wykonawca przekaże Zamawiającemu i będzie je aktualizował każdorazowo po zaistnieniu zmian.

  - Dokonywanie i przekazywanie Zamawiającemu odczytu liczników związanych z oświetleniem w cyklach przewidzianych taryfą.

  - Zgłaszanie właściwemu Przedsiębiorstwu Energetycznemu (obecnie ENEA Operator Sp. z o.o.) niewłaściwie pracujących układów pomiarowych.

  - Uzyskanie własnym kosztem i staraniem niezbędnej zgody właściwego Przedsiębiorstwa Energetycznego (obecnie ENEA Operator Sp. z o.o.) na wyłączenia związane m.in. z: robotami na liniach napowietrznych i kablowych, wymianą szaf oświetleniowych itp. oraz dopuszczenia do wyżej wymienionych prac.

  - Uzyskanie własnym kosztem i staraniem ponownego założenia plomb przez właściwe Przedsiębiorstwo Energetyczne (obecnie ENEA Operator Sp. z o.o.), które zostały zerwane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania czynności konserwacyjnych, eksploatacyjnych itd.

  - Uczestniczenie w odbiorach instalacji oświetlenia ulicznego wykonanej przez innego wykonawcę w ramach inwestycji realizowanych przez Zamawiającego, poprzedzone sprawdzeniem prawidłowości połączeń, funkcjonalności oraz innych elementów wykonanej instalacji określonych w projekcie będącym podstawą do realizacji robót a związanych z późniejszą eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem bieżącym w stałej sprawności technicznej wykonanego oświetlenia.

  - Informowanie Zamawiającego o usterkach, awariach i uszkodzeniach elementów oświetlenia ulicznego oraz ich częściach składowych (oprawach, aparatach, urządzeniach itp.) objętych gwarancją udzieloną przez wykonawcę danego elementu oświetlenia ulicznego. Powyższe informacje należy przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej z podaniem opisu usterki, awarii bądź uszkodzenia, ich potencjalnych przyczyn oraz sposobie ich naprawy.

  - Bieżąca likwidacja zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska, powstałych w trakcie realizacji umowy.

  - Zapewnienie i utrzymanie stałej łączności GSM/GPRS zainstalowanego systemu CPAnet w szafach z reduktorem mocy wraz z kontrolą otrzymanych danych oraz likwidacja stwierdzonych w jej trakcie nieprawidłowości.

  - Weryfikacja, w zakresie oświetlenia ulicznego, dokumentacji odbiorowej związanej ze zrealizowanymi inwestycjami Zamawiającego.

  - Weryfikacja projektów inwestycyjnych Zamawiającego w zakresie prawidłowego powiązania projektowanej z istniejącą infrastrukturą oświetlenia ulicznego i właściwej lokalizacji projektowanych latarń oświetleniowych oraz w zakresie zawarcia w tych projektach wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do późniejszej eksploatacji, konserwacji i utrzymania bieżącego w stałej sprawności technicznej wykonanych na podstawie tych projektów instalacji oświetlenia ulicznego.

  - Przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji technicznych oraz aktywne uczestnictwo i doradztwo w tworzeniu treści wydawanych przez Zamawiającego warunków technicznych projektowania oświetlenia ulicznego miasta Świnoujście (WTP.OU.) oraz usunięcia kolizji z miejską siecią oświetlenia ulicznego (WTUK.OU.) a także współpraca z projektantami podczas ich realizacji w zakresie w nich określonym.

  - Weryfikacja, opiniowanie i ocena w formie pisemnej wszelkich dokumentów lub opracowań, w zakresie oświetlenia ulicznego, otrzymanych w tym celu od Zamawiającego.

  - Sporządzenie szczegółowej dokumentacji fotograficznej przed i po realizacji robót objętych protokołem przeglądu, w tym również z perspektywy umożliwiającej lokalizację miejsca realizacji robót.

Do obowiązków Wykonawcy należą również wszelkie prace i świadczenia oraz wynikające z nich koszty Wykonawcy, które nie zostały wyżej dokładnie wyspecyfikowane, ale w bezpośredni sposób wpływają na utrzymanie w stałej sprawności technicznej oraz na prawidłowe, racjonalne ekonomicznie i bezpieczne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście. Wszystkie prace związane z usuwaniem awarii, realizacją napraw itd. elementów oświetlenia ulicznego powstałych w wyniku przyczyn zewnętrznych spowodowanych m.in. kolizjami drogowymi, aktami wandalizmu itp. będą realizowane na podstawie protokołów przeglądu opisujących przyczynę i zakres prac do wykonania.