1. SPIS TREŚCI

1. SPIS TREŚCI	1

2. SPIS RYSUNKÓW	2

3. OPIS TECHNICZNY	3

3.1  PODSTAWA OPRACOWANIA	3

3.2  PRZEDMIOT OPRACOWANIA	3

3.3  ZAKRES OPRACOWANIA	3

3.4  OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	3

3.4.1 Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn. –ekonom.	3

3.4.2 Zasilanie	3

3.4.3 Tablica mieszkaniowa – TM	3

3.4.4 Instalacja gniazd wtyczkowych	4

3.4.5 Instalacja oświetlenia wnętrz	4

3.4.6 Instalacja teletechniczna	4

3.4.7 Instalacja domofonowa	4

3.5  Obliczenia	4

3.6  OCHRONA PRZY USZKODZENIU (DODATKOWA) PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41	5

4. UWAGI KOŃCOWE	5

2. SPIS RYSUNKÓW

| Lp. | Tytuł | Nr arkusza |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan instalacji elektrycznych | E1 |
| 2 | Tablica TM – schemat układu zasilania | E2 |

3. OPIS TECHNICZNY

3.1  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Podkłady budowlane

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Wizja lokalna przeprowadzona w maju i czerwcu

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normy i przepisy

3.2  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży elektrycznej dla lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego w zakresie wydzielenia pomieszczenia łazienki.

3.3  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji będzie obejmował wykonanie następujących instalacji:

- Rozmieszczenie gniazd i łączników oświetleniowych w mieszkaniu

- Okablowania elektrycznego łazienki oraz kuchni

- Wykonanie tablicy mieszkaniowej TM

3.4  OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

3.4.1 Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn. –ekonom.

Dla celów obliczeniowych przyjęto moce:

- moc obliczeniowa 230V			Pobl=    4,39kW

- prąd obliczeniowy				Iobl  =  19A

3.4.2 Zasilanie

Do mieszkania projektuje się doprowadzenie przewodu zasilającego WLZ YDY 3x4 z klatki schodowej. Miejsce na montaż licznika znajduje się w przedpokoju.

3.4.3 Tablica mieszkaniowa – TM

- Należy wymienić istniejącą tablicę TM w której będą znajdowały się następujące obwody:

- - instalacje gniazd dla łazienki (ogólne, dla pralki)

- - instalacja gniazd dla kuchni (ogólne, lodówka, kuchenka)

- - oświetlenie łazienki i kuchni

- - zasilanie obwodów pokoi

3.4.4 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2. Jako żyły ochronne PE zastosować przewody o izolacji koloru żółto-zielonego. Osprzęt dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w styk ochronny  połączony  z  przewodem  ochronnym  instalacji.

Stosować osprzęt wyłącznie z przesłoną torów prądowych.

Wysokość montażu uzgodnić z Inwestorem podczas wykonywania instalacji, zaleca się nie mniejszą jak 0,30 metra od podłogi.

W kuchni gniazda montować na wysokości h=1.1m i w odległości min. 60 cm od zlewozmywaka. Dla zmywarki, kuchni gazowej oraz piekarnika montować gniazda na wysokości ok. 50 cm.

W łazience gniazda instalować na wysokości h=1.2m oraz w odległości 60 cm od brzegu brodzika.

Sposób  zabezpieczenia  obwodów  gniazd wtykowych  określono na schematach elektrycznych rozdzielni.

3.4.5 Instalacja oświetlenia wnętrz

Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm2. Osprzęt dobrać w uzgodnieniu z Inwestorem.

Jako żyły ochronne PE zastosować przewody o izolacji koloru żółto-zielonego.

Zastosować osprzęt o IP20 lub IP44 (w zależności od warunków środowiskowych pomieszczenia). Instalację wykonać jako podtynkową.

3.4.6 Instalacja teletechniczna

Instalację teletechniczną należy wykonać zgodnie z wymaganiami:

- poziomy należy wykonać w bruzdach ściennych lub suficie podwieszonym, w osłonie,

- w przedpokoju należy umiejscowić puszkę rewizyjną na rozdział przewodów do poszczególnych pokoi i jedno podwójne gniazdo wtykowe do podłączenia urządzeń teletechnicznych,

- w pokoju dziennym oraz w drugim pokoju (a w przypadku mieszkań dwupoziomowych w pokoju na drugim poziomie) należy umiejscowić po trzy puszki jedna z kablem koncentrycznym, druga z kablem UTP, trzecia na kabel światłowodowy i jeden rezerwowy dodatkowy rurarz pomiędzy pokojami,

3.4.7 Instalacja domofonowa

W mieszkaniu istnieje działająca instalacja domofonu. Przy drzwiach wejściowych do mieszkania wymienić unifon.

3.5  Obliczenia

- Sprawdzenie kabla

- Dla kabla YDY 3x4, l=20m Idd=36 A

- Ib = 20A (dobrane na podstawie przewidywanej mocy przyłączeniowej)

- Io<Ib<Idd

- 19A<20A<36A

- 1,6*Ib < 1,45*Idd

- 1,6*20A < 1,45*36A

- 32 A < 52 A

- Ochrona przeciwporażeniowa:

- YDY 3x4, l=20m Idd=36A, r=5,55 Ω/km

- Dla Ib=20 A, 		Iw=200 A

- R = 2 x 1,25 x 0,02km  x 5,55 Ω /km = 0,28 Ω

- R = 0,28 Ω

- 56V < 230 V

3.6  OCHRONA PRZY USZKODZENIU (DODATKOWA) PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM ZGODNIE Z PN-HD 60364-4-41

Sieć elektryczna została zaprojektowana w systemie uziemień TN-S. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania oraz połączenia wyrównawcze.

Realizowane to będzie poprzez dobór zabezpieczeń, dobór przekroi kabli oraz zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych.

4. UWAGI KOŃCOWE

- całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP

- instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót  budowlanych

- wykonać pomiar rezystancji uziemienia

- po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów

- osprzęt elektroinstalacyjny klasy Schneider Electric, UNICA PLUS lub inny.