Egz. 1 z 4

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

| INWESTOR | WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE 35-111 RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 11B |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 na terenie JW. w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON W ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz z poddaszem w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b” |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | 34 WOG RZESZÓW POWIAT RZESZÓW, GM. M. RZESZÓW WOJ. PODKARPACKIE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA XII – OBIEKTY BUDOWLANE SIŁ ZBROJNYCH |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, Obręb ewidencyjny: 0214 STARONIWA II, Działki ewidencyjne: 409/1 |
| STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY |
| BRANŻA | SANITARNA |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ECORES Sp. z o. o. ul. KACZEŃCOWA 5 35-604 RZESZÓW |
| DATA OPRACOWANIA | LISTOPAD 2024 |

| Branża | PROJEKTANT | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sanitarna | mgr inż. Anna GIEROŃ nr upr. PDK/0182/POOS/11 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |  | mgr inż. Paweł JOB nr upr. PDK/0111/PWOS/17 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |  |

sPIS ZAWARTOŚCI:

I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	2

II.	OPIS TECHNICZNY	3

1.	DANE OGÓLNE	3

2.	DANE WYJŚCIOWE	3

3.	ZAKRES OPRACOWANIA	3

4.	OPIS INSTALACJI	3

4.1	Instalacja wody zimnej i ciepłej	3

4.2	Kanalizacja sanitarna	4

5.	MATERIAŁY INSTALACJI SANITARNYCH	4

5.1	Rurociągi	4

5.2	Armatura instalacji wodnych	5

5.3	Urządzenia	5

6.	IZOLACJA TERMICZNA RUR WODOCIĄGOWYCH	6

7.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6

8.	PRÓBY I ODBIORY	8

9.	OBLICZENIA	9

10.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH	9

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Rzut parteru- instalacja wod-kan	                             skala 1:100  rys. PT/IS-WK01	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Rzut piętra- instalacja wod-kan 	                                   skala 1:100  rys. PT/IS-WK02	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Rzut dachu- instalacja wod-kan 	                                    skala 1:100  rys. PT/IS-WK03	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Rozwinięcie instalacji wodociągowej 	                    skala 1:100/-  rys. PT/IS-WK04	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej 	 skala 1:100/-  rys. PT/IS-WK05	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

- OPIS TECHNICZNY

# DANE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania dla zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 w Rzeszowie”, gm. m. Rzeszów, na dz. ewid. nr 409/1 obr. 0214 Staroniwa II.

# DANE WYJŚCIOWE

- Projekt budowlany,

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.0.1333),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065),

- Normy i przepisy branżowe,

- Wytyczne branżowe,

- Wytyczne branży technologicznej

# ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje instalacje wewnętrzne wody zimnej, ciepłej                                z cyrkulacją, oraz kanalizacji sanitarnej w budynku nr 5 garażowo-warsztatowym                                z pomieszczeniami biurowymi.

# OPIS INSTALACJI

## Instalacja wody zimnej i ciepłej

Zasilanie budynku w wodę zimną istniejącym przyłączem, z sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie JW. Istniejąca instalacja na poziomie parteru wykonana z rur stalowych, pozostaje bez zmian. Nowoprojektowany sanitariat, pom. 0.05 zasilone wodą zimną z pomieszczenia nr 0.06. Nowoprojektowaną instalację wykonać z rur tworzywowych, w wykonaniu krytym (prowadzonej w ścianie). Na poziomie parteru ciepła woda otrzymywana w nad umywalkowych bezciśnieniowych elektrycznych podgrzewaczach wody (wraz z baterią). Na poziomie parteru należy wymienić istniejące zużyte zlewy, na nowe ze stali nierdzewnej jednokomorowe.

Doprowadzenie wody zimnej na poddasze użytkowe, poprzez włączenie nowoprojektowanej instalacji wody zimnej w istniejącą w pomieszczeniu 0.10c. Na każdym nowym wpięciu należy zamontować zawór kulowy odcinający o odpowiedniej średnicy. Na poziomie parteru instalację wody zimnej wykonać z rur stalowych Inox 54x1.5, prowadzonych po wierzchu ścian/pod stropem. Woda ciepła w nowoprojektowanej części otrzymywana poprzez pompę ciepła typu split 6.0kW. Jednostka zewnętrzna pompy zlokalizowana na elewacji południowej. Montaż jednostki na typowych wspornikach. Do mocowania zastosować kotwy chemiczne. Jednostka wewnętrzna wraz ze zbiornikiem na cwu 300L oraz osprzętem montowana w pom. 1.16.  Rurociągi główne (prowadzone pod stropem) wykonać z rur ze stali nierdzewnej np. KAN-therm Inox, pozostałą część instalacji                   z rur tworzywowych, w technologii rur wielowarstwowych np./ HERZ HT/PE-RT z wkładką aluminiową.

Rurociągi główne prowadzone będą pod stropem , piony w bruzdach ściennych oraz po wierzchu ścian, w miejscach pozwalających na obudowę. Przewody zasilające poszczególne przybory, układać pod tynkiem w bruzdach ściennych/podłogowych, których wielkość                          i głębokość należy tak wykonać, aby zapewnić swobodne ułożenie i montaż rur oraz odpowiednie zagłębienie instalacji w ścianach/podłogach. Rurociągi w całości zaizolować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla okresowego dokonania spustu wody z podejść wodociągowych do przyborów należy ułożyć rurociągi ze spadkiem w kierunku do punktów czerpalnych. W przejściach konstrukcji stosować rury osłonowe dla zabezpieczenia przed obciążeniami – rury osłonowe o średnicy zapewniającej przestrzeń pomiędzy rurą osłonową         a przewodową zabezpieczyć pianką. Przy przejściach przez strefy pożarowe rurociągi zabezpieczyć przejściami ogniochronnymi.

## Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej części (poddasze), przykanalikiem do kanalizacji sanitarnej na terenie JW. W części biurowej zaprojektowano 10 pionów kanalizacyjnych, w tym 3 wyprowadzone ponad dach budynku, a 5 zakończonych zaworami napowietrzającymi Ø75.   Kanalizację wykonać z rur PCV Ø50, Ø75, Ø110, Ø 160 łączonych na uszczelki gumowe. Układanie rur na ścianach w bruzdach lub w miejscach pozwalających na późniejsze obmurowanie lub obudowę.

Wywiewki kanalizacyjne należy zlokalizować min 1,5 m od krawędzi dachu i 3.0m od okien.. Przejścia pionów kanalizacyjnych przez strop traktować jako przejścia ogniochronne. Wszystkie piony wyposażyć w wyczystkę i zapewnić do niej łatwy dostęp.

W przejściach pod elementami/w elementach konstrukcji stosować rury osłonowe dla zabezpieczenia przed obciążeniami – rury osłonowe o średnicy zapewniającej przestrzeń pomiędzy rurą osłonową a przewodową zabezpieczyć pianką.

Na poziomie parteru nowoprojektowana kanalizacja odprowadzona do studni na terenie JW. Istniejący pion po zdemontowanych sanitariatach należy zdemontować. Wszystkie istniejące piony (z wyłączeniem części nieobjętej opracowaniem) należy wymienić na rury pvc i wyprowadzić ponad dach budynku.

# MATERIAŁY INSTALACJI SANITARNYCH

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym                        w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przyjętym rozwiązaniom technicznym                                      i wymaganiom w niniejszym projekcie. Na każde żądanie Inwestora (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

## Rurociągi

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI

- Instalacje wody zimnej:

- rury tworzywowe, wielowarstwowe np. HERZ HT/PE-RT z wkładką aluminiową  w zakresie Ø 20x2,0-40x3,5mm,

- rury stalowe nierdzewne np.  KNA-thrm Inox 35x1.5, 42x1.5, 54x1.5

- Instalacja wody ciepłej z cyrkulacją:

- rury tworzywowe, HERZ HT/PE-RT z wkładką aluminiową w zakresie                      Ø 20x2,0-40x3,5mm

- rury stalowe nierdzewne  KNA-thrm Inox 35x1.5

- Rurociągi rozprowadzające wraz z podejściami do baterii prowadzić w bruzdach ściennych zgodnie z wymogami sanitarnymi. Wszelkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane/ściany/stropy wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw sztucznych.

- Mocowanie rurociągów poziomych i pionowych do ścian za pomocą typowych wsporników i uchwytów pojedynczych i podwójnych z zachowaniem wymogów technologicznych montażu danego systemu rur. Rozstaw rurociągów w świetle przewodów - zgodny z rozstawem uchwytów mocujących.

- Po wykonaniu instalacji wodnych wykonać próbę ciśnieniową i płukanie wraz z dezynfekcją zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rurociągi w całości zaizolować zgodnie z punktem „Izolacja termiczna i przeciwroszeniowa” niniejszego opracowania.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- Rury i kształtki kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC łączonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzić w posadzce pod stropem, piony prowadzić w bruzdach ściennych (w miarę możliwości), zapewnić dostęp przez drzwiczki rewizyjne lub obudować g-k.

## Armatura instalacji wodnych

- zawory odcinające kulowe,

- kurki kulowe ze złączką do węża dn15, 20mm,

- węże elastyczne w oplocie do podłączenia armatury łazienkowej stojącej,

- baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z obrotową wylewką,

- baterie natryskowe ścienne ze słuchawką na „słupku” o regulowanej wysokości,

- baterie zlewozmywakowe stojące i zlewozmywakowe ścienne jednouchwytowe (przy zlewach gospodarczych),

- zawór spłukujący do pisuaru,

- zawór cyrkulacyjny ZTB 4011,

- zawór kulowy odcinający.

## Urządzenia

- Syfony umywalkowe, zlewozmywakowe, do pisuaru,

- Umywalka półokrągła, wolno wisząca z otworem pod baterie stojącą i półpostumentem,

- Miska ustępowa wisząca.

- Zlew jednokomorowy

- Pisuar wiszący

- Brodzik prysznicowy płytki 90x120cm,

- Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach, zakończone rurą wywiewną.

- Piony zakończone zaworami napowietrzającymi Ø75.

# IZOLACJA TERMICZNA RUR WODOCIĄGOWYCH

Wszystkie rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji izolować otulinami z pianki 
PE firmy Thermaflex Compact IS lub równoważne z wzdłużnym nacięciem do instalacji rurowych sanitarnych lub matami w płaszczu. Dotyczy instalacji prowadzonych nad i pod tynkiem.

- izolacja rur wody zimnej (antyroszeniowa):

- Ø16x2,0 – Ø63x4,5 - gr. 6mm

- DN 25 st.- DN 50 st. – gr. 6 mm

- izolacja rur wody ciepłej i cyrkulacji:

- Ø16x2,0- Ø 20x2,0 – gr. 20 mm,

- Ø 25x2,5- Ø 32x3,0 – gr. 30 mm,

- Ø 40x3,5- Ø 50x4,0 – gr. 40mm,

- Ø 63x 4,5 – gr. 50 mm,

- DN 65 st. – gr. 60 mm.

# OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

## Zabezpieczenia przejść przez przegrody p.poż. rur niepalnych

Przejście rur niepalnych przez ściany i stropy wykonuje się przy pomocy kołnierzy ogniochronnych EI120 z obu stron ściany. Wypełnienie pomiędzy rurą a stropem zaprawa cementowa gr. min. 10 mm.

Przejście rur metalowych lub z tworzywa sztucznego przez stropy wykonuje się przy pomocy kołnierzy ogniochronnych od dołu stropu. Wypełnienie pomiędzy rurą a stropem zaprawa cementowa gr. min. 10 mm.

UWAGA!

Przejście rur metalowych lub z tworzywa sztucznego przez strop ACKERMANA  wykonuje się przy pomocy kołnierzy ogniochronnych z dwóch stron przegrody. Wypełnienie pomiędzy rurą a stropem wykonać wełną mineralną.

# PRÓBY I ODBIORY

Wszystkie instalacje wodne muszą być, poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami

UWAGI:

WSZYSTKIE INSTALACJE W WYKONANIU KRYTYM.

Instalacje wykonać zgodnie z n/w wymaganiami:

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

oraz obowiązującymi przepisami BHP  i ppoż.

mgr inż. Anna Gieroń

nr upr. PDK/0182/POOS/11

# OBLICZENIA

| Obliczenia wykonano zgodnie z: | PN-92/B-01706 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  | Ogółem |  | Ciepła woda | Zimna woda |  | Cyrkulacja |
| Liczba odbiorników |  |  | 55 |  | 21 | 34 |  |  |
| Łączna liczba działek |  |  | 140 |  | 57 | 83 | 16 |  |
| Całkowita długość rurociągów [m] |  |  | 263,8 |  | 73,8 | 136,0 | 54,0 |  |
| Całkowita pojemność rurociągów [dm³] |  |  | 166,2 |  | 28,8 | 124,1 | 13,3 |  |

Wyniki dla źródła:

| Nazwa | Ciepła woda | Zimna woda |  | Cyrkulacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa] |  | 227,529 |  |  |
| Temperatura wody [ °C] |  | 5,0 |  |  |
| Przepływ w źródle[dm³/s] |  | 1,438 |  |  |

Uwaga! obliczeń dokonano dla części poddasza.

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

| Zestawienie rur, kształtek i złączek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt |  |  | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| HERZ PE-RT/AL/PE-RT |  |  |  |  |  |  |
|  | Rury |  |  |  |  |  |
|  | Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr. |  | 20 x 2,0 | 3 C200 30 | 135 | m |
|  | Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr. |  | 26 x 3,0 | 3 C260 30 | 65 | m |
|  | Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr. |  | 32 x 3,0 | 3 C320 30 | 35 | m |
|  | Rura wielowarstwowa HERZ-HT/PE-RT z wkł.Al w kr. |  | 40 x 3,5 | 3 C400 30 | 45 | m |
|  | Kształtki |  |  |  |  |  |
|  | Kolano 90° |  | 20 - 20 | P 7120 00 | 17 | szt. |
|  | Kolano 90° |  | 26 - 26 | P 7126 00 | 3 | szt. |
|  | Kolano 90° |  | 32 - 32 | P 7132 00 | 3 | szt. |
|  | Kolano 90° |  | 40 - 40 | P 7140 00 | 7 | szt. |
|  | Kolano naścienne krótkie |  | 20 - ½"w | P 7120 31 | 55 | szt. |
|  | Trójnik zapr. |  | 20 - 20 - 20 | P 7220 00 | 24 | szt. |
|  | Trójnik zapr. |  | 32 - 32 - 32 | P 7232 00 | 1 | szt. |
|  | Trójnik zapr. |  | 40 - 40 - 40 | P 7240 00 | 2 | szt. |
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne |  | 26 - 20 - 26 | P 7226 05 | 8 | szt. |
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne |  | 32 - 20 - 32 | P 7232 04 | 1 | szt. |
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne |  | 32 - 26 - 32 | P 7232 07 | 1 | szt. |
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne |  | 40 - 26 - 40 | P 7240 02 | 4 | szt. |
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe redukcyjne |  | 40 - 32 - 40 | P 7240 03 | 1 | szt. |
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe większe |  | 20 - 26 - 20 | P 7220 06 | 1 | szt. |
|  | Trójnik zapr. - wy. środkowe większe |  | 26 - 32 - 26 | P 7226 17 | 1 | szt. |
|  | Trójnik zapr. redukcyjny |  | 26 - 20 - 20 | P 7226 14 | 9 | szt. |
|  | Trójnik zapr. redukcyjny |  | 26 - 26 - 20 | P 7226 15 | 2 | szt. |
|  | Trójnik zapr. redukcyjny |  | 32 - 20 - 26 | P 7232 11 | 3 | szt. |
|  | Trójnik zapr. redukcyjny |  | 32 - 26 - 26 | P 7232 09 | 1 | szt. |
|  | Trójnik zapr. redukcyjny |  | 32 - 32 - 20 | P 7232 15 | 1 | szt. |
|  | Trójnik zapr. redukcyjny |  | 40 - 26 - 32 | P 7240 06 | 1 | szt. |
|  | Trójnik zapr. redukcyjny |  | 40 - 32 - 32 | P 7240 04 | 1 | szt. |
|  | Trójnik zapr. redukcyjny |  | 40 - 40 - 26 | P 7240 07 | 2 | szt. |
|  | Trójnik zapr. redukcyjny |  | 40 - 40 - 32 | P 7240 08 | 1 | szt. |
|  | Złączka prosta zapras. z gw. wewn. |  | 26 - ¾"w | P 7026 22 | 2 | szt. |
|  | Złączka prosta zapras. z gw. wewn. |  | 40 - 1"w | P 7040 23 | 2 | szt. |
|  | Złączka prosta zapras. z gw. zewn. |  | 16 - ½"z | P 7016 11 | 2 | szt. |
|  | Złączka prosta zapras. z gw. zewn. |  | 26 - ¾"z | P 7026 12 | 1 | szt. |
|  | Złączka prosta zapras. z półśrubunkiem, uszcz. płaskie |  | 40 - 1½"w | P 7040 44 | 1 | szt. |
|  | Złączka redukcyjna |  | 26 - 16 | P 7026 01 | 2 | szt. |
|  | Złączka redukcyjna |  | 26 - 20 | P 7026 02 | 6 | szt. |
|  | Złączka redukcyjna |  | 32 - 20 | P 7032 02 | 2 | szt. |
|  | Złączka redukcyjna |  | 32 - 26 | P 7032 06 | 3 | szt. |
|  | Złączka redukcyjna |  | 40 - 26 | P 7040 02 | 1 | szt. |

Rury stalowe ze stali nierdzewnej 1.4404

| Produkt |  |  | Wielkość | Kod katalogowy | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rury |  |  |  |  |  |
|  | Rura stal. INOX kan therm |  | 42x1.5 |  | 10 | m |
|  | Rura stal. INOX kan therm |  | 54x1.5 |  | 45 | m |

| Otuliny – katalog izolacji standardowych np. Thermaflex lub równoważne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolacja na rurę o średnicy wewnętrznej 22 mm Thermacompact IS | gr 9 mm | 135 | m |
| Izolacja na rurę o średnicy wewnętrznej 28 mm Thermacompact IS | gr 13 mm | 65 | m |
| Izolacja na rurę o średnicy wewnętrznej 35 mm, maty w płaszczu z folii | gr 20 mm | 35 | m |
| Izolacja na rurę o średnicy wewnętrznej 42 mm, maty w płaszczu z folii | gr 20 mm | 35 | m |
| Izolacja na rurę o średnicy wewnętrznej 42 mm, maty gr. 30+10 w płaszczu z folii (na rurę tworzywową) | gr 40 mm | 10 | m |
| Izolacja na rurę o średnicy wewnętrznej 42 mm, maty gr. 30+10 w płaszczu z folii (na rurę inox) | gr 40 mm | 10 | m |
| Izolacja na rurę o średnicy wewnętrznej 54 mm, maty gr. 25+25 w płaszczu z folii (na rurę inox) | gr 50 mm | 45 | m |
| Przybory sanitarne i armatura |  |  |  |
| Bateria stojąca do zlewu gospodarczego z obrotową wylewką | Montaż w warsztatach poziom poddasza | 2 | szt. |
| Zawór ze złączką do węża ¾” | Montaż przy zlewie w bramie nr 1 | 1 | szt. |
| Bateria czerpalna umywalkowa stojąca jednouchwytowa z obrotową wylewką |  | 15 | szt. |
| Bateria czerpalna do natrysku ścienna ze słuchawką na „słupku” o regulowanej wysokości |  | 5 | szt. |
| Podejścia pod baterię, armaturę stojącą węże w oplocie metalowym + zawory ćwierć obrotowe motylkowe |  | 32 | szt. |
| Zawór odcinający przed wc |  | 8 | szt. |
| Zawór odcinający DN15 (montaż piony/poziomy) | DN15 | 6 | szt. |
| Zawór odcinający DN20 (montaż piony/poziomy) | DN20 | 6 | szt. |
| Zawór odcinający DN25 (montaż piony/poziomy) | DN25 | 4 | szt. |
| Zawór odcinający DN32 (montaż piony/poziomy) | DN32 | 4 | szt. |
| Zawór odcinający DN50 (montaż piony/poziomy) | DN50 | 1 | szt. |
| Ogranicznik temperatury ZTB DN15 firmy HERZ lub równoważny | DN15 | 8 | szt. |

| ZESTAWIENIE MATERAIŁÓW PODSTAWOWYCH – ciepłej wody użytkowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| Pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej typu split Prima S Firmy Galmet o mocy 6kW (lub równoważna) - jednostka zewnętrzna Prima S 6GT, - jednostka wewn. 790x420x270mm, - Przewody miedziane chłodnicze izolowane ciecz/gaz 6.35(1/4”)/15.9(5/8”) | 6kW | 1 | kpl. |
| Zbiornik c.w.u. 300L SGW Tower grand 300 L z wężownicą spiralną o pow. 2.7m2 firmy Galmet (lub równoważne) | 300L | 1 | kpl. |
| Naczynie wzbiorcze Refix DD25L 10bar 700C , rura wzbiorcza, szybkozłączka | 25L | 1 | kpl. |
| Pompa cyrkulacyjna np. Yonos Pico-Z 15/0.5-4 140 |  | 1 | szt. |
| Zawór bezpieczeństwa 2115 ¾” ciś. otwarcia zaworu 6 bar |  | 1 | szt. |

| ZESTAWIENIE MATERAIŁÓW PODSTAWOWYCH – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| Rury PCV |  |  |  |
| Rura PCV Ø110 (pod posadzkowa) | Ø110 | 55 | m |
| Rura PCV Ø160 (pod posadzkowa) | Ø160 | 45 | m |
| Rura PCV Ø50 | Ø50 | 30 | m |
| Rura PCV Ø75 | Ø75 | 40 | m |
| Rura PCV Ø110 | Ø110 | 130 | m |
| Wywiewka | Ø110/160 | 8 | szt. |
| Zawór napowietrzający Ø75 | Ø75 | 5 | szt. |
| Rewizja kanalizacyjna montowana na pionach | Ø110 | 9 | szt. |
| Urządzenia i armatura |  |  |  |
| Zlew, komora gospodarcza ze stali nierdzewnej o wym. 50x40cm, gł.27cm na wspornikach (wym. wewn. 43x29x17cm), poj. 21 litrów + syfon | Montaż w warsztatach poziom parteru | 3 | szt. |
| Podgrzewacz wody elektryczny nad umywalkowy, bezciśnieniowy z baterią, 3.5kW | Montaż w warsztatach poziom parteru | 3 |  |
| Wpust żeliwny dn100 | Montaż brama nr 1 | 1 | szt. |
| Zawór ze złączką do węża dn20, woda zimna | Montaż brama nr 1 | 1 | szt. |
| Umywalka półokrągła 50cm, wolno wisząca z otworem pod baterie stojącą np. Koło Nova Pro lub równoważne + syfon tworzywowy |  | 15 | szt. |
| Brodzik prostokątny płytki o wymiarach 90x120cm + drążek rozporowy + zasłonka |  | 5 | szt. |
| Zawór ze złączką do węża dn15 |  | 3 | szt. |
| Zlew/komora gospodarcza 50x40cm, gł.27cm + syfon |  | 2 | szt. |
| Miska ustępowa wisząca + deska sedesowa twarda z tworzywa + stelaż ze zbiornikiem i przyciskiem. Koło Nova Pro lub równoważne |  | 8 | szt. |
| Pisuar ścienny z syfonem + zawór spłukujący np. Koło Nova Felix lub równoważne |  | 5 | szt. |
| Wpust kanalizacyjny z tworzywa sztucznego z kratką ze stali nierdzewnej 100x100 mm, zasyfonowany odpływ Ø50 | 100x100 mm | 4 | szt. |