PROJEKT TECHNICZNY

INST. GRZEWCZA I SPRĘŻONEGO POWIETRZA

| INWESTOR |  | WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE 35-111 RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 11B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 na terenie JW. w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON W ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz z poddaszem w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b” |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | 34 WOG RZESZÓW POWIAT RZESZÓW, GM. M. RZESZÓW WOJ. PODKARPACKIE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA XII – OBIEKTY BUDOWLANE SIŁ ZBROJNYCH |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, Obręb ewidencyjny: 0214 STARONIWA II, Działki ewidencyjne: 409/1 |  |  |  |
| STADIUM |  | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |
| BRANŻA |  | SANITARNA |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | ECORES Sp. z o. o. ul. KACZEŃCOWA 5 35-604 RZESZÓW |  |  |  |
| DATA OPRACOWANIA |  | LISTOPAD 2024 |  |  |  |
| Branża | PROJEKTANT |  | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| sanitarna | mgr inż. Paweł JOB nr upr. PDK/0111/PWOS/17 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |  |  | mgr inż. Anna GIEROŃ nr upr. PDK/0182/POOS/11 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |  |

SPIS TREŚCI

PROJEKT TECHNICZNY

I. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

II. CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	DANE OGÓLNE	4

2.	DANE WYJŚCIOWE	4

3.	ZAKRES OPRACOWANIA	4

4.	INSTALACJA C.O.	4

4.1.	Opis ogólny instalacji c.o.	4

4.2.	Źródło ciepła	4

5.	MATERIAŁY INSTALACJI C.O.	5

5.1.	Elementy grzejne	5

5.2.	Rurociągi	5

5.3.	Armatura	6

5.4.	Odpowietrzenie instalacji	6

6.	IZOLACJA TERMICZNA	6

7.	INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA	7

8.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8

9.	PRÓBY I ODBIORY	10

9.1.	Centralne ogrzewanie	10

9.2.	Sprężone powietrze	10

10.	OBLICZENIA INSTALACJI C.O.	11

10.1.	Wyniki obliczeń strat ciepła dla budynku	11

10.2.	zestawienie przegród budowlanych	13

10.3.	Wyniki obliczeń instalacji centralnego ogrzewania	16

11.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI C.O.	17

12.	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI S.P.	18

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

PT/IS-CO-01 – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RZUT PARTERU	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

PT/IS-CO-02 – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – RZUT PIĘTRA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

PT/IS-CO-03 – ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

PT/IS-SP-01 – INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA – RZUT PARTERU	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

PT/IS-SP-02 – INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA – RZUT PIĘTRA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

IV. PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

# Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania dla zadania pn.: Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 na terenie JW.w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON. W ramach zadania pn.:”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz                           z poddaszem w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b”

# Dane wyjściowe

- Umowa nr 4.018/24/PZO/WIB z dnia 12 lipca 2024 r.

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany,

- założenia technologiczne,

- warunki techniczne, normy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji c.o.,

- podkłady architektoniczno-budowlane,

# zakres Opracowania

Zakres opracowania obejmuje instalację centralnego ogrzewania na poddaszu, dla nowoprojektowanych pomieszczeń, zasilaną z pomieszczenia warsztatowego 0.10a znajdującego się na paterze budynku dla przedmiotowej inwestycji. Na poziomie parteru należy przenieść lub zlikwidować poszczególne istniejące grzejniki według części rysunkowej. Pozostałe CO na parterze bez zmian.

# instalacjA c.o.

## Opis ogólny instalacji c.o.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziałem dolnym o parametrach 90/70°C. Zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi ok. 32 kW. Do obliczeń strat ciepła przyjęto aktualne współczynniki zgodne z Rozporządzeniem Ministra                     w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projektowana instalacja bierze początek w pomieszczeniu warsztatowym 0.10a, znajdującym się na parterze, włączając się do istniejących rozdzielaczy. Za rozdzielaczem zaprojektowano obieg grzewczy wspierany przez bez dławicową pompę obiegową, np. YONOS PICO1.0 25/1-5-130 zasilającą pion główny, z którego na poziomie poddasza instalacja zasili                 3 stacje rozdzielaczowe, rozdzielając ciepło do 31 grzejników.

Instalacja na parterze prowadzona będzie pod stropem parteru rurą stalową cienkościenną łączonych wg przyjętego systemu, natomiast rurociągi prowadzone w bruzdach ściennych/podłogowych wykonane z rur tworzywowych, w technologii wielowarstwowej.

## Źródło ciepła

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania jest sieć cieplna zlokalizowana na terenie jednostki wojskowej. Istniejąca sieć cieplna doprowadzona jest do budynku przewodami preizolowanymi DN125/225, a następnie trafia na istniejące rozdzielacze zasilania i powrotu wyposażone w armaturę odcinającą, pomiarową i spustową.

Woda w instalacji c.o.

Temperatura wody instalacyjnej zasilanie 	900C

Temperatura wody instalacyjnej powrót	700C

# Materiały instalacji c.o.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym                             w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz przyjętym rozwiązaniom technicznym i wymaganiom      w niniejszym projekcie. Na każde żądanie Inwestora (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.

## Elementy grzejne

W instalacji zastosowano następujące elementy grzejne posiadające atest higieniczny:

- grzejniki stalowe płytowe dolno zasilane (zintegrowane)  o wys. 600 mm,

Grzejniki płytowe wyposażone w dodatkową ozdobną płytę czołową z delikatnymi przetłoczeniami pionowymi. Grzejniki montować min. 7 cm od podłogi wykorzystując dedykowany zestaw przyłączy do podłączenia dolnego 2x3/4"GZ z prawej lub lewej strony i nie bliżej niż 5 cm od lica ściany. Projektowane grzejniki posiadają fabrycznie zamontowaną wkładkę zaworową wraz z odpowietrzeniem i korkiem spustowym. Grzejniki odporne na maksymalne ciśnienie robocze 10bar,medium grzewcze - woda o max temp. 1100C. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed korozją warstwą fosforanów, pokryta farbą katartyczną oraz warstwą epoksydowego lakieru proszkowego. Kolor RAL 9016 (biały).

Wszystkie podłączenia do grzejników wykonać z rur wielowarstwowych HT/PE-RT                     z wkładką aluminiową o średnicy 16 x 2,0. Montować za pomocą kątowego systemu przyłączeniowego 3/4"GZ  do instalacji dwururowych z odcięciem, spustem  i rozstawem króćców przyłączeniowych 50 mm.

Grzejniki należy montować starannie na uchwytach firmowych w poziomie. Nie zdejmować opakowania z grzejników przed zakończeniem robót budowlanych wykończeniowych, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie czy też trwałe zabrudzenie.

## Rurociągi

Instalację centralnego ogrzewania prowadzoną na poziomie parteru zaprojektowano z rur ze stali węglowej zewnętrznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczoną pasywacyjną warstwą chromuo średnicy: 35 x 1,5; połączenia rur w systemie zaciskowym. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać tulejach ochronnych wykonanych z PE, umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.

Piony, gałązki oraz przewody rozprowadzające w obrębie poddasza zaprojektowano
z przewodów HT/PE-RT z wkładką aluminiową o średnicach: 16 x 2,0; 20 x 2,0; 26 x 3,0; 32 x 3,0; 40 x 3,5. Instalację prowadzić w bruzdach ścian oraz warstwie izolacji posadzki.

Instalacje prowadzić ze spadkiem w kierunku węzła w sposób umożliwiający jej odwodnienie i odpowietrzenie.

Do izolacji rurociągów zastosowano otulinę PE o średnicy wewn. od 10 do 40 mm                           (λ =0,035 W/mK).

Rurociągi prowadzone na poziomie parteru należy mocować do stropów przy pomocy podwiesi systemowych posiadających odpowiednie aprobaty. Przewody prowadzone                               w szachtach (piony instalacyjne) należy mocować za pomocą obejm z okładziną. Wszystkie przewody wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji.

## Armatura

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano następującą armaturę:

- rozdzielacz ze stali nierdzewnej z odpowietrznikiem i zaworem spustowym:

- rozdzielacz zasilający G 1" z rotametrami mosiężnymi 0 - 3 l/min,

- rozdzielacz powrotny G 1" z zaworami termostatycznymi mosiężnymi

- głowice termostatyczne zabezpieczone przeciw zamarzaniu, z ograniczeniem                                 i blokowaniem zakresu regulacji temperatury,

- zawory termostatyczne gwintowane z nastawą wstępną,

- zawory odcinające proste gwintowane,

- zestawy podłączeniowe kątowe do grzejników dolno zasilanych podwójne odcinające                   z możliwością spustu wody o rozstawie 50 mm,

- zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem zwrotnym,

- zawory kulowe odcinające,

- bez dławicowa pompa obiegowa, H=20 kPa, v = 0,5 dm3/s;

- termo manometry o zakresie 0-6 bar, 0-120°C,

- zawory równoważące typu STROMAX,

- zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem stopowym

## Odpowietrzenie instalacji

Przewody rurowe na poziomie parteru prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3 % umożliwiającym odwodnienie w najniższych i odpowietrzenie w najwyższych punktach instalacji.

Odpowietrzenie instalacji projektuje się odpowietrznikiem automatycznym z zaworem  zwrotnym Ø40 w najwyższym punkcie pionu co1. Zawór montować w obudowie słupów zapewniając łatwy dostęp do armatury poprzez drzwiczki rewizyjne.

# IzolacjA termicznA

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod stropami i po wierzchu ścian izolować otulinami z pianki PE λ(20°C)=0,035W/mK o grubościach zgodnych z pkt. 10 opracowania.

Rurociągi instalacji c.o. prowadzone w warstwach posadzkowych izolować termicznie otulinami gr. 6 mm z pianek na bazie polietylenu pokryte folią ochronną.

Izolację termiczną dobierać zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi.

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (współczynnik przenikania ciepła λ=0,035 W/m2K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna do 35 mm do 100 mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 50% wymagań z lp. 1 - 4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 50% wymagań z lp. 1 - 4 |
| 7 | Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego ułożone w części ogrzewanej budynku | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego ułożone w części nieogrzewanej budynku | 80 mm |
| 10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku * | 50% wymagań z lp. 1 - 4 |
| 11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku * | 100% wymagań z lp. 1 - 4 |
| * Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna |  |  |

Dopuszczalne jest zastosowanie materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli po uprzednim skorygowaniu grubości warstwy izolacyjnej zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów należy oznakować rurociągi zgodnie                                 z PN-70/N-01270.

# instalacja sprężonego powietrza

W budynku instalacja sprężonego powietrza w wykonaniu nowym (na przestrzeni ostatnich lat) oraz stara zużyta. Instalacja zasilana ze sprężarki zlokalizowanej w sąsiednim budynku. Nowa instalacja - główny przewód zasilający prowadzony na poddaszu nieużytkowym, po płatwi. Przewód główny wykonany z rury PH-HD ⌀50x3,0 PE100, SDR 17. Od przewodu głównego odchodzi 16 pionów (na poziom parteru) prowadzonych po słupach, wykonanych z rur 20x2.0 PE. Każdy pion pod stropem parteru zakończony zaworem odcinającym ½”.  W bramach nr 12,13,14 wykonane punkty poboru powietrza 6 bar, rury PP-R 20x3.4 zakończone zespołem przygotowania powietrza sprężonego ½” składającego się                                z odwadniacza z reduktorem oraz naolejacza. Przed blokiem poboru zamontowany zawór odcinający ½”, za blokiem szybkozłączka pneumatyczna ½” z gwintem. Przy każdym punkcie zamontowany automatyczny zwijacz węży pneumatycznych z tworzywa sztucznego.  W związku ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza zachodzi konieczność przeniesienia kolidującej instalacji sprężonego powietrza z poddasza pod strop parteru (wg części rysunkowej opracowania).

Zgodnie z wymogami Inwestora zaprojektowano nowe punkty poboru powietrza we wskazanych miejscach, montowane 1.0 m nad posadzką, zgodnie z rysunkiem, zakres pracy do    6 bar. Instalację wykonać z rur PP-R 20x3.4mm Sposób łączenia rur i kształtek - system tzw. polifuzja termiczna – metod montażu polegająca na zgrzewaniu rury z kształtką w temperaturze 260°C – 270°C. Łączenie z armaturą za pomocą systemowych kształtek z gwintem.

Każdy punk poboru składa się z:

- zawór odcinający ½”

- zespół przygotowania powietrza ½” (dwuelementowy zestaw składający się                              z filtro-reduktora + smarownicy. Stacja pneumatyczna oczyszcza, nasmarowuje oraz redukuje ciśnienie sprężonego powietrza.):

- Ciś. maksymalne: 16 bar

- Temperatura: -10 – 600C

- Materiał korpusu: aluminium

- Gwint: ½”

- Regulacja: 1.5-12 bar

- Filtracja: 20 µm

- szybkozłączka pneumatyczna  ½” gwint zewnętrzny np. RQS typ 26

- automatyczny zwijacz węży pneumatycznych z tworzywa sztucznego, dł. Węża 8m,

DN 08. Np. Denios

# Ochrona przeciwpożarowa

Przejście rur niepalnych izolowanych przez ściany i stropy wykonuje się przy pomocy kołnierzy ogniochronnych EI120 z obu stron ściany. Wypełnienie pomiędzy rurą a stropem zaprawa cementowa gr. min. 10 mm.

Przejście rur metalowych izolowanych przez stropy wykonuje się przy pomocy kołnierzy ogniochronnych od dołu stropu. Wypełnienie pomiędzy rurą a stropem zaprawa cementowa 
gr. min. 10 mm.

UWAGA!
Przejście rur metalowych lub z tworzywa sztucznego przez strop ACKERMANA wykonuje się przy pomocy kołnierzy ogniochronnych z dwóch stron przegrody. Wypełnienie pomiędzy rurą a stropem wykonać wełną mineralną.

# Próby i odbiory

## Centralne ogrzewanie

Po zakończeniu prac montażowych instalację CO należy poddać intensywnemu płukaniu strumieniem czystej wody, a następnie próbie ciśnieniowej.

Płukanie instalacji powinno być przeprowadzone przy całkowicie otwartych zaworach grzejnikowych. Czystość instalacji powinna być potwierdzona przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Płukać  strumieniem wody do osiągnięcia czystości 5,0 mg/l                                  w strumieniu wypływającym. Po zakończonym płukaniu i próbach ciśnieniowych instalację należy całkowicie opróżnić z wody.

Próbę szczelności przeprowadzić:

- przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż 0°C,

- przed pomalowaniem rur oraz przed wykonaniem izolacji.

Na 24 godziny przed przeprowadzeniem próby należy zład napełnić wodą i prowadzić oględziny szczelności instalacji pod ciśnieniem słupa wody.

Prob= 2,5 bar

Ppr = 4,5 bar

Wynik próby uznaje się za pozytywny, jeśli w ciągu 30 min nie nastąpi spadek ciśnienia i nie wystąpią przecieki.

Po przeprowadzeniu próby szczelności na zimno należy przeprowadzić próbę i rozruch na gorąco, który powinien trwać przez 72 godziny. Wynik próby na gorąco uznaje się za pozytywny, jeśli instalacja nie wykazuje przecieków i roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdza się trwałych odkształceń.

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Po wykonaniu płukania i prób należy przeprowadzić regulację nastawczą.

## Sprężone powietrze

Próbę szczelności instalacji sprężonego powietrza wykonać przy użyciu powietrza lub azotu. Do pomiaru ciśnienia stosować manometr tarczowy o średnicy tarczy 160mm i zakresie pomiarowym 1.0-1.6MPa. Próbę należy przeprowadzić dwuetapowo.

Pierwszą próbę należy wykonać ciśnieniem 1.2Bar. Czas trwania próby powinien wynosić minimum 30min. Próbę należy uznać za pozytywną jeżeli manometr wykaże spadek ciśnienia mniejszy niż 1%. Po pozytywnym wyniku pierwszej próby należy wykonać próbę drugą, przy czym powinny być spełnione następujące warunki:

- czas trwania drugiej próby – 5 min.

- ciśnienie próbne 16 bar.

Próbę można uznać za pozytywną, gdy manometr wskaże spadek ciśnienia mniejszy niż 1.5%  wskazania początkowego. Po wykonaniu próby i ewentualnych poprawek instalację przedmuchuje się powietrzem czystym o prędkości 15-20m/s, tak aby na białym papierze, umieszczonym na końcówkach przewodów nie było śladów zanieczyszczeń wydmuchiwanych z przewodów.

Projektant:

mgr inż. Paweł Job

PDK/0111/PWOS/17

# OBLICZENIA INSTALACJI C.O.

## Wyniki obliczeń strat ciepła dla budynku

## zestawienie przegród budowlanych

## Wyniki obliczeń instalacji centralnego ogrzewania

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW instalacji C.o.

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt |  | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| Rury wielowarstwowe HT/PE-RT |  |  |  |  |
|  | Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkł.Al w kr. | 16 x 2,0 | 699 | m |
|  | Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkł.Al w kr. | 26 x 3,0 | 4 | m |
|  | Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkł.Al w kr. | 32 x 3,0 | 32 | m |
|  | Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkł.Al w kr. | 40 x 3,5 | 53 | m |
| Rury ze stali węglowej |  |  |  |  |
|  | Rura ze stali węglowej | 35 x 1,5 | 46 | m |

| ZESTAWIENIE IZOLACJI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt |  | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| Izolacje |  |  |  |  |
|  | Otulina PE, λ(20°C)=0,036W/mK | Śred. wewn. = 18 mm, Grubość = 10 mm | 641 | m |
|  | Otulina PE, λ(20°C)=0,036W/mK | Śred. wewn. = 18 mm, Grubość = 25 mm | 59 | m |
|  | Otulina PE, λ(20°C)=0,036W/mK | Śred. wewn. = 25 mm, Grubość = 25 mm | 4 | m |
|  | Otulina PE, λ(20°C)=0,036W/mK | Śred. wewn. = 35 mm, Grubość = 10 mm | 31 | m |
|  | Otulina PE, λ(20°C)=0,036W/mK | Śred. wewn. = 35 mm, Grubość = 20 mm | 1 | m |
|  | Otulina PE, λ(20°C)=0,036W/mK | Śred. wewn. = 42 mm, Grubość = 10 mm | 50 | m |
|  | Otulina PE, λ(20°C)=0,036W/mK | Śred. wewn. = 42 mm, Grubość = 20 mm | 3 | m |
|  | Otulina PE, λ(20°C)=0,036W/mK | Śred. wewn. = 42 mm, Grubość = 40 mm | 46 | m |

| ZESTAWIENIE ZAWORÓW I ARMATURY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt |  |  |  |  | Wielkość |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
|  | Zawory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy |  |  |  | 32 |  |  |  | 4 |  |  |  | szt. |  |
|  | Zawór kulowy |  |  |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  |  | szt. |  |
|  | Zawór odcinający z możliwością spustu |  |  |  | 26 |  |  |  | 4 |  |  |  | szt. |  |
|  | Zawór odcinający z możliwością spustu |  |  |  | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  | szt. |  |
|  | Zestaw podłączeniowy do grzejników kątowy 2-r spustowy |  |  |  | 15 |  |  |  | 31 |  |  |  | szt. |  |
|  | Zawór równoważący typu STROMAX |  |  |  | 25 |  |  |  | 1 |  |  |  | szt. |  |
|  | Odpowietrznik automatyczny z zaworem zwrotnym |  |  |  | 15 |  |  |  | 1 |  |  |  | szt. |  |
|  | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym |  |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | szt. |  |
|  | Głowice/Siłowniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Głowica termostatyczna |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |
|  | Pompy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompa obiegowa, np. YONOS PICO 1.025/1-5-130 H = 20 kPa, v = 0,5 dm3/s |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |
|  | Armatura pomiarowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termomanometr 0-6bar, 0-120°C |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | szt. |  |
|  | Rozdzielacze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podwójny rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, odpowietrznikiem i zaworem spustowym |  |  |  |  |  | 10 wyjść |  |  |  | 2 |  | szt. |  |
|  | Podwójny rozdzielacz ze stali nierdzewnej z przepływomierzami, odpowietrznikiem i zaworem spustowym |  |  |  |  |  | 11 wyjść |  |  |  | 1 |  | szt. |  |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produkt |  |  | L | H |  | D |  | Ilość |  | Jednostka |  |  |  |  |
| Grzejniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grzejniki płytowe - Podłączenie prawe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 720 | 600 |  | 105 |  | 7 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 800 | 600 |  | 105 |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 920 | 600 |  | 105 |  | 2 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 1000 | 600 |  | 105 |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 1320 | 600 |  | 105 |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | Grzejniki płytowe - Podłączenie lewe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INT 11/600 | 720 | 600 |  | 61 |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 600 | 600 |  | 105 |  | 3 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 720 | 600 |  | 105 |  | 7 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 800 | 600 |  | 105 |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 920 | 600 |  | 105 |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 1000 | 600 |  | 105 |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 1320 | 600 |  | 105 |  | 4 |  | szt. |  |  |  |  |
|  |  | INT 22/600 | 1600 | 600 |  | 105 |  | 1 |  | szt. |  |  |  |  |

# ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW instalacji s.p.

| L.p. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura PP-R 20x3.4 | 100 | m |  |
| 2. | Rura 50x3.0 PE-HD | 5 | m |  |
| 3. | Zawór kulowy odcinający 2” | 1 | szt. | Montaż na nowym pionie oznaczonym „II” wg cz. Rys. |
| 4. | Zawór odcinający ½” | 11 | szt. |  |
| 5. | Zespół przygotowania powietrza ½” dwuelementowy zestaw składający się z filtro-reduktora + smarownicy | 11 | szt. |  |
| 6. | Szybkozłączka pneumatyczna ½” gwint zewnętrzny np. RQS typ 26 | 11 | szt. |  |
| 7. | Automatyczny zwijacz węży pneumatycznych z tworzywa sztucznego, dł. Węża 8m, DN 08. Np. Denios | 11 | szt. |  |