PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

| INWESTOR | 34 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE ; 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 na terenie JW. w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON W ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz z poddaszem w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b” |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Rzeszów, gm. m. Rzeszów Id działek: 186301_1.0214.409/1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA XII – OBIEKTY BUDOWLANE SIŁ ZBROJNYCH |  |  |
| STADIUM | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| BRANŻA | KONSTRUKCYJNA |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ECORES Sp. z o.o. ul. KACZEŃCOWA 5 35-604 RZESZÓW |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ NR. UPR. BUDOWLANYCH | PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Marcin KŁOS | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr upr. PDK/0157/POOK/14 |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Rafał Sawa | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr upr. PDK/0274/POOK/18 |  |
| DATA OPRACOWANIA: | Wrzesień 2024 |  |  |

Spis zawartości:

- część opisowa projektu technicznego branży konstrukcyjnej……………… …………….. 3-14

- oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej …………………………..………………………………………15

- kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych ………………………  16-17

- kopie zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego…18-19

Część rysunkowa projektu technicznego branży konstrukcyjnej

PT/K-01 RZUT PARTERU

PT/K-02 RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO - poziom + 8,55 m

PT/K-03 RZUT DACHU

PT/K-04 Poz. 1.1, 1.1b nadproża stalowe

PT/K-05 Poz. 1.2 Schody

PT/K-06 Poz. 1.3 Schody

PT/K-07 Poz. 1.2a, 1.2b, 1.2c Belki

PT/K-08 Poz. 1.3a, 1.3b, 1.3c Belki

PT/K-09 Poz. 1.4 Ława, Poz. 1.10 Wieniec

PT/K-10 Poz. 1.5, 1.6 Wymian

PT/K-11 Poz. 1.7, 1.8 Wymian, Poz. 1.9 Podest

PT/K-12 Poz. 1.11 Wzmocnienie stropu

PT/K-13 Poz. 1.12 fundament pod podnośnik

Opis techniczny

# DANE OGÓLNE

# Podstawa opracowania.

- Zlecenie Zamawiającego,

- Projekt konstrukcyjny budynku

- Oględziny i pomiary inwentaryzacyjne własne,

- Dokumentacja zdjęciowa z miesiąca 06. 2024r,

- Uzgodnienia z Zamawiającym,

- Przedmiotowa literatura techniczna i normy projektowania.

# Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcyjny ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO NR 5

# Zakres opracowania

Zakres pracy obejmuje:

- wymiana posadzki parteru w osiach 2 do 5

- wykonanie nowych okuć oraz krat pomostowych istniejącego kanału naprawczego (miedzy osiami 2-3)

- wykonanie zamurowań oraz nowych otworów w ścianach, wykonanie nadproży

- konstrukcję nowoprojektowanych klatek schodowych

- sprawdzenie konstrukcji głównych elementów nośnych stropu oraz dachu na nowoprojektowane obciążenia

- konstrukcję wzmocnień stropu po wykonaniu dodatkowych otworów w stropie

- wzmocnienie konstrukcji dachu oraz wykonanie nowych elementów dachu

- konstrukcje ław oraz wieńców żelbetowych dla nowoprojektowanych ścian

- konstrukcje podestu pod zbiornik cwl

- wzmocnienie stropu pod nowe ścianki działowe murowane

- fundament pod podnośnik samochodowy

Założenia i podstawa opracowania

- PN-EN 1990: 2004/Ap1 Euro kod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Euro kod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe                      w budynkach.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Euro kod 1: Oddziaływanie na konstrukcje – Część 1-4:Oddziaływanie ogólne – Oddziaływania wiatru

- PN-EN 1992: 2008 Euro kod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993 Euro kod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1993 Euro kod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-8: Projektowanie węzłów

- PN-EN 1997-1 Euro kod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

Ogólna charakterystyka budynku

Budynek parterowy z poddaszem nieużytkowym niepodpiwniczony przykryty dachem                      o konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy pokryty blachą trapezową powlekaną. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z zastosowaniem elementów prefabrykowanych stropów.

Zastosowane materiały

- Beton: C20/25

- Beton podkładowy C8/10

- Stal żebrowana B500SP

- Stal g-w: S235JR

Założenia adaptacji

Zestawienia obciążeń dachu

| Lp. | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | γf | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blacha trapezowa | 0,15 | 1,35 | 0,20 |
| 2. | Łaty/kontr łaty | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
| 3. | Wełna mineralna 30cm na ruszcie | 0,36 | 1,35 | 0,48 |
| 4. | Sufit podwieszany z płyt g-k 2x1,25cm | 0,30 | 1,35 | 0,41 |
| 5. | Obciążenie od instalacji | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
|  | Razem: | 0,86 | 1,35 | 1,20 |

Zestawienia obciążeń stropu

| Lp. | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | γf | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki gress/wykładzina | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| 2. | wylewka samopoziomująca gr.1,5cm | 0,32 | 1,35 | 0,43 |
| 3. | Wylewka cementowa gr. 6cm | 1,26 | 1,35 | 1,70 |
| 4. | Wełna mineralna gr. 5cm | 0,08 | 1,35 | 0,11 |
| 5. | Gładź cementowa gr. 4cm | 0,88 | 1,35 | 0,36 |
| 6. | Nad beton stropu Ackermana 6cm | 1,38 | 1,35 | 1,86 |
| 7. | Żebro stropu | 1,03 | 1,35 | 1,39 |
| 8. | Pustaki Ackermana gr. 20cm | 1,16 | 1,35 | 1,57 |
| 9. | Tynk gr. 1,5cm | 0,29 | 1,35 | 0,39 |
|  | : | 6,60 | 1,35 | 8,91 |

Obciążenie użytkowe: 2,5 kN/m2

ścianki działowe (dla ścian o ciężarze <1,0kN/m): 0,5 kN/m2

Przyjęte obciąże

Obciążenie przy rozstawie belek 0,31m

obc. stałe: 2,17 kN/m

obc. użytkowe: 0,93 kN/m

Zestawienia obciążeń wiatrem

DANE WIATROWE Rzeszów: strefa I

Vb,0 :	 22 m/s

Żywotność konstrukcji :	 50lat;	p=  0,020

Vb,0(p) :	 22 m/s

Qb,0(p) :	  0,30 kPa

Cdir :	  1,000

CsCd :	  1,000

Vb :	 22 m/s

Qb :	 0,30 kPa

Typ podłoża II - Obszary upraw z ogrodzeniami, drzewami i domostwami

Zestawienia obciążeń śniegiem

DANE ŚNIEGOWE Rzeszów: strefa 3

Ce :	  1,000

Ct :	  1,000

Ciśnienie bazowe - śnieg normalny - Sk :	   1,20 kPa

Obliczenia - Konstrukcja dachu

Główny układ

Obciążenia konstrukcji

ciężar własny konstrukcji

obciążenie stałe

Obciążenie wiatrem

Obciążenie śniegiem

Wyniki dla wybranych elementów konstrukcji

Wybrane elementy konstrukcji liniowa,(Auto) Decydująca, Stopień wykorzystania SGN, Wykres wypełniony

Wybrane elementy konstrukcji liniowa,(Auto) Decydująca, Ugięcia konstrukcji

Obliczenia konstrukcji stropu

Obliczenie żebra stropu Ackermana

- Obciążenie stałe: 2,17 kN/m

- Obciążenie użytkowe + ścianki działowe: 0,93 kN/m

Obciążenie q = 2,17 x 1,35 + 0,93 x 1,5 = 4,32kN/m

Rozstaw l = 4,85 m

Moment przęsłowy -

Moment podporowy -

Wymiarowanie

Stwierdzono zbrojenie żeber stropu z prętów 1 x Φ16 stal St0 – zbrojenie dolne

Co drugi pręt odgięty przy podporze (naprzemiennie)

Przekrój zastępczy żebra

As = 1,92 < 2,01 cm2 – OK

As = 1,53 < 2,01 cm2 – OK

Wzmocnienie konstrukcji stropu w miejscach wykonania otworów instalacyjnych

Założono wzmocnienie konstrukcji stropu przez belki stalowe typu UPE140

schemat statyczny

Obciążenia

Obciążenia stałe

Obciążenia użytkowe

Wyniki dla wybranych elementów konstrukcji

Wybrane elementy konstrukcji liniowa,(Auto) Decydująca, Stopień wykorzystania SGN, Wykres wypełniony

Wybrane elementy konstrukcji liniowa,(Auto) Decydująca, Ugięcia konstrukcji

Klatki schodowe

Założono wzmocnienie konstrukcji stropu przez belki stalowe typu UPE140

schemat statyczny

Obciążenia

Obciążenia stałe

Obciążenia użytkowe

Wyniki

Przyjeto zbrojenie głównych biegów #10 co 150mm

szczegółowy  opis  konstrukcji

Płyta posadzki

Płyta posadzki grubości 20cm beton C25/30 zbrojona krzyżowo siatkami ∅8 co 15cm dołem i górą, oraz zbrojeniem rozproszonym, dylatowana w polach max. 6x6m

WymianY pod otwory w stropie

Wymiany projektuje się, jako stalowe ze stali S235JR

Wymian Poz. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 z profili UPE140 stal S235JR

WZmocnienie stropu pod ścianki działowe

Belki projektuje się, jako stalowe ze stali S235JR

Wymian Poz. 1.11, z profili UPE160 stal S235JR

Fundament pod podnośnik samochodowy

Fundament żelbetowy monolityczny, projektuje się, jako fundament blokowy. Zaprojektowano z betonu klasy C20/25. Zbrojenie prętami ze stali o fyk = 500 MPa, klasy „C”. Klasa ekspozycji XC1. Geometria elementów zgodnie ze schematami konstrukcyjnymi rzutów i przekroi.

Nadproża

Nadproża zaprojektowano, jako prefabrykowane typu L, oraz jako stalowe z profili 2x UPE160 i 2x UPE180 stal S235JR

Klatka schodowa

Klatki schodowe, jako monolityczne żelbetowe, oparte na belkach żelbetowych zamocowanych w istniejących ścianach nośnych. Klatki zaprojektowano z betonu klasy C20/25. Zbrojenie prętami ze stali o fyk = 500 MPa, klasy „C”. Klasa ekspozycji XC1.

Geometria elementów zgodnie ze schematami konstrukcyjnymi rzutów i przekroi.

Belki klatki schodowej

Belki żelbetowe monolityczne, Belki zaprojektowano z betonu klasy C20/25. Zbrojenie prętami ze stali o fyk = 500 MPa, klasy „C”. Klasa ekspozycji XC1.

Geometria elementów zgodnie ze schematami konstrukcyjnymi rzutów i przekroi.

Wieńce

Wieńce żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25 zbrojone prętami głównymi

4ϕ12, strzemiona ϕ6 co 25cm. Wieńce zaprojektowano z betonu klasy C20/25. Zbrojenie prętami ze stali o fyk = 500 MPa, klasy „C”. Klasa ekspozycji XC1.

Geometria elementów zgodnie ze schematami konstrukcyjnymi rzutów i przekroi.

Ściany zamurowań

Sposób wykonania ścian wg zaleceń i wytycznych producenta.

- wykonanie robót – kategoria A

- elementy murowe – kategoria I

Ściany zewnętrzne murowane z pustaków gazobetonowych klasy 600 gr. 24cm. Ściana miedzy osiami 24-25 wykonana z cegły pełnej grubości 38cm.

Ława fundamentowa pod ścianę ceglaną

Ławy fundamentowe Poz. 1.4 o szerokości 40cm i wysokości 40cm z betonu klasy C20/25 zbrojone prętami ϕ 12, strzemiona ϕ 6 co 25cm.

Połączenia elementów stalowych

Projektuje się połączenia spawane i śrubowane.

Połączenia spawane wyłącznie wykonywane na warsztacie, z wyjątkiem połączeń z elementami żelbetowymi, które będą wykonywane na budowie.

Połączenia śrubowe wykonywane na montażu.

Połączenia spawane

Grubość spoin pachwinowych normowa

0.7 cieńszego łączonego elementu , min 4 mm .

Sprawdzenie wykonanych połączeń pachwinowych oględzinowe.

Grubość spoin czołowych, na pełny przekrój.

Sprawdzenie wykonanych połączeń czołowych metodą ultradźwiękową.

Połączenia śrubowane

Śruby ocynkowane galwanicznie, kl 8.8.

W połączeniach zwykłych dokręcenie śruby na 70% nośności.

Zabezpieczenia antykorozyjne

- Wszystkie śruby ocynkowane

- Elementy ze stali g-w ocynkowane

Opracował :

mgr inż. Marcin Kłos

nr upr. PDK/0157/POOK/14

Sprawdził :

mgr inż. Rafał Sawa

nr upr. PDK/0274/POOK/18