PROJEKT TECHNICZNY

WENTYLACJA MECHANICZNA  I  KLIMATYZACJA

| INWESTOR |  | WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE 35-111 RZESZÓW, UL. KRAKOWSKA 11B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 na terenie JW. w Rzeszowie przy ul. Krakowskiej 11b, teren zamknięty MON W ramach zadania pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku nr 5 wraz z poddaszem w kompleksie wojskowym w Rzeszowie ul. Krakowska 11b” |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | 34 WOG RZESZÓW POWIAT RZESZÓW, GM. M. RZESZÓW WOJ. PODKARPACKIE KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: KATEGORIA XII – OBIEKTY BUDOWLANE SIŁ ZBROJNYCH |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | Jednostka ewidencyjna: 186301_1 Rzeszów, Obręb ewidencyjny: 0214 STARONIWA II, Działki ewidencyjne: 409/1 |  |  |  |
| STADIUM |  | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |
| BRANŻA |  | SANITARNA |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | ECORES Sp. z o. o. ul. KACZEŃCOWA 5 35-604 RZESZÓW |  |  |  |
| DATA OPRACOWANIA |  | WRZESIEŃ 2024 |  |  |  |
| Branża | PROJEKTANT |  | PODPIS | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS |
| sanitarna | mgr inż. Paweł JOB nr upr. PDK/0111/PWOS/17 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |  |  | mgr inż. Anna GIEROŃ nr upr. PDK/0182/POOS/11 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych |  |

Spis zawartości:

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji i klimatyzacji realizowany w ramach zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku garażowo-warsztatowego nr 5 w Rzeszowie”, gm. m. Rzeszów, na dz. ewid. nr 409/1,                       obr. 0214 Staroniwa II.

## Dane wyjściowe

- projekt budowlany,

- inwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektowych.

- podkłady architektoniczno – budowlane.

- warunki techniczne, normy i przepisy szczegółowe dotyczące instalacji wentylacyjnych,

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020.0.1333).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065).

- Normy i przepisy branżowe.

- Wytyczne branżowe.

## Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwiązanie projektowe dla:

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń biurowych na projektowanym poddaszu w części północno-zachodniej budynku,

- instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń sanitarnych tj. szatni, toalet                              i umywalni na projektowanym poddaszu w części południowo-zachodniej budynku,

- przebudowy instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń garażowych, warsztatowych i magazynowych, zlokalizowanych w części północnej budynku, tj. pomieszczeń po prawej stronie położonej centralnie, istniejącej klatki schodowej,

- przebudowy wentylacji części pomieszczeń parteru, położonych po lewej stronie w/w klatki schodowej, wynikającej ze zmiany układu funkcjonalnego tych pomieszczeń.

## Ogólny opis projektowanej wentylacji

Zadaniem wentylacji jest zapewnienie wymiany powietrza w obsługiwanym pomieszczeniu poprzez odprowadzenie zużytego powietrza oraz dostarczenie do pomieszczeń powietrza świeżego w ilościach wymaganych ze względów higienicznych.

Do realizacji w/w zadań zastosowano m. in. układy wentylacji mechanicznej                             z centralami wentylacyjnymi nawiewno-wyciągowymi (systemy NW1, NW2). Poza układami nawiewno – wywiewnymi zaprojektowano układy wyciągowe z wentylatorami wyciągowych (kanałowymi lub osiowymi) obsługującymi inne pomieszczenia wymagające wymiany powietrza w tym m.in.  pomieszczenia sanitarno – higieniczne.

W znacznej części pomieszczeń, głownie w pomieszczeniach garażowych, warsztatowych i magazynowych na parterze budynku, zastosowano wentylację wyciągową grawitacyjną.

## Podział funkcjonalny wentylacji i opis przyjętych rozwiązań

Z uwagi na różnorodne funkcje pomieszczeń, a co się z tym wiąże różne wymagania stawiane obsługującej je wentylacji, w przebudowywanym budynku przyjęto rozwiązania opisane poniżej.

Układ wentylacyjny NW1 obsługujący pomieszczenia sanitarne na poddaszu.

Obliczenia objętościowych strumieni powietrza wentylacyjnego dokonano w oparciu                   o normę PN-83/B03430/Az3 przyjmując w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych następujące ilości powietrza wentylacyjnego:

- szatnia męska (pom. 1.23)		4w/h

- umywalnia męska (pom. 1.22)	5w/h

- WC męski (pom. 1.21)

miska ustępowa			50m3/h

pisuar					25m3/h

- WC męski - umywalnie (pom. 1.20)	2w/h

- WC damski (pom. 1.19)		2w/h + 50 m³/h (miska ustępowa)

- umywalnia damska (pom. 1.18)	5w/h

- szatnia damska (pom. 1.17)		3w/h

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Kubatura [m3] | Nawiew [h-1] | Wywiew [h-1] | Nawiew [m³/h] | Wywiew [m³/h] | Wyciąg WC | System |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17 | szatnia damska | ~33 | 3 | 3 | 100 | 100 | - | NW1 |
| 1.18 | umywalnia damska | ~25 | 5 | 5 | 125 | 125 | 50 m³/h | NW1 |
| 1.19 | WC damski | ~37 | 2 | 2 | 75 | 75 | 50 m³/h | NW1 |
| 1.20 | WC męski - umywalnia | ~30 | 2 | 2 | 60 | 60 | - | NW1 |
| 1.21 | WC męski | ~60 | - | - | 300 | - | 300 m³/h | NW1 |
| 1.22 | umywalnia męska | ~49 | 5 | 5 | 240 | 240 | 50 m³/h | NW1 |
| 1.23 | szatnia męska | ~125 | 4 | 4 | 500 | 500 |  | NW1 |
|  |  |  |  | Razem | 1400 [m3/h] | 1100 [m3/h] |  |  |

Wentylacja realizowana będzie za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewano – wywiewnej 
z odzyskiem ciepła na wymienniku przeciwprądowym, nagrzewnicą elektryczną, oraz wentylatorami  z silnikami EC.

Parametry centrali:

- Temperatura nawiewu zima/lato: 24/32°C

- Wydajność i spręż centrali (N/W): 1400/1100 m3/h, 300/300 Pa

- Wykonanie centrali  wewnętrzne, centrala stojąca, profil 40mm

- Wysokosprawny odzysk ciepła na wymienniku przeciwprądowym, sprawność                     min. 81,1%,

- Nagrzewnica elektryczna 9kW, zasilanie 3×400V, stopnie pracy: 3

- Wentylatory z silnikiem EC, klasa efektywności energetycznej IE5, 0,5 kW/ 0,5 kW

- Filtracja: M5

- Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę 53,9 [dB(A)

- Wymiary centrali zgodnie z zamieszczonym poniżej rysunkiem

- Strona wykonania centrali: Lewa

Przyjęta temperatura nawiewu w okresie zimowym +24°C, osiągana dzięki nagrzewnicy elektrycznej o mocy 9kW (3 stopnie pracy po 3kW) nie pokrywa zapotrzebowania na moc cieplną dla obsługiwanych pomieszczeń, co oznacza, że straty ciepła będą kompensowane z instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania.

Uwaga:

Centralę wentylacyjną dostarczyć z fabrycznym okablowaniem i kompletną automatyką. Zasilanie elektryczne  centrali doprowadzić do sterownicy centrali, dostarczanej osobno, do podłączenia przez klienta. Rozdzielnica centrali w wykonaniu metalowym, wewnętrznym. Automatyka centrali oparta na sterowniku swobodnie programowalnym PLC. Panel operatorski poza rozdzielnicą centrali – jego lokalizację ustalić z Użytkownikiem.                     W automatyce centrali należy przewidzieć wyprowadzenie sygnału on/off do uruchomienia dodatkowego wentylatora wyciągowego układu WWc.

Układy wyciągowe z pomieszczeń sanitariatów

Wentylacja wyciągowa części pomieszczeń sanitarnych (pom. WC) realizowana będzie za pomocą indywidualnych wentylatorów wyciągowych – łazienkowych typu SILENT,                        z klapą zwrotną i regulowanym opóźnieniem czasowym – uruchamianymi wyłącznikiem wraz ze światłem, oraz wentylatora kanałowego zbiorczego, układu wyciągowego WWc, obsługującego sanitariaty – pom. 1.21. Praca wentylatora zbiorczego sprzężona będzie z pracą centrali wentylacyjnej NW1.

Napływ powietrza do w/w pomieszczeń realizowany będzie bezpośrednio z centrali wentylacyjnej, przez infiltrację lub poprzez kratki przepływowe (kompensacyjne)                                z sąsiednich pomieszczeń.

Układ wentylacyjny NW2 obsługujący pomieszczenia biurowe na poddaszu.

Obliczenia objętościowych strumieni powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniu socjalnym obsługiwanym przez układ NW2, dokonano                    w oparciu o wymaganą minimalną ilość wymian powietrza zgodnie z VDI 2089,                                  PN-83/B03430/Az3, Dz. U. 03. Nr 169, poz. 1650, Dz. U. 94 Nr 21 poz. 73. Objętościowe strumienie powietrza wentylacyjnego przedstawia poniższa tabela:

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | V [m³] | Ilość osób | Nawiew [h-1] | Wywiew [h-1] | Wywiew [m³/h] | Wywiew [m³/h] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | pom. biurowe | 57,61 | 3 | ~1,56 | ~1,56 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.2 | pom. biurowe | 52,23 | 3 | ~1,72 | ~1,72 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.3 | pom. biurowe | 52,23 | 3 | ~1,72 | ~1,72 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.4 | pom. biurowe | 52,23 | 3 | ~1,72 | ~1,72 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.5 | pom. biurowe | 53,05 | 3 | ~1,69 | ~1,69 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.6 | pom. biurowe | 66,06 | 3 | ~1,35 | ~1,35 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.7 | pom. biurowe | 66,06 | 3 | ~1,35 | ~1,35 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.8 | pom. biurowe | 66,06 | 3 | ~1,35 | ~1,35 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.9 | pom. biurowe | 66,06 | 3 | ~1,35 | ~1,35 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.10 | pom. biurowe | 66,06 | 3 | ~1,35 | ~1,35 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.11 | pom. biurowe | 66,32 | 3 | ~1,35 | ~1,35 | 90 | 90 | NW2 |
| 1.15 | pom. socjalne | 57,07 | - | 2 | 2 | 110 | 110 | NW2 |
|  |  |  |  |  | Razem: | 1100[m³/h] | 1100[m³/h] |  |

Parametry centrali NW2:

- Temperatura nawiewu zima/lato: 20/32°C

- Wydajność i spręż centrali (N/W): 1100/1100 m3/h, 300/300 Pa

- Wykonanie centrali  wewnętrzne, centrala stojąca, profil 40mm

- Wysokosprawny odzysk ciepła na wymienniku obrotowym, sprawność min. 74,4%,

- Nagrzewnica elektryczna 6kW, zasilanie 3×400V, stopnie pracy: 1

- Wentylatory z silnikiem EC, klasa efektywności energetycznej IE5, 0,5 kW/ 0,5 kW

- Filtracja: M5

- Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę 55,7 [dB(A)

- Wymiary centrali zgodnie z poniższym rysunkiem

- Strona wykonania centrali: Prawa

Przyjęta temperatura nawiewu w okresie zimowym +20°C, osiągana dzięki nagrzewnicy elektrycznej o mocy 6kW, nie pokrywa zapotrzebowania na moc cieplną dla obsługiwanych pomieszczeń, co oznacza, że straty ciepła będą kompensowane z instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania.

Centralę NW1 dostarczyć z fabrycznym okablowaniem i kompletną automatyką. Zasilanie elektryczne centrali doprowadzić do sterownicy centrali, dostarczanej osobno, do podłączenia przez klienta. Rozdzielnica centrali w wykonaniu metalowym, wewnętrznym.

Automatyka centrali oparta na sterowniku swobodnie programowalnym PLC. Panel operatorski poza rozdzielnicą centrali – jego lokalizację ustalić z Użytkownikiem.

Rozwiązania techniczne układów wentylacyjnych NW1 i NW2

Powietrze zewnętrzne dla układów wentylacyjnych NW1 i NW2 z centralami zlokalizowanymi w wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu (pom. nr 1.12) będzie pobierane poprzez wspólną dachową czerpnię powietrza CPD typ B. Czerpnię powietrza zamontować na podstawie dachowej prostokątnej typ A, posadowionej na przygotowanym cokole dachowym.

Czerpane powietrze, po jego przygotowaniu w centralach wentylacyjnych (filtracja, ogrzanie) zostanie doprowadzone układem kanałów i kształtek, prowadzonych w przestrzeni poddasza nieużytkowego do wentylowanych pomieszczeń. Następnie poprzez elementy nawiewne – zawory wentylacyjne powietrze wentylacyjne zostanie rozdystrybuowane                       w pomieszczeniach.

Elementy dystrybucji  powietrza należy wyposażyć w elementy umożliwiające regulację strumienia powietrza do zgodnie z wartościami projektowymi.

Powietrze zużyte z pomieszczeń, po odzysku ciepła na wymiennikach central wentylacyjnych, zostanie usunięte z budynku poprzez układy wyrzutowe, zakończone wyrzutniami dachowymi WPD typ E, posadowionymi na podstawach dachowych okrągłych typ B/II  i cokołach dachowych

Instalację układów wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia sanitarne i biurowych wykonać z kanałów i kształtek ocynkowanych prostokątnych i okrągłych typu Spiro, zgodnie ze specyfikacją elementów wentylacji, dołączoną do dokumentacji. Jako elementy nawiewne i wyciągowe zaprojektowano zawory wentylacyjne nawiewne KE i wyciągowe KK w kolorze RAL 9010, z pierścieniem montażowych.

Zaprojektowane układy nawiewne i wyciągowe zostaną wyposażone w tłumiki akustyczne. Kanały układów należy izolować zgodnie z punktem izolacje termiczne kanałów

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia wentylatorni

Wentylacja pomieszczenia wentylatorni, mająca na celu usunięcia zysków ciepła, powstałych w wyniku pracy zainstalowanych urządzeń wentylacyjnych, realizowana będzie za pomocą wentylatora kanałowego promieniowego np. RM160/450, zainstalowanego                       w układzie wyciągowym „Wwent”. Regulacja ilości powietrza wywiewanego za pomocą tyrystorowego regulatora obrotów ETX15. Uruchamianie wentylatora poprzez termostat pomieszczeniowy, działający automatycznie w przypadku osiągnięcia w pomieszczeniu temperatury +35°C.  Uzupełnienie powietrza w wentylatorni poprzez układ czerpny                            z korytarza (pom. 1.13).

Z uwagi na to, że wentylatornia jest pomieszczeniem wydzielonym pożarowo ścianami murowanymi o odporności ogniowej EI60, na wlocie powietrza do kanału czerpnego                              i wyciągowego zaprojektowano przeciwpożarowe zawory odcinające np. Mercor mcr ZIPP 160 RST+EK24+WK2. W/w zawory wyposażone są w wyzwalacz termiczny RST (temperatura zadziałania 72°C), wyzwalacz elektromagnetyczny sterowany „przerwą prądową” z zaprojektowanej instalacji SSP, oraz wyłączniki krańcowe WK2, sygnalizujące stan pracy zaworu (otwarty/zamknięty). Montaż zaworów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR urządzenia

Wentylacja pozostałych pomieszczeń na poddaszu

W pozostałych pomieszczeniach na poddaszu tj. w pomieszczeniu gospodarczym, pomieszczeniu magazynowym i komunikacji zaprojektowano wentylację grawitacyjną,                          z kanałami okrągłymi Spiro, wyprowadzonymi ponad dach i zakończonymi wywietrzakami dachowymi np. WLO, montowanych na podstawach dachowych okrągłych typ B/II                             i cokołach dachowych. Napływ powietrza kompensacyjnego do pomieszczeń poprzez infiltrację.

Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń parteru

Z uwagi na kolizję istniejących układów wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń garażowych, warsztatowych i magazynowych parteru, z układem funkcjonalnym projektowanego poddasza użytkowego, istniejące kanały wentylacyjne należy zdemontować. W ich miejsce zaprojektowano nowe układy wentylacji grawitacyjnej.

Kanały projektowanych układów zostaną zabudowane w wykonanych w tym celu nowych otworach. W związku z wykonaniem tych otworów niezbędne jest wzmocnienie istniejącego stropu Ackermanna nad parterem zgodnie z Projektem technicznym branży konstrukcyjnej. Na kanałach projektowanej wentylacji grawitacyjnej od strony pomieszczeń zainstalowane zostaną kolejno:

- tace odparowujące

- przepustnice regulacyjne

- klapy  ppożarowe odcinające okrągłe

Przewody wentylacji grawitacyjnej poprowadzone pionowo, przez wykonane wg branży budowlanej zabudowy na poddaszu użytkowym oraz dalej przez poddasze nieużytkowe, zakończone zostaną nad dachem wywietrzakami grawitacyjnymi np. WLO, montowanymi na podstawach dachowych okrągłych typ B/II, posadowionych na przygotowanych w tym celu cokołach dachowych.

Z powody braku możliwości prawidłowego montażu klap ppoż. w stropie Ackermanna, stanowiącym przegrodę oddzielenia pożarowego, klapy ppoż należy zamontować na kanałach poza stropem a następnie wykonać ich obudowę zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi                        w INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ nr 474/2024/MIG – zabezpieczenie przejść instalacyjnych w klasie odporności ogniowej EI60, stanowiącej część dokumentacji projektowej.

Lokalizacja nowych otworów, wzmocnień stropów, projektowanych układów wentylacji grawitacyjnej, zabudów kanałów oraz klap ppoż wraz z ich obudowami zgodnie                    z częścią rysunkową opracowania. Pozostałe po zlikwidowaniu istniejących przewodów wentylacyjnych otwory w stropie, nie wykorzystane do przeprowadzenia nowych przewodów należy uzupełnić.

Przebudowa instalacji wentylacyjnych na parterze

W związku ze zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze pomiędzy osiami 5 i 7 po lewej stronie położonej centralnie, istniejącej klatki schodowej, zachodzi konieczność przebudowy występujących tam instalacji wentylacyjnych. Zbędne, z punktu widzenia projektowanych funkcji pomieszczeń układy wentylacyjne należy zdemontować. Otwory powstałe po ich likwidacji i nie wykorzystane do prowadzenia nowych przewodów uzupełnić. Istniejące, funkcjonujące i potrzebne układy wentylacyjne pozostawić bez zmian.

W pomieszczeniach 0.03a i 0.03b zaprojektowano nowe układy wentylacji grawitacyjnej. Przewody wentylacyjne, zlokalizowane w miejscu istniejących otworów, wyprowadzić na dach i zakończyć wywietrzakami dachowymi np. WLO na podstawach dachowych typ B/II i cokołach. W wyniku przebudowy tej części budynku zmianie uległa lokalizacja węzła sanitarnego. Wentylację powstałych pomieszczeń sanitarnych zrealizować należy za pomocą układu wyciągowego z wentylatorem kanałowym, promieniowym np. RM100/240. Uruchamianie wentylatora ręczne, sterowanie ilością powietrza wywiewanego za pomocą tyrystorowego regulatora obrotów ETX15.

Instalacje wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania i dołączoną do opracowania specyfikacją elementów instalacji wentylacyjnych. Uzupełnianie powietrza, usuniętego z pomieszczeń węzła sanitarnego zrealizować poprzez zastosowanie nawietrzaka okrągłego NOG150A. Nawietrzak, zbudowany z czerpni powietrza zewnętrznego, kanału dolotowego  i anemostatu, wyposażony jest również w radiator, który podgrzewa powietrze wpływające do budynku. Jego praca jest sterowana termostatem, który automatycznie włącza element grzewczy, gdy temperatura przepływającego powietrza spadnie do ok 4°C. Wyłączenie następuje, gdy przepływające powietrze osiągnie temperaturę ok 10°C

Uwaga:

Istniejące, zamontowane na dachu elementy likwidowanych układów wentylacyjnych w postaci wywietrzaków, wyrzutni lub wentylatorów pozostawić bez zmian. Ich demontażu będzie można dokonać w przypadku wymiany pokrycia dachowego

## Elementy instalacji wentylacyjnej

### Centrale wentylacyjne

Wymagania odnośnie wykonania central wentylacyjnych

Budowa zastosowanych central wentylacyjnych oparta jest na konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych oraz paneli typu "sandwich” wypełnionych niepalną wełną mineralną, zapewniającą odpowiednią izolacyjność termiczną oraz tłumienie akustyczne. Izolacja                              z wełny mineralnej, panele o grubości min 40 mm.

Centrale dostarczane są z podziałem sekcji ułatwiającym transport. Centrale posadowione są na ramach montażowych o wysokości min. 120mm. Ramy wyposażone są w otwory umożliwiające transport wózkiem widłowym. Dostęp do komponentów zapewniony jest od strony obsługi przez drzwi oraz klapy rewizyjne.

Filtry montowane w prowadnicy z uszczelką za pomocą profilu dociskowego. Szczelność osadzenia filtra wg. PN-EN 1886 w klasie F9. Wentylatory z silnikami EC. Każdy zespół wentylatorowy wyposażony jest w indywidualny wyłącznik serwisowy. Przepustnice odcinające wykonane z aluminium, o napędzie wydzielonym ze strumienia powietrza 
i min. klasie szczelności 2 wg. PN-EN 1751.

Wymienniki przeciwprądowe dostarczane z układem by-pass (przepustnice obejściowe) oraz z wanną na skropliny oraz odkraplaczem. Przepustnice wielopłaszczyznowe od strony powietrza zewnętrznego, wyposażone w siłowniki (od strony powietrza świeżego siłownik ze sprężyną powrotną).  Elementy napędu przepustnic muszą być wyłączone ze strumienia powietrza.

Założenia ogólne dla automatyki wentylacji mechanicznej:

Automatyka centrali wentylacyjnej oparta na sterowniku swobodnie programowalnym.

Układ sterowania powinien zostać dostarczony przez producenta central wentylacyjnych, zapewniając optymalny algorytm dla sterowania wszystkich wykorzystanych komponentów. Producent centrali jest zobowiązany do okablowania central typu Plug & Play wraz ze wstępnym uruchomieniem przeprowadzonym fabrycznie, podczas którego następuje sprawdzenie działania centrali i układu sterowania oraz przeprowadzenie testów kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawą.

Układ  steruje  pracą  wentylatorów, nagrzewnic, reguluje  przepływ  powietrza                                 i temperaturę, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje centrali. Każda centrala wyposażona w czujniki temperatury powietrza. Układ  sterowania  posiada  możliwość  odczytu  na  programatorze  aktualnych  wartości pracy takich  jak:  temperatury,  informacje o zabrudzeniu filtrów,  stanu  danej  operacji  i  statusy poszczególnych funkcji. Praca automatyczna ustawiana jest na panelu operatorskim. Istnieje  możliwość  pracy  w  trybie  ręcznym  (ręczne  ustawienie  wydajności)  za  pomocą panelu operatorskiego.

Strukturalne okablowanie fabryczne:

Centrale wentylacyjne dostarczane w pakiecie z usługami strukturalnego okablowania fabrycznego, które w zależności od konfiguracji centrali wentylacyjnej, obejmują takie czynności jak: montaż elementów pomiarowych i wykonawczych wykonany przez producenta, zgodnie z technologią wykonania centrali wentylacyjnej i konfiguracją oprogramowania sterującego, rozprowadzenie przewodów elektrycznych wewnątrz lub na obudowie centrali wentylacyjnej, wraz z fabrycznym otworowaniem punktów przejścia przewodów przez obudowę centrali wentylacyjnej i gwarancją dotrzymania parametrów środowiskowych, mechanicznych, termicznych, i akustycznych obudowy, instalacje systemu szybkozłączy przemysłowych, dzięki któremu szybko połączysz ze sobą sekcje central wentylacyjnych, po ich dostawie na budowę.

Każdy układ dostarczany wraz z panelem operatorskim umożliwiającym:

- kompleksową obsługę harmonogramu,

- programowanie poprzez parametryzację,

- wielostopniową struktura menu,

- sygnalizację  świetlną i dźwiękową,

- sterowanie wszystkimi parametrami regulacji,

- podgląd stanu wszystkich wejść i wyjść sterownika,

- sterowanie trybem pracy i odczyt historii zdarzeń,

- pełen dostęp do menu alarmowego,

- czytelne informacje o stanie pracy komponentów centrali,

### Kanały wentylacyjne

Przewody i kształtki wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normami PN-B-03434 i PN-B-03410. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy odpowiednio:                              PN-EN-1505 i PN-EN-1506.

Zastosowano kanały wentylacyjne prostokątne typ A/I, łączenie za pomocą kołnierzy                     z uszczelkami, oraz kanały okrągłe. Kanały powinny odpowiadać klasie szczelności „B” zgodnie z PN-EN 1507:2007 dla kanałów prostokątnych oraz PN-EN 12237:2005 dla kanałów i kształtek okrągłych.

Połączenia przewodów wentylacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom normy                  PN-B-76003. Do uszczelnienia złączy kołnierzowych stosować taśmę uszczelniającą korkową lub plastikową. Połączenia szczelne rur Spiro z kształtkami uzyskać stosując uszczelnienia gumowe, dwuwargowe.

Sieć przewodów wentylacyjnych podwiesić do elementów konstrukcyjnych budynku zgodnie z przyjętą technologią i wymaganiami normy BN-67/8865-26. Podpory przewodów wentylacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/8865-25.

Przewody prowadzone w pobliżu ścian opierać należy na wspornikach montowanych do ściany. Podpory i podwieszenia w obrębie central wentylacyjnych należy wykonać jako elastyczne, z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Pomiędzy płaszczyzną posadowienia centrali wentylacyjnej a ramą nośną centrali należy ułożyć podkładkę z pasa gumy porowatej.

Do wykonania podparć i podwieszeń kanałów wentylacyjnych stosować typowe elementy ze stali kształtowej, profile (szyny) z otworami, obejmy montażowe z okładzinami gumowymi, amortyzatory gumowe  oraz pręty gwintowane.

Podparcia i podwieszenia przewodów winny być wykonane w sposób trwały, zastosowane wsporniki  powinny usztywniać tworzoną sieć przewodów.

Odległość między punktami podwieszenia lub podparcia poziomych przewodów                        o średnicy do 400mm lub o mniejszym boku do 400mm powinny wynosić maks. 4m, zaś przy przekroczeniu wymiaru 400mm najwyżej co 3m. Do odgałęzień sieci przewodów o odległości większej od 1m należy wykonać osobne podwieszenia lub podparcia. Szczególnie pewnie,                    z uwagi na ich znaczny ciężar należy podwiesić/podeprzeć tłumiki akustyczne.

Przy montażu przewodów konieczne jest przestrzeganie zgodności z projektem co do rodzaju materiałów i wymiarów. Nie można montować przewodów uszkodzonych                               i pogiętych. Powierzchnie poszczególnych elementów powinny być bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Przed montażem należy przewody starannie oczyścić z zewnątrz i wewnątrz.

Nie jest wykluczone, że w trakcie realizacji, po wykonaniu przekuć w stropach                               i ścianach mogą nastąpić odstępstwa od wymiarów budowlanych przyjętych w projekcie.                     W związku z taką możliwością należy przed montażem sprawdzić wymiary ze stanem faktycznym, a różniące się elementy układu kanałów wykonać z domiaru na obiekcie. Należy również liczyć się z koniecznością wykonania dodatkowych elementów obejść i odsadzek, które winny być uzgodnione na bieżąco z Inwestorem.

### Elementy nawiewne i wyciągowe

Zastosowane elementy dystrybucji powietrza wentylacyjnego wg specyfikacji elementów wentylacji, załączonej do dokumentacji. Elementy te poprzedzić lub wyposażyć        w przepustnice regulacyjne, pozwalające na ustawienie określonych w projekcie ilości powietrza wentylacyjnego.

### Rewizje na kanałach

Na kanałach wentylacyjnych w celu umożliwienia czyszczenia wnętrza przewodów,                   a także urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie                       w inny sposób należy przewidzieć wykonanie otworów rewizyjnych. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Pokrywy otworów rewizyjnych powinny się łatwo otwierać.

Wymagania dotyczące wyposażenia przewodów wentylacyjnych w otwory rewizyjne określają:

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r poz. 1422).

- PN-EN 12097:2007P Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Rewizje należy zabudować przy:

- przepustnice (z dwóch stron),

- klapach pożarowych (z dwóch stron),

- nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron)

- tłumikach akustycznych okrągłych (z jednej strony),

- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron),

- filtrach kanałowych (z dwóch stron),

- wentylatorach kanałowych (z dwóch stron),

- na kanałach wentylacyjnych co maksimum 10m,

- przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wys. więcej niż o 100mm,

- w poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6m.

Nie należy montować rewizji od spodu kanałów w przypadku kanałów odprowadzających silnie zawilgocone powietrze. W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. Rewizji nie należy wykonywać w pomieszczeniach kuchennych.

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większej średnicy należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych poniżej:

| minimalne wymiary otworów rewizyjnych w projektowanych przewodach o przekroju kołowym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Średnica przewodu | Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w ścianach przewodów |  |  |
| mm |  | mm |  |
| d |  | A (długość) | B(szerokość) |
| 200 |  | 180 | 80 |
| 200d315 |  | 300 | 100 |

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonać rewizje o minimalnych wymiarach podanych poniżej:

| minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymiar boku przewodu | Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w ściance przewodu |  |
| mm | mm |  |
| s | A (długość) | B(szerokość) |
| 200 | 300 | 100 |
| 200s500 | 400 | 200 |
| >500 | 500 | 400 |

### Izolacje termiczne kanałów

Przewiduje się izolację wszystkich kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynku, poza kanałami układów WW1 (podłączenia istniejących odciągów spalin), prowadzonych pod stropem parteru, w pomieszczeni 0.12 i 0.13. Kanały układów wentylacyjnych, związanych funkcjonalnie z centralami NW1 i NW2 zaizolować termicznie i akustycznie używając samoprzylepnej izolacji kauczukowej np. Armacel Duct Alu gr. 19mm 
z folią aluminiową, zbrojoną włóknem szklanym. Pokrycie izolacji w/w folią nadaje izolacji estetyczny wygląd i pozwala uzyskać łatwą w utrzymaniu czystości powierzchnię izolacji kanałów. Łączenie styku izolacji wykonać za pomocą taśmy aluminiowej zbrojonej.

Kanały pozostałych układów w tym kanały wentylacji grawitacyjnej, prowadzone głównie w zabudowach oraz przez poddasze nieużytkowe izolować samoprzylepną matą lamelową z wełny mineralnej np. Rockwool Klimafix, gr. 30mm, pokrytej zbrojoną folią aluminiową.

#### Montaż izolacji

Prace izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze od 5ºC do 35ºC.  Powierzchnie izolowanych przewodów powinny być czyste, suche i odtłuszczone w miejscach klejenia. Izolacja musi szczelnie przylegać do powierzchni przewodów, a jej materiał nie powinien być nadmiernie ściśnięty, aby nie powodować zmniejszenia grubości izolacji. Przy układaniu izolacji należy pamiętać o zabezpieczeniu połączeń przewodów, które mogą tworzyć mostki termiczne stanowiące szczególny problem przy zabezpieczaniu instalacji przed kondensacją. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączeń materiału izolacyjnego oraz kompletność pokrycia elementów instalacji. Montaż powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta izolacji i przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i materiałów dodatkowych, takich jak kleje, taśmy, obejmy itp.

Uwaga: Roboty izolacyjne wykonać po wykonaniu zakończonej pozytywnym wynikiem próbie szczelności.

## Zabudowa kanałów wentylacyjnych

Kanały zaprojektowanych układów wentylacyjnych dla pomieszczeń biurowych                            i sanitarnych projektowanego poddasza prowadzone będą w przeważającej części                                w przestrzeni poddasza nieużytkowego, znajdującego się nad tymi pomieszczeniami. Część kanałów układu „NW1” obsługującego pomieszczenia sanitarne prowadzona będzie                           w przestrzeni sufitu podwieszonego, stanowiącego obniżenie tych pomieszczeń.

Zaprojektowano lokalne zabudowy kanałów wentylacyjnych przechodzących z parteru, przez pomieszczenia projektowanego poddasza. Zabudowy kanałów wg branży budowlanej.

## Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalację odprowadzenia skroplin z tac ociekowych wymienników ciepła central wentylacyjnych wykonać z rur 50 PVC. Instalację skroplin prowadzić ze spadkiem min 1,5% do wskazanych w części rysunkowej pionów kanalizacyjnych. Syfony odpływowe skroplin są na wyposażeniu zaprojektowanych central wentylacyjnych. Rozwiązanie instalacji odprowadzenia skroplin zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. Zabezpieczenie przejść przewodów skroplin przez strop Ackermanna, stanowiący przegrodę oddzielenie pożarowego wykonać zgodnie z rozwiązaniami projektowymi zawartymi w INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ nr 474/2024/MIG – zabezpieczenie przejść instalacyjnych w klasie odporności ogniowej EI60,

## Ochrona przed hałasem

W celu wytłumienia hałasu spowodowanego pracą urządzeń wentylacyjnych należy:

- centrale wentylacyjne łączyć z instalacją wentylacyjną za pośrednictwem króćców elastycznych.

- odizolować projektowane centrale od podłoża za pomocą wibro izolatorów gumowych

- ścianki central muszą być wyposażone w izolację akustyczną

- przy przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane należy obłożyć przewody utwardzoną wełną mineralną gr. 5cm.

- centrale wentylacyjne wszystkich układów zostaną wyposażone w sekcje tłumiące na nawiewie i wyciągu

Zamontowane urządzenia nie powinny w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie powodować hałasu przekraczającego 50dB.

## Zabezpieczenia p. poż.

Do wykonania przewodów wentylacyjnych wszystkich układów stosować jedynie materiały niepalne. Zastosowane otuliny termoizolacyjne powinny posiadać cechę nierozprzestrzeniania ognia. Niniejszy projekt dopuszcza jedynie zastosowania kanałów wentylacyjnych blaszanych. Przejścia wszystkich przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej EI60 lub wyższej należy zabezpieczyć przez zastosowanie systemowych rozwiązań, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne.

W szczególnych przypadkach, przy braku możliwości zastosowanie rozwiązań typowych, posiadających odpowiednie aprobaty techniczne, np. przy przejściu przez strop Ackermanna pomiędzy pomieszczeniami na parterze a projektowanym poddaszem, stosować rozwiązania projektowe zawarte w INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ nr 474/2024/MIG – zabezpieczenie przejść instalacyjnych w klasie odporności ogniowej EI60, stanowiącej część dokumentacji projektowej, objętej zleceniem.

W miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzielenia pożarowego, przy uwzględnieniu rozwiązań przywołanych w w/w IDT, zastosować klapy odcinające                      o klasie odporności ogniowej EI60. Zastosowane klapy powinny być wyposażone                                    w wyzwalacze termiczne RST, siłowniki 24V DC ze sprężynę powrotną oraz wyłączniki krańcowe (WK2) sygnalizujące pozycję przegrody klapy (zamknięta/otwarta). Klapy ppoż. odcinające uruchamiane będą „przerwą prądową”.

Przy przejściu przewodów układu wentylacyjnego wentylatorni przez ściany murowane pomieszczenia, stanowiące przegrody oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej EI60, na wlocie do kanału czerpnego i wyciągowego zamontować przeciwpożarowe zawory odcinające np. mcr ZIPP 160 RST+EK24+WK2. W/w zawory wyposażone są w wyzwalacz termiczny RST (temperatura zadziałania 72°C), wyzwalacz elektromagnetyczny sterowany „przerwą prądową” oraz wyłączniki krańcowe WK2, sygnalizujące stan pracy zaworu (otwarty/zamknięty).Zastosowane klapy przeciwpożarowe oraz przeciwpożarowe zawory odcinające uruchamiane będą z instalacji SSP.

Wszystkie przejścia p. poż. należy stosownie oznakować (naklejki na tabliczki                            z naniesioną klasą odporności wykonanego zabezpieczenia, produkt jakiego użyto, datę wykonania zabezpieczenia, nazwę podmiotu wykonującego.

## Regulacja wentylacji

W celu wyregulowania instalacji wentylacyjnej, dla osiągnięcia właściwego rozdziału powietrza w pomieszczeniach, należy wyrównać ciśnienia w poszczególnych węzłach za pomocą przepustnic powietrza zlokalizowanych przy elementach nawiewnych i wyciągowych oraz na głównych ciągach kanałów wentylacyjnych. Zastosowano przepustnice soczewkowe typu IPIS, pozwalające na precyzyjne i trwałe ustawienie żądanego przepływu powietrza.

## Odbiory instalacji wentylacyjnej

Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy                                   PN-78/B-10440 oraz stosować się do wymagań:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5).

- PN-EN 12599:2013-04E – Wentylacja budynków, Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Zgodnie z w/w zaleceniami należy sprawdzić jakość wykonania połączeń, zamocowań        i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów, filtrów, tłumików                           i elementów zakańczających oraz szczelność przewodów i ich połączeń. Przed oddaniem do użytkowania instalację wentylacji należy oczyścić z zanieczyszczeń pochodzących z procesu produkcyjnego oraz zanieczyszczeń które mogły się dostać do środka przewodu w trakcie ich niewłaściwego składowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montażu w celu oczyszczenia instalacji należy przedmuchać sieć przewodów powietrzem.

Wykonawca instalacji wentylacyjnej jest zobowiązany do przeprowadzenia badania wydajności wentylacji na każdym elemencie nawiewnym i wyciągowym wg ilości powietrza podanej w niniejszej dokumentacji projektowej. Wyniki powyższego badania powinny być potwierdzone stosownym protokołem.

## Rozruch i eksploatacja instalacji wentylacji

### Rozruch instalacji

Przed przystąpieniem do rozruchu instalacji należy:

- sprawdzić montaż instalacji z projektem technicznym i DTR poszczególnych urządzeń,

- sprawdzić połączenia elektryczne w instalacjach zasilających i sterowania,

- sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie                          i konserwację,

- sprawdzić czystość instalacji,

- wykonać próby szczelności instalacji .

- wykonać izolację akustyczną przewodów instalacji jw.,

- wykonać podwieszenia i maskowania kanałów,

- dokonać odbioru instalacji zasilających nagrzewnice central (po wykonaniu prób szczelności),

- sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

Próbny rozruch powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. W czasie próbnego rozruchu należy sprawdzić działanie wszystkich urządzeń i elementów instalacji a w szczególności:

- Sprawdzić prawidłowe działanie układów sterowania i automatycznej regulacji,

- Wykonać sprawdzające pomiary ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- Zanotować opory przepływu powietrza przez filtry,

- Wykonać i zanotować pomiary ciśnienia statycznego w charakterystycznych punktach instalacji,

- Sprawdzić poziom hałasu w pomieszczeniach.

### Eksploatacja  instalacji

Przewiduje się, że instalacja wentylacji pracuje bez przerwy w czasie funkcjonowania budynku Zastosowane układy automatyki pozwalają na ustawienie żądanych czasów działania instalacji. Rola obsługi sprowadza się do kontroli pracy, przeglądów bieżących i konserwacji urządzeń wentylacyjnych. Do obsługi należy stała kontrola wzrostu oporów przepływu przez filtry central wentylacyjnych.

Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczyć je przed zabrudzeniem. Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone                     w sygnalizację konieczności wymiany wkładów filtracyjnych.

Częstotliwość czyszczenia lub wymiany układów filtracyjnych ustalona zostanie po dłuższym okresie pracy instalacji. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień podstawowych parametrów pracy central wentylacyjnych tj: temperatury nawiewu, wydajności wentylatorów, odzysku ciepła. Uzyskanie żądanych przez użytkownika parametrów powietrza wentylacyjnego realizowane jest poprzez układ automatyki.

Konserwację i remonty urządzeń należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją ich producentów. Instrukcja taka jest każdorazowo dostarczana wraz z urządzeniami. Wskazane jest, aby konserwację wykonywał przeszkolony i upoważniony zespół serwisowy.

## Kontrola czystości instalacji, czyszczenie i dezynfekcja kanałów

Stan higieniczny instalacji, a tym samym czystość transportowanego powietrza, wpływa na zdrowie ludzi przebywających w wentylowanych pomieszczeniach, bezpieczeństwo budynku i użytkowników wynikające z zagrożenia pożarowego oraz na prawidłową pracę urządzeń uzdatniających powietrze, zwiększenie żywotności instalacji i ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Dla projektowanych instalacji wentylacyjnych dla pomieszczeń biurowych i socjalnych, należących do średniej klasy czystości (jakości instalacji), zgodnie z PN-EN 15780:2011 „Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Czystość systemów wentylacji” określono następujące częstotliwości kontroli systemów wentylacyjnych.

centrala wentylacyjna	co 12 miesięcy

filtry				co 12 miesięcy

przewody 			co 24 miesiące

urządzenia końcowe		co 24 miesiące

Podczas kontroli czystości należy podać inspekcji co najmniej:

- centrala - wszystkie elementy i sekcje,

- sieć przewodów nawiewnych wraz ze wszystkimi urządzeniami i jednostkami końcowymi, tłumiki hałasu, zainstalowane w przewodach wentylacyjnych nagrzewnice, przepustnice i zawory;

- sieć przewodów wywiewnych wraz ze wszystkimi elementami;

- przewód czerpny - od czerpni do wlotu powietrza do centrali.

Podczas eksploatacji instalacji wentylacyjnych należy prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem zanieczyszczeń. Instalacje wentylacyjne oraz urządzenia do obróbki powietrza co najmniej raz na rok należy poddać „głębokiemu” czyszczeniu przez wyspecjalizowaną firmę, udostępniając informacje o wielkości, rodzajach                   i lokalizacji otworów serwisowych.

Częstotliwość kontroli instalacji wentylacyjnej pod względem oczyszczania jej elementów oraz sposoby usuwania zanieczyszczeń należy podać w instrukcji eksploatacji.

## Bilans mocy elektrycznych projektowanych urządzeń wentylacyjnych

- centrala NW1

- silnik nawiewu: zasilanie 1~230V, prąd 2,2A, pobór mocy: 0,37kW, moc. nom. 0,5kW

- silnik wywiewu: zasilanie 1~230V, prąd 2,2A, pobór mocy: 0,28kW, moc nom. 0,5kW

- nagrzewnica elektryczna: napięcie 3×400V, stopnie pracy: 3, moc: 9,0kW

- centrala NW2:

- silnik nawiewu: zasilanie 1~230V, prąd 2,2A, pobór mocy: 0,32kW, moc. nom. 0,5kW

- silnik wywiewu: zasilanie 1~230V, prąd 2,2A, pobór mocy: 0,32kW, moc nom. 0,5kW

- nagrzewnica elektryczna: napięcie 3×400V, stopnie pracy: 1, moc: 6,0kW

- wentylator kanałowy promieniowy RM100/240 (pom. 0.05); 1~230V, 0,03A, 45W

- nawietrzak NOG150A z grzałką elektryczną (pom 0.05); 1~230V, 3,2A, 305W

- wentylator kanałowy promieniowy RM160/450 (pom. 1.12); 1~230V, 0,03A, 49W

- wentylator łazienkowy (3 szt. w pom.1.18, 1.19, 1,22); 1~230V, 16W

- wentylator kanałowy promieniowy RM150/640EC (pom. 1.21); 1~230V, 0,98A, 116W

## Instalacja chłodu

### Założenia projektowe

Temperatury zewnętrzne

Projektowany budynek położone jest w II strefie klimatycznej dla okresu lata i II strefie dla okresu zimowego – wg normy PN-76/B-03240. Do obliczeń przyjęto parametry powietrza zewnętrznego:

| Okres letni | Temperatura suchego termometru | +30,0 ºC |
| --- | --- | --- |
|  | Temperatura mokrego termometru | +21,0 ºC |
|  | Wilgotność względna powietrza | 45% |
|  | Entalpia powietrza | 60,7 kJ/kg |
|  | Zawartość wilgoci | 11,9 g/kg |
| Okres zimowy | Temperatura suchego termometru | -18,0 ºC |
|  | Temperatura mokrego termometru | -18,0 ºC |
|  | Wilgotność względna powietrza | 100% |
|  | Entalpia powietrza | -18,4 kJ/kg |
|  | Zawartość wilgoci | 0,8 g/kg |

Temperatury wewnętrzne

Na podstawie obowiązujących przepisów i norm (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 -                             z późniejszymi zmianami, PN-82/B-02402, PN-76/B-03421) przyjmuje się następujące temperatury w pomieszczeniach:

Temperatura powietrza przy normatywnej temperaturze na zewnątrz w zimie oraz latem.

| Część | Temperatura zimą | Temperatura latem |
| --- | --- | --- |
| Typowe pomieszczenia klimatyzowane | 20°C (±2K) | 24°C (±2K) |

Uwaga: moc systemu klimatyzacji dobrano w oparciu o moc chłodniczą. Nie przewiduje się wykorzystania systemu do ogrzewania pomieszczeń.

### Projektowana instalacja chłodnicza

W celu zapewnienia właściwego komfortu cieplnego w pomieszczeniach biurowych na poddaszu przewidziano chłodzenie tych pomieszczeń. W rozwiązaniu instalacji chłodzenia przyjęto dwururowy system ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego – system VRF, którego wydajność płynnie dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania mocy chłodniczej, co gwarantuje wysoką wydajność przy niskim poborze energii. Projekt przewiduje zastosowanie jednostek wewnętrznych ściennych.

Lokalizacja i dane techniczne jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych                                       i zewnętrznych zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Rurociągi chłodnicze

- Wszystkie instalacje freonowe chłodnicze powinny być wykonane z rur miedzianych, spełniających wymagania PN-EN 378 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska” części 1-4, o chemicznej kompozycji: miedz 99,9% według standardów DIN 8905/177/1787. Zastosować rury bezszwowe, (ciśnienie projektowe 4,2MPa), ciągnione o średnicach od 6,35 do 28,58m, spełniające wymagania normy PN-EN-12735-1/2013.

- Rury winny posiadać atest dopuszczający do stosowania w instalacjach chłodniczych freonowych. Rurociągi należy łączyć lutem twardym w osłonie azotu technicznego suchego lub helu. Stosować lut zgodny z PN-EN378-2.

- Instalację chłodniczą należy wykonać z rur miedzianych miękkich. Należy zastosować rury podwójnie fabrycznie izolowane w zakresie średnic 6,35 – 22,22mm, z izolacją o grubości 9mm. Rury o średnicy 28,58 wykonane jako twarde (bez fabrycznej izolacji). Do izolacji rur twardych zastosować otuliny kauczukowe w postaci cylindrycznych rur (poza rurami fabrycznie izolowanymi), bez rozcięcia o grubości 9mm i λ=0.033 W/m*K.  Sposób izolowania rurociągów chłodniczych przedstawia zamieszczony poniżej rysunek.

- Przy wykonywaniu instalacji należy zachować zgodność z PN-EN 378 dla instalacji chłodniczych w zakresie lokalizacji dostępności, jakości i podparć i znakowania. Każda instalacja ziębnicza i jej główne części składowe powinny mieć oznaczenie umożliwiające ich identyfikowanie. Oznaczenie to powinno być zawsze widoczne. Zamknięte (hermetyczne) instalacje ziębnicze o ograniczonym napełnieniu i dostarczane w stanie gotowym do uruchomienia nie wymagają oznakowania skraplacza i parowacza.

- Rury instalacji chłodniczej łączyć lutem twardym – połączenia nierozłączne wg wymagań normy PN-EN 387-2 w osłonie azotu technicznego suchego lub helu. Rury  należy zabezpieczyć przed dostaniem się do wewnątrz wody lub kurzu.

Do wykonania instalacji chłodniczej systemu VRF użyć trójników montażowych dostarczonych przez producenta w komplecie z urządzeniami. Trójniki należy zamontować zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Przewody podczas lutowania muszą być wypełnione suchym azotem, aby nie tworzyła się utleniona powłoka na wewnętrznej powierzchni przewodów.

Rozprowadzenie instalacji

Przewody freonowe oraz okablowanie zasilająco-sterujące prowadzone będzie po podłodze poddasza nieużytkowego w korytach instalacyjnych, zabezpieczających rurociągi przed uszkodzeniem.

Jednostki wewnętrzne

Projekt przewiduje montaż 12 szt. jednostek wewnętrznych, ściennych. Parametry zaprojektowanych jednostek wewnętrznych w zamieszczonej poniżej specyfikacji elementów instalacji chłodniczej oraz w części rysunkowej opracowania. Sterowanie jednostkami wewnętrznymi za pomocą pilotów przewodowych, indywidualnie dla każdego pomieszczenia.

Jednostka zewnętrzna

Parametry jednostki zewnętrznej układu chłodzenia VRF zgodnie z zamieszczoną poniżej specyfkacją. Montaż jednostki zewnętrznej układu klimatyzacji na wspornikach ściennych, wykonanych z profili ze stali konstrukcyjnej np. S235JRH, spawanych metodą MIG. Zastosować wsporniki o nośności i wymiarach dostosowanych do masy i wymiarów agregatu zewnętrznego - zalecana nośność wspornika: min. 250kg, Zalecane wymiary wspornika: wysokość: 1000mm, głębokość: 1000mm

Do montażu jednostki zewnętrznej zastosować wsporniki malowane proszkowo, na kolor RAL 9016. Powierzchnie wewnętrzne profili stalowych powinny być zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, np. za pomocą końcówek plastikowych

Montaż elementów wspornika bezpośrednio do ściany zewnętrznej budynku (po usunięciu izolacji termicznej), montaż elementów mocujących za pomocą kotew chemicznych wklejanych, dostosowanych do obciążeń oraz materiału ściany. Poziom posadowienia jednostki zewnętrznej ~2,5m od poziomu terenu. Jednostkę zewnętrzną zamontować na wibroizolatorach, zapewniających nieprzenoszenie drgań z urządzenia na konstrukcję budynku. Zwrócić szczególną uwagę na właściwe wypoziomowanie jednostki wewnętrznej.

Badania i próby:

Instalację klimatyzacji należy podać próbom zgodnie z PN-EN 378 –2 ust. 5.1.4.1.

- próbie ciśnieniowej instalacje

- próbie ciśnieniowej instalacje i urządzenia zgodnie z tabela  norma PN-EN 378

- próbie próżniowej do ciśnienia 270 Pa czas trwania 30 min

- osuszeniu instalacji poprzez próżniowanie zgodnie PN-EN 378.

Dla instalacji chłodniczych wykonuje się próby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpiecznego. Nie może to być czynnik chłodniczy, tlen czy gaz łatwopalny, najlepiej do tego celu nadaję się azot. Dla czynnika chłodniczego R410A ciśnienia robocze wynosi 4,2 MPa.

Podczas wykonywania próby ciśnieniowej należy pamiętać o:

- Należy zapewnić otwarcie wszystkich zaworów rozprężnych urządzeń wewnętrznych. Podczas próby ciśnieniowej nie należy podłączać zasilania, ponieważ zawory zamykają się po jego załączeniu.

- Należy zastosować manometr o odpowiedniej skali (od 1,25 do 2 krotności ciśnienia próby – do 7MPa).

- Azot napełniamy przez przyłącze serwisowe strony cieczowej lub gazowej.

- Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać etapowo:

I ETAP – podniesienie ciśnienia do 0,5 MPa – obserwacja przez około 5 min. czy nie ma

spadku.

II ETAP – podniesienie ciśnienia do 1,5 MPa – obserwacja przez około 5 min. czy nie ma

spadku.

III ETAP – podniesienie ciśnienia do 4,2 MPa – zasadnicza próba trwająca 24 godziny.

Próbę zasadniczą wykonujemy przy zamkniętym zaworze butli. Podczas próby należy zanotować wartość ciśnienia początkowego i temperatury otoczenia. Stwierdzenie spadku ciśnienia na którymkolwiek z etapów wskazuje na nieszczelność instalacji.

W celu usunięcia wilgoć z instalacji konieczne jest wytworzenie podciśnienia co najmniej -0,1 MPa. Procedura postępowania:

- Podłączyć zestaw manometrów, manometr próżniowy oraz pompę próżniową.

- Całkowicie otworzyć zawory zestawu manometrów oraz manometru próżniowego oraz załączyć pompę      próżniową.

- Użyć wysokowydajnej pompy próżniowej do wytworzenia i utrzymania próżni przez wystarczająco długi czas (zależny od poziomu wilgoci):

- ciśnienie wskaźnikowe na manometrze: -0,1 MPa lub niższe,

- ciśnienie bezwzględne na manometrze: 1 Tor lub 1 000 mikronów lub niższe,

- po osiągnięciu powyższych wartości, nie przerywać pracy pompy na co najmniej                      2 godziny.

- Zamknąć zawór manometru próżniowego (zawory manometrów wysokiego i niskiego ciśnienia pozostawić otwarte) i zatrzymać pracę pompy.

- Pozostawić układ w tym stanie na 1 godzinę, po czym sprawdzić czy wartość ciśnienia na manometrze próżniowym nie spadła. Wzrost ciśnienia oznacza obecność wycieku.

- Po upewnieniu się, że w układzie nie występują żadne wycieki, całkowicie zamknąć zawory manometrów ciśnieniowych i manometru próżniowego.

Napełnienie instalacji chłodniczej

Ilość czynnika chłodniczego dla każdej instalacji podano w zestawieniu materiałów                     i odnosi się ona do obliczeniowej długości rur. W przypadku zmiany długości rur np.                                w skutek warunków montażowych to ilość czynnika należy skorygować zgodnie                                           z           wytycznymi instrukcji montażu lub przekazać do obliczenia dostawcy systemu. Do napełniania instalacji należy używać wagi elektronicznej, a ilość doładowanego czynnika powinna być zapisana na skrzynce kontrolnej.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów należy odprowadzić do pionów kanalizacji sanitarnej, używając do tego rurek twardych PCV-U, klejonych, prowadzonych ze spadkiem min. 1 – 1,5%,w izolacji anty szronieniowej .

Instalacja skroplin na poddaszu prowadzona będzie wewnątrz projektowanych ścian działowych typu lekkiego. Za pomocą 3 pionów, skropliny zostaną sprowadzone pod strop parteru a następnie poprowadzone będą do najbliższych pionów kanalizacyjnych, będących elementem opracowania branży wod-kan. Trasy instalacji odprowadzenia skroplin zgodnie                    z częścią graficzną opracowania. Dopuszcza się zmianę zaproponowanej trasy przebiegu instalacji skroplin w przypadku, gdy w wyniku nieprzewidzianej kolizji z innymi instalacjami nie ma możliwości uzyskania właściwego spadku rurociągu skroplin. Włączenie przewodów skroplin do pionu wykonać poprzez syfon z blokadą antyzapachową 1 1/4"× DN40. Przewody skroplin należy zabezpieczyć przed kondensacją pary wodnej na powierzchni zewnętrznej za pomocą otuliny termoizolacyjnej grubości 9mm.

### Specyfikacja elementów instalacji chłodniczej dla pomieszczeń biurowych

| Nr | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna AJY126LELDH moc chłodnicza nie mniej niż 40,00 kW, moc grzewcza nie mniej niż 40,00 kW zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobór mocy nie więcej niż 12,12 kW (chłodzenie); 9,71 (grzanie), EER nie mniej niż 3,30 COP nie mniej niż 4,12 sprężarka Inwerter rotacyjna, powłoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A Ø przewodów chłodniczych ciecz / gaz Ø 12,70 / Ø 28,58 mm wymiary max. 1638*1080*480 mm, masa nie więcej niż 213 kg zakres pracy chłodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C głośność nie więcej niż 62 dB(A) tryb chłodzenia (w odległości 1 m od urządzenia) Deklaracja WE znak CE. Europejski certyfikat EUROVENT - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Urządzeń Klimatyzacyjnych i Chłodniczych, dla porównania urządzeń zgodnie z zestawem równowartościowych kryteriów oceny. | 1 |
| 2 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA009GCGH moc chłodnicza nie mniej niż 2,8 kW, moc grzewcza nie mniej niż 3,2 kW pobór mocy nie większy niż 20W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie większa niż 8,5 kg, wymiary nie większy niż: 268*840*203 mm zawór rozprężny wewnątrz urządzenia, czujnik obecności, min sześć stopni regulacji wydajności, wydatek powietrza na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie mniejszy niż 310 m3/h, głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 22 dB(A) | 5 |
| 3 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA012GCGH moc chłodnicza nie mniej niż 3,6 kW, moc grzewcza nie mniej niż 4,0 kW pobór mocy nie większy niż 25W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie większa niż 8,5 kg, wymiary nie większy niż: 268*840*203 mm zawór rozprężny wewnątrz urządzenia, czujnik obecności, min sześć stopni regulacji wydajności, wydatek powietrza na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie mniejszy niż 330 m3/h, głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 24 dB(A) | 7 |
| 4 | Trójnik montażowy UTP-AX054A | 3 |
| 5 | Trójnik montażowy UTP-AX090A | 4 |
| 6 | Trójnik montażowy UTP-AX180A | 4 |
| 7 | Sterownik przewodowy UTY-RNRYZ5 z panelem dotykowym - różne rodzaje programów WŁ/WYŁ/tygodniowy - nastawa temperatury, trybu pracy - wyświetlanie kodu błędy w przypadku wystąpienia awarii - historia błędów (zapamiętywanie minimum 16 kodów błędu) - wbudowany czujnik temperatury - podświetlenie ekranu - menu w języku polskim - ustawienia górnego i dolnego limitu nastawy temperatury - możliwość ustawienia automatycznego wyłączania jednostki o wskazanej godzinie | 12 |
| 8 | Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej, 4 m kabel grzejny 40 W/mb 230V/1N/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do złącza CN15, dla pracy systemu w trybie grzania dla temperatur -20C | 1 |

### Chłodzenie pomieszczenia 0.24

Z uwagi na zyski ciepła, powstałe w wyniku pracy urządzenia instalacji teletechnicznej (szafa rack)w pomieszczeniu technicznym 0.24 (pom. wydzielone z klatki schodowej 0K1) zaprojektowano układ chłodzenia powietrza. Instalację zaprojektowano w oparciu o układ klimatyzacji typu SPLIT, składający się z jednostki wewnętrznej (w pom. 0.24), jednostki zewnętrznej, montowanej na elewacji południowo – zachodniej oraz połączeń hydraulicznych (instalacja freonowa R32) i elektrycznych pomiędzy jednostkami. Montaż jednostki zewnętrznej na typowej, wiszącej konstrukcji wsporczej do klimatyzatorów z dwoma ramionami oraz belką montażową. Zastosować wspornik z galwanizowanej stali ocynkowanej, malowany proszkowo. Układ chłodzenia poddać wszystkim, niezbędnym badaniom i próbom.

Specyfikacja urządzeń chłodniczych wraz z wytycznymi elektrycznymi zgodnie z poniższą tabelą.

| Nr | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | ASEH07KMCG / AOEH07KMCG Klimatyzator Split Inwerter jednostka wewnętrzna typ ścienny ASEH07KMCG, jednostka zewnętrzna AOEH07KMCG Istotne parametry techniczne: czynnik chłodniczy R32, nom wydajność chłodnicza nie mniejsza niż 2,0kW (0,9-3,0kW płynna regulacja), nom wydajność grzewcza nie mniejsza niż 2,5kW (0,9-3,4kW płynna regulacja), nominalny pobór mocy elektrycznej dla chłodzenia nie większy niż 0,450kW, max prąd pracy chłodzenie / grzanie nie większy niż 6,5/9,0A, klasa energetyczna dla chłodzenia nie gorsza niż A++, SEER nie mniejszy niż 8,40, SCOP nie mniejszy niż 4,60, masa jednostki zewnętrznej nie większa niż 22kg, wymiar jednostki zewnętrznej nie większy niż 541*663*290mm wys*szer*gł, wymiar jednostki wewnętrznej nie większy niż 270*834*222mm wys*szer*gł, głośność jednostki wewnętrznej na najniższym biegu nie większa niż 20dB(A) ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia, głośność jednostki wewnętrznej na najwyższym biegu nie większa niż 38dB(A) ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia, głośność jednostki zewnętrznej nie większa niż 46dB(A) ciśnienie akustyczne w trybie chłodzenia, minimum 4 stopnie regulacji wydajności, instalacja chłodnicza 6,35/9,52mm Cu ciecz / gaz, funkcja Auto Restart, filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy) filtr polifenolowy (absorbuje drobne cząstki kurzu, zarodniki grzybów, mikroorganizmy)sygnalizacja czyszczenia filtra (dioda sygnalizuje konieczność czyszczenia filtra), tryb ciacha praca (praca jednostki zewnętrznej w trybie wyciszonym), programator (programator cyklów pracy), automatyczne żaluzje poziome (wachlowanie). Zasilanie jednostki zewnętrznej 220-240V 1N 50Hz, przewód zasilający 3x1,5mm2, przewód sterujący pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną 4x1,5mm2, zabezpieczenie nadprądowe 1-biegunowy C16, Atest PZH, Deklaracja WE znak CE. | 1 |

ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych, zgodnie 
z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materiały zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagają dopuszczenia do stosowania                          w budownictwie i powinny posiadać wymagany „Znak Bezpieczeństwa”.

mgr inż. Paweł Job

nr upr. PDK/0111/PWOS/17