Zgierz, dnia 24 kwietnia 2025 r.

WR.271.6.2025

Wyjaśnienie treści SWZ

Zmiana treści SWZ

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na zadanie: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Białej poprzez budowę sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i dydaktycznym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2024.1320), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Wyjaśnienie treści SWZ

Pytanie 298

W związku z tym, że zastosowane panele fotowoltaiczne o mocy 375Wp są już praktycznie niedostępne w sprzedaży, gdyż zastępują je panele o mocy ok. 500Wp, prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie paneli o mocy wyższej w ilości dającej moc całej instalacji fotowoltaicznej ~15KW.

Odpowiedź 298

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania paneli, które będą dostępne na rynku. Sumaryczna moc instalacji fotowoltaicznej winna być ok 15kWp.

Pytanie 299

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja pod panele fotowoltaiczne ma być klejona do membrany, bez obciążenia balastowego.

Odpowiedź 299

Zamawiający informuje, iż należy zastosować konstrukcję pod panele fotowoltaiczne
z obciążeniem balastowym.

Pytanie 300

Prosimy o analizę instalacji fotowoltaicznej w zakresie podłączenia tej instalacji do rozdzielnicy RG, gdyż;

a. 	brak jest obwodu zabezpieczającego na schemacie rozdz. RG,

b. 	brak lokalizacji rozdzielnicy RPVAC na rzutach, c. brak lokalizacji inwertera na dachu budynku (?).

Odpowiedź 300

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 301

Prosimy o podanie minimalnych parametrów technicznych centrali telefonicznej, którą należy dostarczyć i zamontować zgodnie z nowym rys. E-28. Podane w opisie parametry są to parametry „graniczne” (maksymalne) tej centrali.

Odpowiedź 301

Zamawiający podaje minimalne parametry centrali telefonicznej:

Jednostka bazowa wersja RACK

- Zasilanie 230V

- Wymiary 44(1U) x 483 (19”)  x 287 wysokość x  szerokość x głębokość [mm]

- 2 linie miejskie analogowe

- 10 analogowych linii wewnętrznych

- 10 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)

- 10 portów VoIP

- 4 porty GSM

Pytanie 302

W związku z pojawieniem się parametrów technicznych aparatu telefonicznego w nowym udostępnionym opisie, sądzimy, że również należy je dostarczyć. Prosimy więc o podanie ilości tych aparatów, gdyż brak takiej informacji zarówno w w/w opisie jak i też nowym przedmiarze.

Odpowiedź 302

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy uwzględnić 10 aparatów telefonicznych

  Wbudowana książka telefoniczna: Tak

  Dzwonki: 1 melodia

  Funkcja SMS: Nie

  Funkcje dodatkowe: Flash Wybieranie tonowe i impulsowe

  Jednoprzyciskowe wybieranie: Tak

  Liczba wpisów w książce telefonicznej: 50 pozycji

  Menu w języku polskim: Tak

  Przywołanie słuchawki: Nie

  VoIP: Nie

  Kolor obudowy: Biały

  Wyposażenie: Kabel

  Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna

  Identyfikacja numeru przychodzącego (CLIP): Tak

  Tryb głośnomówiący: Nie

  Blokada połączeń wychodzących: Tak

  Powtórzenie wybieranego numeru: Tak

  Rejestr połączeń: Tak

  Wyświetlacz: Tak

  Rodzaj wyświetlacza: Czarno-jasnozielony LCD

  Liczba słuchawek w komplecie: 1

Pytanie 303

Prosimy o wskazanie trasy kabla światłowodowego, który ma zostać poprowadzony dla potrzeb przyszłego operatora – dostawcę usług internetowych. Prosimy również o podanie typu zakończeń włókien światłowodowych.

Odpowiedź 303

Zamawiający informuje, iż trasa kabla zostanie określona podczas budowy i wyborze operatora, który wskaże z której strony budynku będzie wykonane podejście.

Pytanie 304

Na udostępnionym schemacie instalacji dzwonka szkolnego (E-36) w jest narysowanych 12 dzwonków szkolnych. Prosimy o wskazanie lokalizacji ich montażu, parametrów technicznych tych dzwonków parametrów technicznych zegara sterującego oraz wskazanie miejsca połączenia z instalacją dzwonków szkolnych w istniejącym budynku szkolnym.

Odpowiedź 304

Zamawiający podaje parametry techniczne dzwonka szkolnego:

Typ: 					elektromechaniczny
Rodzaj zasilania: 			sieciowe (230V)
Poziom głośności dzwonka (dB):	90 dB
Stopień ochrony (IP): 		44
Rodzaj transmisji: 			Przewodowy
Napięcie zasilania: 			230V~, 50Hz
Montaż: 				natynkowy
Regulacja głośności: 			nie
Kolor: 					czerwony
Wymiary - głębokość: 		58 mm
Wymiary - szerokość: 		Ø150 mm

Zamawiający podaje parametry zegara programowalnego szkolnego:

Napięcie zasilania 			230V

Element wykonawczy 		przekaźnik

Maksymalny prąd obciążenia		16 A

Konfiguracja styków			1 × NO/NC

Separacja styku 			TAK

Zakres nastawy czasu trzymania	1s÷99min59s

Typ baterii 				(litowa)

Dokładność wskazań zegara 		1 s

Błąd czasu 				±1 s / 24 h

Dokładność nastawy czasu programu 1 min.

Liczba komórek pamięci programu 120 rozkazów

Przyłącze zaciski śrubowe 		4,0 mm²

Pobór mocy				 1,5 W

Temperatura pracy			-20÷50°C

Wymiary 				2 moduły (35 mm)

Montaż na szynie 		35 mm

Stopień ochrony IP20

PRACA 			AUTOMATYCZNA 
Praca przebiega według rozkazów WŁĄCZ-WYŁĄCZ zaprogramowanych przez użytkownika w pamięci zegara.

CYKL PRACY
Ustawialny, tygodniowy cykl, w którym realizowane są załączenia odbiornika zgodne z zaprogramowanymi ROZKAZAMI WŁĄCZ-TRZYMAJ:

- pojedynczy dzień tygodnia

- dni robocze:

- dni weekendowe:

- codziennie:

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 305

Prosimy ponownie o wskazanie montażu urządzeń instalacji domofonowej, której schemat jest na udostępnionym rys. E-31

Odpowiedź 305

Zamawiający informuje, iż unifony instalacji domofonu należy zabudować w sekretariacie
i pokoju nauczycielskim. Panel cyfrowy przed wejściem do budynku.

Pytanie 306

W związku z tym, że zastosowane panele fotowoltaiczne o mocy 375Wp są już praktycznie niedostępne w sprzedaży, gdyż zastępują je panele o mocy ok. 500Wp, prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie paneli o mocy wyższej w ilości dającej moc całej instalacji fotowoltaicznej ~15KW.

Odpowiedź 306

Jak wyżej, tj. Odpowiedź 298

Pytanie 307

Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja pod panele fotowoltaiczne ma być balastowa a nie klejona do membrany, gdyż sprzeczne są Państwa odpowiedzi nr 160 i 242.

Odpowiedź 307

Jak wyżej, tj. Odpowiedź 299.

Pytanie 308

Prosimy o potwierdzenie, że panele fotowoltaiczne mają być zamontowane zgodnie z rys. E-08, a nie zgodnie z odpowiedzią nr 242.

Odpowiedź 308

Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w dniu 23.04.2025 r. – Odpowiedź 297.

Pytanie 309

Prosimy o analizę instalacji fotowoltaicznej w zakresie podłączenia tej instalacji do rozdzielnicy RG, gdyż;

        - brak jest obwodu zabezpieczającego na schemacie rozdz. RG rys. E-35 nie wskazuje obwodu w rozdz. RG (odp. 182),

        - brak lokalizacji rozdzielnicy RPVAC na rzutach, sprzeczne również są informacje o jej lokalizacji (rys. E-35 podaje, że należy zamontować ją w pom. technicznym budynku, natomiast w Państwa odp. nr 262 należy ją zamontować na dachu budynku.

        - brak lokalizacji inwertera na dachu budynku (rys E-35). Prosimy o ponowne potwierdzenie, że inwerter należy zamontować na dachu.

Odpowiedź 309

Zamawiający informuje, iż schemat E-35 przedstawia zasilanie instalacji fotowoltaicznej.

Zamawiający wskazuje, iż dokonał zmiany treści w zakresie Załącznika Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ.

Pytanie 310

Prosimy o ponowne podanie minimalnych parametrów technicznych centrali telefonicznej, którą należy dostarczyć i zamontować zgodnie z nowym rys. E-28. Podane w odp. nr 154 są to parametry „graniczne” (maksymalne) tej centrali, natomiast w odp. nr 280 wymagania te są nieprecyzyjne, ponieważ:

        - nie można zastosować cyfrowych portów systemowych w miejsce analogowych. W dostawie brak jest zarówno cyfrowych aparatów systemowych jak i też analogowych, prosimy więc o potwierdzenie, że centrala ma być wyposażona w te cyfrowe porty systemowe lub analogowe.

        - czy należy rozumieć, że 10 portów VoIP, w które ma być wyposażona centrala telefoniczna, to są translacje wewnętrzne, gdyż w dostawie jest 10 aparatów telefonicznych VoIP?

        - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje translacji miejskich VoIP, choć operator telekomunikacyjny do dostarczenia „dostępu” do globalnej sieci telekomunikacyjnej ma wykorzystać kabel światłowodowy, a sygnał do tych 2 portów analogowych dostarczony będzie poprzez bramkę VoIP.

Odpowiedź 310

Jak wyżej, tj. Odpowiedź 301.

Pytanie 311

Prosimy o potwierdzenie, że nie należy dokonać konfiguracji centrali telefonicznej oraz aparatów telefonicznych, brak jest tej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź 311

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy ująć konfigurację centrali telefonicznej oraz aparatów telefonicznych.

Pytanie 312

Prosimy o wskazanie trasy kabla światłowodowego, który ma zostać poprowadzony od szafy GPD do zewnętrznej ściany budynku, dla potrzeb przyszłego operatora – dostawcę usług internetowych.

Odpowiedź 312

Jak wyżej, tj. Odpowiedź 303.

Pytanie 313

Na udostępnionym schemacie instalacji dzwonka szkolnego (E-36) jest narysowanych 12 dzwonków szkolnych. Prosimy o wskazanie lokalizacji ich montażu, brak na nowych udostępnionych rzutach, parametrów technicznych tych dzwonków szkolnych oraz zegara sterującego.

Odpowiedź 313

Jak wyżej, tj. Odpowiedź 304.

Pytanie 314

Prosimy ponownie o wskazanie montażu urządzeń instalacji domofonowej, której schemat jest na udostępnionym rys. E-31 (brak nr pomieszczeń).

Odpowiedź 314

Jak wyżej, tj. Odpowiedź 305.

Zmiana treści SWZ

Zamawiający zmienia Załącznik Nr 1_Dokumentacja projektowa do SWZ w następujący sposób:

- Uzupełnia się projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej - rys. E-35- zał. M 1 do niniejszych odpowiedzi.

- Uzupełnia się projekt techniczny o lokalizację dzwonków – zał. N1_ Rys. E-01 do niniejszych odpowiedzi.

- Uzupełnia się projekt techniczny o lokalizację dzwonków – zał. O1_ Rys. E-03 do niniejszych odpowiedzi.

- Uzupełnia się projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej - rys. E-09- zał. P 1 do niniejszych odpowiedzi.

- Uzupełnia się projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej - rys. E-13- zał. R 1 do niniejszych odpowiedzi