Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 32/2025/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Obsługa serwisowa urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Collegium Medicum UWM w Olsztynie.”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Obsługa serwisowa polega na:

- dokonywaniu przeglądów urządzeń i ocenie ich stanu technicznego wg instrukcji DTR, zaleceń producentów oraz wskazań Zamawiającego z interwencjami serwisowymi;

- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego poszczególnych urządzeń wentylacyjnych

z podglądem ich pracy ,również na istniejących BMS-ach z utrzymaniem ich

stałej sprawności technicznej

- wykonywaniu czynności konserwacyjnych i naprawczych, polegających na czyszczeniu, odkurzaniu, myciu, dezynfekcji, udrażnianiu wg zaleceń producenta oraz wskazań Zamawiającego;

- ocenę stanu technicznego zespołu wentylatorowego polegającej na kontroli stanu zużycia łożysk, smarowaniu, regulacji napędu, czyszczeniu wentylatorów;

- ocenę stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel, czyszczenie całego

wymiennika rotacyjnego;

- bieżące prace konserwacyjne, tj. odkurzanie, mycie, dezynfekcja przestrzeni central wentylacyjnych;

- bieżące sporządzanie protokołów serwisowych z przeprowadzonej konserwacji dla każdej centrali wentylacyjnej ,klimatyzatora ,agregatu itp. co 6 miesięcy, potwierdzonych przez Użytkownika lub Administratora obiektu ,oraz w ślad za nimi dokonywanie ewentualnych napraw tych urządzeń, pod warunkiem uzgodnienia kosztów napraw z Zamawiającym;

- kontrolowaniu i regulacji parametrów pracy urządzeń, w tym kontrolowaniu i regulowaniu min. temperatury i ciśnienia;

- sprawdzanie funkcjonowania przepustnic, oraz ich ewentualna regulacja;

- sprawdzanie drożności instalacji odprowadzenia skroplin, zalanie syfonu, czyszczenie z osadu;

- sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana, oraz oczyszczenie komory filtracyjnej;

-  kontrolę i regulacja parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie;

- testowaniu układów automatyki;

- kontrolę pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń oraz układów wody lodowej i ciepła technologicznego urządzeń, instalacji freonowych, instalacji elektrycznych zasilania i sterowania z usuwaniem usterek i awarii;

- każdorazowym sporządzaniu protokołów z wykonanych czynności;

- przestrzeganie wszystkich innych zaleceń serwisowych zgodnie z instrukcją urządzeń wentylacyjno- klimatyzacyjnych producenta central wentylacyjnych, klimatyzatorów, wentylatorów, agregatów wody lodowej itp., w tym zaleceń gwarancyjnych                                   i pogwarancyjnych dla urządzeń.

- udzielaniu porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń dla Użytkownika lub Administratora;

- przyjmowaniu zgłoszeń usterek od Użytkownika. W razie przyjęcia usterki, gdzie niezbędny będzie przyjazd ekipy serwisowej, nastąpi to w ciągu 1 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia, oraz podjęcie działań związanych z naprawą systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

- Prace serwisowe w poszczególnych obiektach należy przeprowadzać w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru Zamawiającego i Administratorami budynków, co 6 miesięcy, z czyszczeniem kanałów wentylacyjnych co 1 rok według harmonogramu uzgodnionego z Użytkownikiem i wymaganiami serwisowymi.

- Wymogi dla serwisu wentylacji i klimatyzacji raz na pół roku w uzgodnionym terminie z Użytkownikiem; wymiana filtrów absolutnych w Medycynie Eksperymentalnej na nowe filtry w obudowie metalowej z certyfikatem dla sal operacyjnych i laboratoria o podwyższonej klasie czystości; czyszczenie kanałów wentylacyjnych i kratek wentylacyjnych z badaniem mikrobiologicznym tylko na żądanie Użytkownika. Interwencje serwisowe w Ośrodku Radiochirurgii Głowy tylko na żądanie Zamawiającego (obiekt objęty gwarancją wykonawcy z umowy inwestycji).

- Przez jedną usługę serwisową rozumie się wykonanie czynności wymienionych w pkt. 1 dla jednego urządzenia wymienionego w Zestawieniu urządzeń podlegających usłudze serwisowej, wymienionych poniżej jeden raz w ciągu 6 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w celu serwisowym wentylacji i klimatyzacji następujących materiałów eksploatacyjnych m.in. takich jak: filtry powietrza (wymieniane po roku eksploatacji urządzenia) G3, G4, G6, G7, G9, absolutne Hepa, paski SPA, SPZ, XPA, bezpieczniki elektryczne, styczniki elektryczne do wentylatorów i klimatyzatorów, przekaźniki elektromagnetyczne, siłowniki do przepustnic wielopłaszczyznowych i ze sprężyną powrotną, zawory wentylacyjne, spray do odkażania, płyny do czyszczenia skraplacza, spray do czyszczenia styków elektrycznych, smary na bazie miedzi, smary suche w sprayu, oleje wazelinowe, łożyska SKF wentylacyjne, uszczelka teflonowe, gumowe, uszczelniacze silikonowe, silikony uniwersalne, klej montażowe, taśmy izolacyjne elektryczne, taśmy kafleksowe, taśmy wentylacyjne PP, oleje sprężarkowe syntetyczne, mineralne, kontrast UV do wykrywania nieszczelności, uszczelniacze do klimatyzacji z teflonem w tubie, farby antykorozyjne, rozcieńczalniki do farb, benzyna ekstrakcyjna, neutralizatory kwasu w olejach w układzie chłodniczym. Utylizacja zużytych filtrów i innych materiałów eksploatacyjnych jest po stronie Wykonawcy.

- Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz dokumentacją techniczno - ruchową producentów urządzeń wraz z serwisem towarzyszących urządzeniom instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji freonowej, instalacji elektrycznej zasilania i sterowania.

- Wykonawca będzie zobowiązany do administrowania kontem operatora — jakim jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w rozumieniu Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 881 ze zm.) — w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), na podstawie przekazanego stosownego pełnomocnictwa w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dz. U. 2016 poz. 56), i do wykonywania wszystkich obowiązków z tego wynikających.

- W przypadku kontroli danych zawartych w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) przez stosowny organ i stwierdzeniu nieprawidłowości oraz zastosowania kar wobec Zamawiającego, karami tymi zostanie obciążony Wykonawca.

- Każdorazowy przyjazd ekipy dokonującej prac przeglądowych należy uzgodnić z Administratorem / Użytkownikiem / budynku lub w razie niemożliwości kontaktu zgłosić do Inspektora Nadzoru pod numer telefonu 89/523 44 49 lub 453 053 581  bądź do sekretariatu Działu  Inwestycji i Nadzoru Budowlanego pod numer telefonu 89 / 523 33 70, na co najmniej 2 (dwa) dni przed planowanym terminem  przeglądu.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności usunięcia awarii wymagające natychmiastowej naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się pod wskazany adres w ciągu 1 (jednej) godziny od otrzymania powiadomienia 7 dni w tygodniu 24 godziny/dobę – dotyczy to w szczególności urządzeń i układów chłodzenia Rezonansów Magnetycznych, Angiografów w pracowniach radiologicznych, sal obserwacyjnych, bloków operacyjnych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, cleanroomów t.j. pomieszczeń o podwyższonej funkcjonalności oraz ryzyku funkcjonowania. W przypadku braku reakcji Wykonawca poniesie i pokryje koszty ewentualnych napraw urządzeń oraz zniszczeń czy uszkodzeń w mieniu Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia awarii urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia protokołu uwzględniającego zakres i koszt naprawy.

- Wykonawca po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie sporządzał protokół, pod którym zobowiązany będzie do uzyskania podpisu administratora danego obiektu lub inspektora nadzoru, potwierdzającego należyte jej wykonanie.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia prac konserwacyjnych oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta, zapewniając specjalistyczny sprzęt, przeszkolonych serwisantów oraz potrzebny transport.

- Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń objętych usługą w obiektach wymienionych w niniejszym załączniku oraz do źródeł wody i energii elektrycznej.

Tabela: Zestawienie urządzeń podlegających usłudze serwisowej – formularz cenowy

| Lp |  | Urządzenie | Producent | Typ | Model | Numer fabryczny | Numer seryjny | Rok produkcji | Liczba sztuk urządzeń | Lokalizacja | Cena jednostkowa za jedną usługę serwisową jednego urządzenia brutto [zł] | Ilość [szt] | Wartość brutto [zł] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | System wentylacji i klimatyzacji - Bud. 3A Centrum Symulacji Medycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Clima-Produkt |  | 1N-1W | 21462/16 |  | 2016 | 1 | Dach budynku 3A |  | 2 |  |  |
| 2 | 1.2 | Klimatyzator | Samsung | AC100FCADGH/EU |  |  | B05BP3CH400003N | 2016 | 1 | Dach budynku 3A |  | 2 |  |  |
| 3 | 2 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Clima-Produkt | G-Golem-O-01-SE-FB4/CHE/WHC/PF/SA1-L | 3N-3W | 21464/16 |  | 2016 | 1 | Dach budynku 3A |  | 2 |  |  |
| 4 | 3.1 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Clima-Produkt | Superblok | 2N-2W | 21463/16 |  | 2016 | 1 | Dach budynku 3A |  | 2 |  |  |
| 5 | 3.2 | Klimatyzator | Samsung | AC100FCADGH/EU |  |  | B05BP3CH400003M | 2016 | 1 | Dach budynku 3A |  | 2 |  |  |
| 6 | 4.1 | Klimatyzator jedn. zewn. | Samsung | AM120JXVHGR |  |  | B4Z2P3GHA00006 | 2016 | 1 | Dach budynku 3A |  | 2 |  |  |
| 7 | 4.2 | Klimatyzator jedn. zewn. | Samsung | AM180JXVHGR |  |  | B4Z8P3GHA00009E | 2016 | 1 | Dach budynku 3A |  | 2 |  |  |
| 8 | 4.3 | Klimatyzator jedn. zewn. | Samsung | AC052FCADEH/EU |  |  | Y6XFPAFH600427M | 2016 | 1 | Dach budynku 3A |  | 2 |  |  |
| 9 | 4.4 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | sufitowy -kaseta |  |  |  | 2016 | 2 | parter, pom. 1.1 hol/symulator karetki |  | 2 |  |  |
| 10 | 4.5 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | sufitowy -kaseta |  |  |  | 2016 | 1 | parter, pom. 1.5 szpitalny oddział ratunkowy |  | 2 |  |  |
| 11 | 4.6 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | sufitowy -kaseta |  |  |  | 2016 | 1 | parter, pom. 1.4 sterownia sor |  | 2 |  |  |
| 12 | 4.7 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | sufitowy -kaseta |  |  |  | 2016 | 1 | parter, pom. 1.6 sterownia sin |  | 2 |  |  |
| 13 | 4.8 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | sufitowy -kaseta |  |  |  | 2016 | 1 | parter, pom. 1.7 sala intensywnej terapii |  | 2 |  |  |
| 14 | 4.9 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | SPLIT ścienny |  |  |  | 2016 | 1 | parter, pom. 1.8 serwerownia |  | 2 |  |  |
| 15 | 4.10 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | sufitowy -kaseta |  |  |  | 2016 | 1 | parter, pom. 1.9 sterownia |  | 2 |  |  |
| 16 | 4.11 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | sufitowy -kaseta |  |  |  | 2016 | 1 | parter, pom. 1.10 sala operacyjna + RTG + laparoskopia |  | 2 |  |  |
| 17 | 4.12 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | sufitowy -kaseta |  |  |  | 2016 | 1 | parter, pom. 1.11 sterownia |  | 2 |  |  |
| 18 | 4.13 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | sufitowy -kaseta |  |  |  | 2016 | 1 | parter, pom. 1.12 sala porodowa |  | 2 |  |  |
| 19 | 4.14 | Klimatyzator jedn. wewn. | Samsung | sufitowy -kaseta |  |  |  | 2016 | 7 | I piętro, pom. 2.2 sala debrifingu/sala audytoryjna |  | 2 |  |  |
| 11 | 5 | Wentylator wyciągowy |  |  |  |  |  | 2016 | 2 | Dach budynku 3A |  | 2 |  |  |
|  |  | Klimatyzacja i wentylacja - lokalizacja - Budynek 3 - Dziekanat Wydziału Lekarskiego, Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 6.1 | Klimatyzator - jednostka zewnętrzna | Samsung |  | ACO52FCADEH |  |  | 2016 | 1 | Dach budynku 3 |  | 2 |  |  |
| 13 | 6.2 | Klimatyzator - jednostka wewnętrzna | Samsung |  | ACO52FBRDEH |  |  | 2016 | 1 | pomieszczenie serwerowni działu telekomunikacji na kondygnacji -1 |  | 2 |  |  |
|  |  | Klimatyzacja i wentylacja - lokalizacja - Budynek 6 - Katedra Fizjologii Człowieka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa z nagrzewnicą elektryczną | Zefir |  |  |  |  |  | 1 | parter, sala zabiegowa |  | 2 |  |  |
| 15 | 8 | Klimatyzator - jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna |  |  |  |  |  |  | 1 | parter, sala wykładowa oraz dach budynku 6 |  | 2 |  |  |
|  |  | Klimatyzacja i wentylacja - lokalizacja - Budynek 8 - Laboratorium Komórek Macierzystych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 9 | Klimatyzator - jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna | Vesser | SPLIT ścienny |  |  |  |  | 4 | parter, pomieszczenia laboratoryjne oraz dach budynku 8 |  | 2 |  |  |
|  |  | Klimatyzacja i wentylacja - lokalizacja - Budynek CNDME im. E. Behringa (Centrum Naukowo-Dydaktyczne Medycyny Eksperymentalnej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10.1 | Klimatyzator - jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna | Lennox, LG, Fujitsu, Venton | sufitow-kaseta, ścienny |  |  |  | 2016 | 6 | parter - pom. 14, 18, 19, 20, 21, 25 |  | 2 |  |  |
| 15 | 10.2 | Klimatyzator - jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna | Lennox, LG, Fujitsu, Venton | sufitow-kaseta, ścienny |  |  |  | 2016 | 10 | I piętro-pom. 107, 113, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, |  | 2 |  |  |
| 16 | 10.3 | Klimatyzator - jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna | Lennox, LG, Fujitsu, Venton | sufitow-kaseta, ścienny |  |  |  | 2016 | 10 | II piętro-pom. 204, 205, 207, 209, 210, 217, 218, 219, 222, 223 |  | 2 |  |  |
| 17 | 10.4 | Klimatyzator - jednostka zewnętrzna oraz jednostka wewnętrzna | Lennox, LG, Fujitsu, Venton | sufitow-kaseta, ścienny |  |  |  | 2016 | 2 | III piętro-pom. 306, 307 |  | 2 |  |  |
| 18 | 11.1 | Agregat skraplający chłodniczy freonowy | GREE |  | GUD35W/NhA-T |  |  | 2016 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 19 | 11.2 | Agregat skraplający chłodniczy freonowy | VESSER |  | MGF18M2E |  |  | 2016 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 20 | 11.3 | Agregat skraplający chłodniczy freonowy | Fujitsu |  | AOYG24LALA |  |  | 2016 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 21 | 11.4 | Agregat skraplający chłodniczy freonowy | GREE |  | GWHD(24)NK3MO |  |  | 2016 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 22 | 11.5 | Agregat skraplający chłodniczy freonowy | Fujitsu |  | AOYG45LATT |  |  | 2016 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 23 | 11.6 | Agregat skraplający chłodniczy freonowy | Fujitsu |  | AOYG18LFC |  |  | 2016 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 24 | 12 | Wentylator dachowy | BSH |  |  |  |  | 2016 | 7 | Dach |  | 2 |  |  |
| 25 | 13 | Nawilżacz parowy elektrodowy | Pego |  |  |  |  | 2016 | 3 | sale operacyjne, pom. laboratoryjne na II piętrze |  | 2 |  |  |
| 26 | 14 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH01322L/MCKH01321R | N11-W11v2 |  | 150032098884000001 | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 27 | 15 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH022028L/MCKH022027R | N10-W10v2 |  | 150032098883000001 | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 28 | 16 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH011526L//MCKH011426R | N7-W7v2 |  | 150032098893000001 | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 29 | 17 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH01525L/MCKH01824R | N11-W11v2 |  | 150032098889000001 | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 30 | 18 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH | N3-W3v2 |  |  | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 31 | 19 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH021530L/MCKH021529R | N8-W8 |  |  | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 32 | 20 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH | N1-W1v2 |  |  | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 33 | 21 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH | N9-W9 |  |  | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 34 | 22 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH | N4A-W4A |  | 1503209889000001 | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 35 | 23 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH021780L/MCKH021780R | N2-W2v2 |  | 150032098858000001 | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 36 | 24 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH011428R/MCKH011426L | N8A-W8Av2 |  | 150032098894000001 | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 37 | 25 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH01525L/MCKH01528R | N6-W6 |  | 150032098892000001 | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 38 | 26 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH | N13-W13 |  |  | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 39 | 27 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH01825R/MCKH01828R | N5-W5 |  |  | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 40 | 28 | Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor | MCKH01825L/MCKH01822R | N12-W12 |  |  | 2015 | 1 | Dach |  | 2 |  |  |
| 41 | 29 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa | Klimor |  | N4B |  |  | 2015 | 1 | kondygnacja -1 - pom. 013 sterylizacja + śluza |  | 2 |  |  |
| 42 | 30 | Filtry HEPA dla stropu laminarnego lub nawiewników |  |  |  |  |  |  | 29 | sale operacyjne, pom. laboratoryjne na II piętrze |  | 2 |  |  |
| Łączna wartość brutto [zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ