OPIS TECHNICZNY

  - Podstawa opracowania

Opracowanie niniejszego projektu wykonano na podstawie dokumentów ujętych w części B projektu zagospodarowania terenu jak:

- warunki techniczne na przebudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bieganowo i Grabowo Królewskie wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wrzesińska 41,62-306 Kołaczkowo, znak ZGK.4203.22.1.2022 z dnia 28.10.2022 r.

Dokumentację wykonano na podstawie:

- mapa zasadnicza do celów projektowych, skala 1:500

- inwentaryzacji dostarczonej przez ZGKiM w Kołaczkowie oraz inwentaryzacji własnej

- obowiązujących przepisów, norm

2.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa fragmentu kanalizacji sanitarnej  o długości 65,0 m  oraz zaprojektowanie nowej przepompowni ścieków bytowych zlokalizowanej w miejscu istniejącej przepompowni. Likwidacja istniejącej przepompowni ścieków jest podyktowana złym stanem technicznym obudowy ( studni), układu pompowego i sterującego pracą pomp. Bez zmian pozostaje układ zasilania energetycznego przepompowni.

Przebudowany odcinek istniejącego kanału sanitarnego, ze względu na jego zły stan techniczny, projektuje się metodą wykopu otwartego oraz metodą przewiertu sterowanego.

3.0. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu w rejonie prowadzonych prac

budowlanych.

W omawianym terenie który obejmuje projektowane zamierzenie budowlane znajdują się następujące instalacje:

- rurociąg ciśnieniowy istniejącej kanalizacji sanitarnej

- kabel energetyczny

- rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej

- osadnik piasku

- przepompownia ścieków

- garaże i budynek gospodarczy

Istniejący teren jest mało zróżnicowany pod względem wysokościowym.

- Projektowane zagospodarowanie terenu – parametry techniczne sieci i urządzeń.        	4.1.Przebudowa fragmentu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.                                          	Długość całkowita przebudowywanego odcinka kanalizacji wynosi 65,0 m z czego  	odcinek kanału o długości 34,5 m ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu 	projektuje się wykonać metodą przewiertu sterowanego. Komorę startową usytuować 	w miejscu projektowanego studni S2. Do wykonania przewiertu należy stosować 	specjalne rury kanalizacyjne polietylenowe zgrzewane doczołowo średnicy 280 mm, 	np. rury WAVIN TS, które nie wymagają rur osłonowych.

Należy zwracać uwagę na instrukcję zgrzewania rur wybranego producenta.

Parametry techniczne stosowanych rur:

- odcinek kanału pomiędzy studniami S2 a S3 oraz odcinek osadnik - S1:

- rodzaj rury -PVC-U o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową, rury lite o jednorodnej strukturze ścianki

- średnica - 250 mm, grubość ścianki 7,3 mm

- klasa S, SDR 34

- odcinek kanału pomiędzy studniami S1 a S2

- rodzaj rury - polietylen o połączeniach zgrzewanych doczołowo, np. rury WAVIN TS

- średnica - 280mm, grubość ścianki 25,4 mm

- klasa rur - SDR 17

Studnie rewizyjne.  	                                                                                                      	Przewiduje się wymianę trzech istniejących studni rewizyjnych oznaczonych na planie  	jako S1,S2,i S3

Studnie należy wykonać z kręgów betonowych średnicy fi 1000mm . Prefabrykowane 	elementy betonowe i żelbetowe do budowy studzienek wykonane są z 	wodoszczelnego (W10), mało nasiąkliwego (do 5%) betonu wysokiej jakości klasy 	C35/45 o w/c ≤ 0,45.                                                                                          	Średnica studni Ø1000mm. Kręgi studni łączone są na uszczelki gumowe wysokiej i 	trwałej jakości. Stosować krąg zwężkowy asymetryczny, średnicy Ø600/1000mm. W 	zwężce studni, pod włazem, ok. 10Cm, należy montować poręcz chwytną z pręta 	stalowego ocynkowanego fi 30mm w otulinie z tworzywa, w odległości 7cm od 	ściany.                                                                                                             	Wysokość kinety h=0,75D.                                                                           	Regulacja włazu studni do niwelety poziomu terenu przewiduje się za pomocą 	pierścieni dystansowych o zróżnicowanej wysokości, które znajdują się w ofercie 	wybranego producenta. Zwieńczenia pokryw do nawierzchni terenu wykonać zgodnie 	z normą PN-EN 124:2000. Włazy żeliwne bez wentylacji ciężkie z pokrywą 	wypełnioną betonem C35/45 o wysokości min. 14cm. W dolną część studni fabrycznie 	osadzić tuleje ochronne szczelne dla rur PVC, oraz dla rur kanalizacyjnych PE, dla 	których ze względu na różnice średnic należy przewidzieć odpowiednie przejścia 	(uszczelnień).	Posadowienie studni na płycie fundamentowej o wymiarach min. 	1400X1400x100mm 	oraz podsypce z piasku gr. 15cm.                                                                          	Studnie zaopatrzyć w stopnie włazowe z prętów stalowych Ø30mm, powlekanych 	tworzywem sztucznym o strukturze antypoślizgowej.

4.2.     Przepompownia ścieków

Obliczenia wydajności projektowanej przepompowni. Obliczeń dokonano na 	podstawie przekazanych danych przez ZGKiM w Kołaczkowie dotyczących aktualnej 	ilości mieszkańców zaopatrywanych w wodę oraz jednostkowego zużycia wody przez 	mieszkanców.

Obliczenia dokonano na podstawie następujących danych :

- dobowe zapotrzebowanie wody na jednego mieszkańca – 90 dm3/d

- ilość mieszkańców ( perspektywicznie ) korzystających z kanalizacji – ( 460 osób + 120 uczniów ) –  (460 x 90) + (120 x 20) = 43,8 m3/d

- współczynnik rozbioru dobowego – Nd = 1,3

- współczynnik rozbioru godzinowego – Nh= 3,0

Qśred = 43,8m3/d

Qmaxd = Qśred x 1,3 = 43,8 x 1,3 = 57,0 m3/d

Qmaxh = Qmaxd x 3,0/24 =57,0x3/24 = 7,10m3/h

Ilość dopływających ścieków do przepompowni:                                             	Qp= Qmaxh x 1,1 = 7,10 x 1,1= 7,8 m3/h

Korpus przepompowni stanowi studnia betonowa z kręgów  o średnicy wewnętrznej 	1500 mm przykryta płytą pokrywową betonową średnicy 1800 mm.

Kręgi studni łączone na uszczelki gumowe.

Wszystkie elementy betonowe wykonane są z wodoszczelnego betonu W10, mało 	nasiąkliwego (do 5%) klasy C35/45 o w/c ≤0,45.

Montaż studni przepompowni w odpowiednio zabezpieczonym wykopie otwartym z 	zabezpieczeniem ścian bocznych szalunkami stalowymi( palami stalowymi) . Przy 	montażu studni przepompowni należy zachować obowiązujące i szczególne warunki 	BHP.

W razie pojawienia się wody w wykopie należy doraźnie ustalić sposób jej 	usunięcia ( odpompowanie lub montaż igłofiltrów) Fundamentowanie studni 	przepompowni musi odbywać się w suchym wykopie.

Układ tłoczny projektowanej przepompowni wyposażony będzie w 	zestaw dwu 	pomp zanurzeniowych  	zasilanych elektrycznie, moc pomp po 5,5kW każda          	Tryb pracy naprzemienny lub w razie potrzeby pompy mogą pracować jednocześnie.

Obliczenia przepompowni załączono na końcu opisu

Przewiduje się wymianę ogrodzenia na nową z siatki stalowej średnicy 3,2 mm  	o wysokości 1,50 m powlekana PVC w kolorze zielonym. Słupki stalowe średnicy 50 	mm  	powlekane PVC kolor zielone. Na jednej ze ścian ogrodzenia zamontować 	bramę 	dwuskrzydłową. W obrębie ogrodzenia wykonać utwardzenie terenu   kostką 	betonową o grubości  8 cm na podłożu z chudego betonu i 	piasku. Wykonać 	okrawężnikowanie.

4.3.     Informacje i dane dotyczące zamierzenia budowlanego                                                      	Teren na którym zlokalizowana jest projektowana sieć kanalizacyjna nie jest położony        	w obszarze objętym ochroną konser Odnośnie charakterystyki ekologicznej 	zamierzenia budowlanego  tj. zorganizowanego odbioru i transportu kanałami 	podziemnymi ścieków sanitarnych stwierdza się, że odpady te nie emitują 	zanieczyszczeń gazowych, nie wytwarzają odpadów stałych.                                      	Nie mają właściwości akustycznych, emisji drgań, promieniowania. Nie mają wpływu 	na powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne oraz drzewostan. 	Nie zachodzi konieczność wycinki drzew na trasie projektowanego kanału. potrzeby 	sanitarne pracowników zabezpieczone będą przez dostarczone przenośne toalety, 	obsługiwane przez specjalistyczną firmę.

5.0. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Oddziaływanie zamierzenia budowlanego 	dotyczące jego wpływu na środowisko 	mieści się w całości na działkach, na których zostało zaprojektowane tj. gmina 	Kołaczkowo, powiat wrzesiński , obręb 0101 Bieganowo, ark. ewid. 1, nr 	działek:  109/9,109/8,109/7,109/30 	 zgodnie z:

1. Prawem Budowlanym z dnia 07.07.1994 r z późniejszymi zmianami.                                  	2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.0.2002 r w sprawie warunków       	technicznych jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  Dz.U. nr 75 z 2002 	r poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.                                                                         	3. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć 	mających znacząco oddziaływać na środowisko, Dz.U. nr 213 z 2010 rm poz. 1397  z 	późniejszymi zmianami.

6.0.   Uwagi ogólne

Wszystkie prace ziemne, montażowe muszą być wykonane zgodnie z zasadami    	określonymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-	montażowych". część II Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz w informacji dot. 	bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej w tomie II.

6.1. Próby szczelności

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności eksfiltracje 	ścieków do gruntu i infiltracje wód gruntowych do kanałów. Próby przeprowadzić 	zgodnie z normą PN 92/B-10735.

6.2. Wykopy

Głębokość wykopów wynika z załączonych profili podłużnych. Wykopy powyżej 1,0 	m wykonać o ścianach pionowych w pełnym  umocnieniu. Dna wykopów oczyścić i 	wyprofilować zgodnie ze spadkiem. Wykonanie wykopów w 80 % mechanicznie, 	pozostałe 20% ręcznie. Pod wszystkie rurociągi podsypka piaskowa grub. 20 cm.  	Zasypka rurociągów piaskiem wykonana do 30 cm ponad wierzch rury, powyżej 	zasypanie wykopu gruntem zagęszczanym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm. Pod 	drogami wymiana gruntu na piasek, grunt zagęścić do współczynnika 1,0 Proc. W 	związku z możliwym występowaniem na terenie inwestycji wód gruntowych, należy 	przewidzieć odwodnienie wykopów wypompowanie wody do studni a następnie 	odpompowanie do istniejącej kanalizacji. 							W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego ( np. kabli telekomunikacyjnych i 	energetycznych) roboty ziemne muszą być wykonywane bez użycia sprzętu 	mechanicznego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie ustalić w 	terenie lokalizację istniejącego uzbrojenia na podstawie próbnych przekopów przy 	udziale przedstawicieli poszczególnych instytucji. W miejscach kolizji z istniejącym 	uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie, a napotkane uzbrojenie starannie 	zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przez odeskowanie oraz podwieszenie. O sposobie 	technologii robót ziemnych decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i 	Inspektorem Nadzoru Budowlanego. 						Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawy 	kolor. W nocy zapory należy oświetlić. Pozostawienie wykopów nie oznakowanych 	jest 	niedopuszczalne. 									Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050

6.3. Wytyczne do realizacji

- Przed  przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjnie . Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi jak kable energetyczne, telefoniczne, sieć wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa. Prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujących dane urządzenia.

- Wzmocnić nadzór nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych.

- Rury układać zgodnie z instrukcją producenta.

- Ściany pionowe wykopów o głębokości przekraczającej 1,0 m należy umocnić na całej wysokości, a wykopy o głębokości poniżej 3,0 m zabezpieczyć obudowami systemowymi.

- Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych, a w nocy dodatkowo oświetlić. Dla ruchu pieszego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad wykopami.

- Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną-powykonawczą

- Należy bezwzględnie zachować warunek warstwowego zasypywania rurociągów z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy.

- Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących naniesionych na plany sytuacyjne, względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

- Zabrania się stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich aprobat technicznych i atestów.

- Wszystkie rurociągi układać zgodnie z instrukcją montażu producentów rur.

- Wymienione lub przyjęte w projekcie materiały i urządzenia podano przykładowo, mogą ulec zmianie na podobne innych producentów po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.