Zał nr 1a-opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis ogólny

Przedmiotem zamówienia jest zakup automatycznego systemu całodobowo mierzącego                               i zapisującego wartości temperatury i wilgotności w pomieszczeniach oraz temperatury                      w chłodziarkach znajdujących się w Aptece Szpitalnej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

Zakup obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie, utrzymanie, serwis oraz przeszkolenie                z obsługi i eksploatacji.

System musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia                 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki § 2 ust.2 i 3.

Apteka składa się z dwóch odrębnych ciągów pomieszczeń - Apteki Szpitalnej oraz Pracowni Leku Cytostatycznego. Schematyczny plan obu pomieszczeń przedstawiony jest                            w załączniku nr 1.

W chłodziarkach w pomieszczeniu nr 3 Pracowni Leku Cytostatycznego oraz w jednej chłodziarce w pomieszczeniu nr 8 Apteki Szpitalnej Zamawiający wymaga zainstalowania 2 czujników w każdym urządzeniu.

Zamawiający wymaga systemu nadzorującego:

- temperaturę i wilgotność w 16 pomieszczeniach Apteki Szpitalnej                                     i w 8 pomieszczeniach Pracowni Leku Cytostatycznego – łącznie 24 czujniki temperatury i wilgotności

- temperaturę w 4 chłodziarkach w Aptece Szpitalnej oraz 4 chłodziarkach w Pracowni Leku Cytostatycznego – łącznie 11 czujników (3 chłodziarki z podwójnymi czujnikami)

Zamawiający wymaga w Aptece Szpitalnej:

-czujników temperatury i wilgotności w pomieszczeniach numer: od 1 do 16 - łącznie 16 sztuk.

-czujników temperatury w chłodziarkach w pomieszczniach numer: 7, 8 (2 chłodziarki obok siebie, jedna z dwoma czujnikami), 9 - łącznie 5 sztuk.

Zamawiający wymaga w Pracowni Leku Cytostatycznego:

-czujników temperatury i wilgotności w pomieszczeniach numer: od 1 do 8- łącznie 8 sztuk.

-czujników temperatury w chłodziarkach w pomieszczniach numer: 1, 3 (2 chłodziarki obok siebie, 2 czujniki na urządzenie), 5 - łącznie 6 sztuk.

***************************************************************************

2. Specyfikacja urządzeń pomiarowych

- Czujniki z rejestratorami

Zamawiający wymaga:

- czujników i rejestratorów temperatury (pomiar i zapis temperatury w urządzeniach chłodniczych) spełniających następujące wymogi:

- Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: od -40ºC do 60ºC lub szerszy

- Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1ºC lub większa

- Dokładność pomiaru temperatury: ±0,5ºC lub większa

- Dołączenia do każdego rejestratora sondy zewnętrznej, połączonej cienkim i giętkim przewodem umożliwiającym przełożenie sondy przez uszczelkę chłodziarki bez zakłócania jej pracy i bez utraty gwarancji na chłodziarkę. Długość przewodu minimum 60 cm. Możliwość umieszczenia sondy zewnętrznej w glicerolu/

- czujników i rejestratorów temperatury i wilgotności (pomiar i zapis temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych) spełniających następujące wymogi:

- Zakres pomiaru i rejestracji temperatury: od 0ºC do 55ºC lub szerszy

- Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1ºC lub większa

- Dokładność pomiaru temperatury: ±0,5ºC lub większa

- Zakres pomiaru i rejestracji wilgotności względnej: od 10% do 95% lub szerszy

- Rozdzielczość pomiaru wilgotności względnej: 1% lub większa

- Dokładność pomiaru wilgotności względnej: ±5% lub większa

- Czujników i rejestratorów wyposażonych pamięć o pojemności minimum 8000 wartości pomiarowych, umożliwiającej odzyskanie danych w przypadku awarii stacji bazowej lub połączenia z serwerem

- Interwału pomiaru i zapisu danych do pamięci rejestratora w zakresie od 1 minuty do 60 minut lub szerszym

- Interwału wysyłania danych do chmury w zakresie od 1 minuty do 3 godzin lub szerszym

- Możliwości montażu czujników (np. za pomocą taśmy dwustronnej) na urządzeniach chłodniczych, regałach i szafach magazynowych, ścianach pomieszczeń itp.

- Bezprzewodowego połączenia czujników ze stacją bazową, zasięgu połączenia radiowego przynajmniej 100 metrów w otwartej przestrzeni, sygnału odpornego na zakłócenia, niezakłócającego pracy innych sieci radiowych i urządzeń elektronicznych

- Czujników zasilanych bateryjnie lub akumulatorowo. Żywotność baterii/akumulatora przynajmniej 2 lata.

- Stacja bazowa

Zamawiający dopuszcza następujące technologie połączenia z serwerem:

- Bezpośrednie połączenie z siecią LAN przez wbudowane gniazdo RJ45 z pominięciem komputera. Zasilanie przez zasilacz 230V lub przez sieć Ethernet (PoE),

- Za pomocą modułu GSM z możliwością zastosowania anten różnego typu, także wyprowadzenia anten zewnętrznych. Zasilacz 230 V,

- Zamawiający nie dopuszcza komunikacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Zamawiający wymaga:

- Możliwości montażu na ścianie: czujnków oraz stacji bazowej

- Szyfrowanej transmisji danych do serwera od stacji bazowej.

- Aplikacja pomiarowa

Zamawiający wymaga:

- Lokalizacji systemu w chmurze internetowej, na serwerach Wykonawcy

- Dostępu do systemu przez przeglądarkę internetową (Chrome, Mozilla, Edge) z komputera i smartfona

- Interfejsu w języku polskim

- Dostępu do systemu za pomocą unikalnej nazwy użytkownika i hasła

- Na poziomie uprawnień administratora dostępu do wszystkich funkcjonalności aplikacji

- Możliwości ustawienia na każdym z rejestratorów przynajmniej 2 indywidualnych progów alarmowych - wartości minimalnej i maksymalnej temperatury i wilgotności, po przekroczeniu których uruchomiona zostanie procedura alarmowa

- Dla czujników temperatury możliwości ustawienia – oprócz progów alarmowych – również dodatkowego górnego i dolnego progu ostrzeżeń

- Powiadamiania o przekroczeniach progów alarmowych za pomocą dźwięku i okna alarmowego w aplikacji, a także powiadomień SMS i e-mail.

Zamawiający dopuszcza również powiadamianie o przekroczeniach progów alarmowych za pomocą automatycznego połączenia telefonicznego. Wyłączenie sygnałów alarmowych (dźwięku, wyskakującego okna w aplikacji, połączenia telefonicznego) musi wymagać interwencji użytkownika, nie może następować automatycznie.

- Sygnalizacji alarmu również w przypadku braku komunikacji czujnika ze stacją bazową lub stacji bazowej z serwerem.

- Dla każdego urządzenia możliwości indywidualnego skonfigurowania opóźnień, z jakimi uruchamiane są alarmy

- Możliwości wysyłania powiadomień sms oraz e-mail o zakończeniu alarmu

- Możliwości skonfigurowania dowolnej liczby odbiorców wiadomości alarmowej SMS oraz e-mail

- Możliwości skonfigurowania dowolnej liczby użytkowników uprawnionych do zamykania alarmów oraz zamieszczania dowolnej liczby komentarzy dla danego alarmu

- Przechowywania danych o alarmach (wartości mierzonych parametrów, czasu przekroczenia progu alarmowego i ponownego wejścia w dopuszczalny zakres, danych użytkownika zamykającego alarm), dostępu do alarmów z całego okresu użytkowania systemu oraz możliwości tworzenia dowolnej ilości raportów o alarmach (np. lista alarmów z danego przedziału czasowego)

- Dostępu do danych z całego okresu użytkowania systemu-24 miesiące

- Po zakończeniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia danych na serwerach Wykonawcy oraz przesłane kopii danych w formie elektronicznej lub fizycznej.

- Możliwości podglądu aktualnych parametrów w formie liczbowej i wykresu graficznego

- Możliwości tworzenia dowolnej ilości raportów z dowolnego okresu użytkowania systemu dla dowolnego czujnika lub grupy czujników. Raport musi zawierać: nazwę czujnika, dane pomiarowe w formie wykresu i tabelarycznej z zaznaczonymi progami alarmowymi, dane osoby akceptującej, wartości minimalną, maksymalną oraz średnią mierzonych parametrów oraz średnią temperaturę kinetyczną (MKT)

- Możliwości zapisu raportu do pliku w formacie xls lub pdf

- Możliwości automatycznego generowania raportów z określonym interwałem

- Ilości użytkowników systemu: nieograniczona ilość osób z możliwością ich jednoczesnego logowania

- Możliwości nadawania nazwy własnej poszczególnym czujnikom

- Możliwości grupowania czujników w ramach np. danego pomieszczenia

- Utrzymanie systemu i pozostałe wymagania

Zamawiający wymaga:

- Wykonania testów pokrycia radiowego pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Pracowni Leku Cytostatycznego, celem minimalizacji liczby niezbędnych stacji bazowych (np. jedna stacja bazowa obsługująca czujniki w kilku pomieszczeniach)

- Posiadania przez wszystkie czujniki świadectwa wzorcowania przynajmniej w 2 punktach temperatury i 1 punkcie wilgotności, wydanego przez akredytowane laboratorium wzorcujące.

- Możliwości rozbudowy systemu o dodatkowe rejestratory

- Możliwości samodzielnej zmiany lokalizacji rejestratorów w obrębie pomieszczeń Apteki Szpitalnej lub Pracowni Leku Cytostatycznego bez konieczności przerabiania instalacji

- Pełnego zabezpieczenia przed utratą danych (tworzenie kopii zapasowej)

- W okresie obowiązywania umowy zapewnienia pełnej gwarancji systemu i urządzeń

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy gwarancja również zostaje wydłużona

- Czasu usunięcia usterki: maksymalnie 7 dni

- Czasu reakcji na zgłoszenie awarii: maksymalnie 12 godzin (w dni robocze)

- Dostępności pomocy technicznej przynajmniej w dni robocze w godzinach 8-16

- Autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na terytorium Polski

- W ramach abonamentu nielimitowanych powiadomień alarmowych SMS oraz e-mail

- W okresie gwarancji wsparcia technicznego i wszelkich kosztów serwisu wliczonych w cenę

- Na wniosek Zamawiającego przedłużenia, na zasadach zawartych w niniejszej specyfikacji, umowy na korzystanie z systemu w cenie wynikającej z powszechnej oferty Wykonawcy

- W razie potrzeby ponownego wzorcowania posiadanych przez Zamawiającego czujników (np. przy przedłużeniu umowy)

Na czas ponownego wzorcowania Zamawiający wymaga wypożyczenia przez Wykonawcę odpowiedniej ilości czujników zamiennych

- Zamawiający dopuszcza ponowne wzorcowanie przeprowadzone w miejscu użytkowania systemu, jeśli proces ten nie zakłóci ciągłości funkcjonowania systemu

- W przypadku, gdy system nie spełni wymagań Zamawiającego zawartych w niniejszej specyfikacji, umożliwienia przez Wykonawcę zwrotu systemu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Czas na zwrot przynajmniej 30 dni.

*************************************************************************

Załącznik nr 1 do opis przedmiotu zamówienia

Plan Apteki Szpitalnej i Pracowni Leku Cytostatycznego