Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 2 szt. zasilaczy UPS o mocy minimum 10 kVA dla komend powiatowych Policji w: Kluczborku i Strzelcach Opolskich, obejmująca:

- demontaż obecnie eksploatowanych zasilaczy UPS AMP-MIN ST 20

- dostawę, montaż i uruchomienie zasilaczy UPS

- dostawa stanowiska zdalnego monitorowania i zarządzania zasilaczami UPS

- szkolenie z zakresu obsługi zasilaczy UPS

I.	WYMAGANIA TECHNICZNE Systemu zasilacza UPS

- Parametry sytemu zasilacza UPS:

  - Moc wyjściowa – minimum 10 kVA z możliwością rozbudowy o minimum 50%,

  - Budowa modułowa - moduły jednofazowe z funkcją rekonfiguracji do systemów 1-1 lub 3-1,

  - Równoległa praca modułów,

  - Moc modułu zasilającego<4,0kVA,

  - Redundancja modułów (nadmiarowość) N + 1

  - Napięcie wejściowe 380, 400,415 (3P+N+PE),

  - Tolerancja napięcia wejściowego -20%, +15%,

  - Kompatybilność pracy z generatorami,

  - THDi prądu wejściowego  < 3% (przy pełnym obciążeniu),

  - Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDu   < 1%,

  - Charakterystyka napięcia wyjściowego – sinusoida,

  - Napięcie wyjściowe jednofazowe 220, 230, 240 V ± 1%,

  - Tolerancja częstotliwości wyjściowej 50Hz ± 2%,

  - Dopuszczalne przeciążenie przez 10 minut ≥115%,

  - Dopuszczalne przeciążenie przez 60 sekund ≥135%,

  - Sprawność zasilacza UPS ≥ 96% (AC-AC),

  - Sprawność w trybie Eco  > 98%

  - Realizacja aktywnego, równomiernego podziału mocy między modułami,

  - Technologia wymiany lub dołożenia modułów hot-plug (na gorąco),

  - Możliwość rozbudowania zasilacza UPS do całkowitej mocy 10kVA + minimum 50% jedynie poprzez wsunięcie do jego obudowy dodatkowych modułów (na każdej fazie zasilania) bez konieczności montażu dodatkowego okablowania,

  - Automatyczna konfiguracja modułów po wymianie lub dołożeniu bez ingerencji użytkownika,

  - By-pass automatyczny (elektroniczny) i ręczny serwisowy bezprzerwowy zamontowany w szafie zasilacza UPS,

  - Możliwość podłączenia do wyłącznika  awaryjnego EPO,

  - Poziom hałasu (przy pełnym obciążeniu) ≤ 60 dB,

  - Stopień ochrony IP21,

  - System nadzoru zasilacza UPS za pomocą SNMP,

  - Interfejs szeregowy RS-232,

  - Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii we wszystkich trybach pracy,

  - Dopuszczalna temperatura w otoczeniu urządzenia (w trakcie jego pracy) od 00C do 40oC,

  - Dopuszczalna wilgotność (bez kondensacji) w otoczeniu urządzenia od 0% do 90%,

  - Lokalny sterownik zasilacza UPS z wyświetlaczem wielokolorowym LED zamontowany w/na obudowie urządzenia z  możliwością miejscowej konfiguracji, umożliwiający kontrolę i wyświetlanie wartości częstotliwości, napięcia i prądu obciążenia poszczególnych modułów, a także alarmów i sygnałów dźwiękowych,

  - Menu wyświetlacza w języku polskim,

  - Możliwość rejestracji i odczytu zdarzeń z datą i godziną wystąpienia z pamięci sterownika,

  - UPS musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej CE oraz EMC (kompatybilności elektromagnetycznej).

2.	Parametry ogólne modułów zasilacza UPS:

2.1	Technologia z podwójną konwersją, układ beztransformatorowy – VFI-SS -111,

2.2	Konstrukcja zasilacza UPS pozwalająca na efektywne odprowadzanie ciepłego powietrza z obudowy , wentylatory tłoczące zimne powietrze do wnętrza obudowy,

2.3	Każdy moduł zasilający składa się z: prostownika, falownika i układu ładowania baterii,

2.4	Każdy moduł zasilający zawiera wewnątrz swojej obudowy bezprzerwowy system by-passu elektronicznego,

2.6	Odporność na przekroczenie wartości napięcia wejściowego oraz na zwarcia w obwodach wyjściowych UPS,

2.7	Indywidualne kontrolki pracy na płycie czołowej każdego modułu umożliwiające ocenę wzrokową podstawowych stanów jego pracy

3.	Akumulatory:

3.1	Akumulatory bezobsługowe,

3.2	Baterie hermetyczne, bezobsługowe o minimalnej żywotności wg klasyfikacji EUROBAT  10 lat,

3.3	Baterie w technologii VRLA,

3.4	Baterie akumulatorów muszą składać się z ogniw tego samego typu (w miarę możliwości pochodzących z tej samej serii produkcyjnej),

3.5	Wymagane jest zastosowanie minimum dwóch baterii akumulatorów, zabezpieczonych rozłącznikami bezpiecznikowymi na obu biegunach, z możliwością odłączenia baterii w stanach awaryjnych i serwisowych.

3.6	Montaż baterii w pomieszczeniu na stelażu lub w szafie,

3.7	Czas podtrzymania obliczony dla obciążenia zasilacza UPS mocą minimum 10 kVA ≥ 15 minut dla jednej baterii,

3.8	Zabezpieczenie baterii przed głębokim rozładowaniem,

3.9	Baterie maja być naładowane i nie wymagać formowania.

4.	Wyposażenie:

4.1	Zasilacz ma być wyposażony w kartę  SNMP z obsługą protokołu TCP/IP,

II.	WYMAGANIA TECHNICZNE Stanowiska nadzoru i zarządzania siłowniami

5.      Stanowisko zarządzania siłowniami

5.1    Wykonawca dostarczy stanowisko monitorowania i zarządzania zasilaczami UPS z ekranem

do całodobowego nadzoru wizyjnego.

5.2	Wykonawca podłączy do stanowiska zdalnego monitorowania dostarczone zasilacze UPS

5.3	Stanowisko zdalnego monitorowania i zarządzania jest zlokalizowane w KWP w Opolu i oparte jest o oprogramowanie WINCN5 firmy Telzas - licencja umożliwia rozbudowę o kolejne urządzenia.

5.4	Wymagania dotyczące monitorowania sterownika mikroprocesorowego zasilacza UPS:

a) zdalne kontrolowanie parametrów wejściowych i wyjściowych zasilacza UPS

b) automatyczne przekazywanie informacji o parametrach i stanach alarmowych zasilacza UPS do stanowiska monitorowania, a w szczególności o:

- wartości napięć zasilających,

- niskich stanach napięcia zasilania awaryjnego (z akumulatorów),

- dostępnym czasie pracy przy zasilaniu awaryjnym (z akumulatorów),

- awariach i zdarzeniach,

- zanikach źródeł zasilania,

- alarmach pilnych i nie pilnych, a także informowanie o zmianach parametrów pracy,

c) komunikacja ze stanowiskiem monitorowania i zarządzania poprzez sieć LAN wykorzystując protokół IP w standardzie Ethernet,

d) pomiar i odczyt temperatury w pomieszczeniu technicznym,

5.5   Wykonawca dostarczy hasła (serwisowe) do pełnej kontroli nad lokalnym sterownikiem zasilacza UPS (do wszystkich poziomów obsługi i konfiguracji).

5.6     Stanowisko zarządzania z ekranem do całodobowego nadzoru wizyjnego zdalnego monitorowania i

zarządzania zasilaczami UPS – parametry wymagane:

Procesor: Core i7

Karta graficzna: RTX 4060TI

Pamięć RAM: 32 GB

Dysk twardy: SSD M.2: 1TB

Dysk twardy HDD: 2 TB

System operacyjny: Windows 11 Pro

Klawiatura oraz mysz bezprzewodowa

Monitor przemysłowy do pracy ciągłej 24/7, posiadający 2xwejścia HDMI – 65 cali

Uchwyt do monitora ruchomy ścienny 65 cali

Kabel HDMI światłowodowy 4K dług. 20m

6.	Wymagane usługi:

6.1	Dostawa, montaż i uruchomienie zasilaczy UPS,

6.2	Wykonanie instalacji zasilającej 3x230/400V AC z punktu wskazanego przez Zamawiającego do zasilacza UPS na minimalną moc 15 kVA (odległość ok. 30 m) oraz montaż odpowiednich zabezpieczeń od strony sieci energetycznej (możliwe wykorzystanie istniejącej instalacji zasilającej zasilacze UPS typ AMP-MIN ST 20).

6.3	Demontaż zainstalowanych zasilaczy UPS wraz z bateriami akumulatorów,

6.4	Dostawa, transport, montaż i podłączenie baterii akumulatorów do zasilacza UPS. Należy przyjąć maksymalne dopuszczalne obciążenie stropu w pomieszczeniach zlokalizowanych na kondygnacji budynków 450kg/m2,

6.5	Podłączenie zasilacza UPS do listwy zbiorczej uziemienia ochronnego (max. odległość ok. 10 m), możliwe wykorzystanie istniejącej instalacji zasilaczy UPS typ AMP-MIN ST 20

6.6	Uruchomienie zasilacza UPS,

6.7	Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie protokołów pomiarowych,

6.8	Podłączenie zasilacza UPS do istniejącej rozdzielnicy wyjściowego napięcia gwarantowanego,

6.9	Dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej urządzeń w języku polskim,

6.10	Dostarczenie harmonogramu czynności serwisowych w okresie gwarancyjnym na dostarczony sprzęt,

6.11	Przeprowadzenie szkolenia z budowy, eksploatacji oraz zarządzania uruchomionymi zasilaczami UPS,

6.12	Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie będzie równoznaczny z oświadczeniem Wykonawcy, że na dzień składania oferty nie zamierza korzystać z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia,

6.13	Wykonawca zapewni Zamawiającemu w okresie minimum 5 lat od momentu podpisania umowy możliwość zakupu modułów umożliwiających rozbudowę zainstalowanych zasilaczy UPS o minimum 50% zainstalowanej mocy.

6.14	Wykonawca zobowiązany będzie do przetestowania całego systemu w obecności przedstawicieli Zamawiającego, którzy mają prawo do zakwestionowania jego działania i wezwania do usunięcia usterek w przeciągu 2 dni co nie wydłuża czasu realizacji umowy.

7.	Miejsce dostaw i instalacji oraz termin realizacji

7.1	Zasilacze UPS zostaną dostarczone i zainstalowane w następujących jednostkach:

- KPP w Kluczborku, ul. Katowicka 14, 46-200 Kluczbork

- KPP w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie

7.2	Stanowisko zdalnego monitorowania i zarządzania zostanie uruchomione w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, 45-077 Opole ul. Korfantego 2.

7.3	Jeżeli Wykonawca wyrazi taką potrzebę Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej, również przed przystąpieniem do postępowania.

W tym celu należy kontaktować się Bartłomiej Gawron tel. 47 864 2475 lub Piotr Tyrała 47 864 2461

7.4	Termin realizacji zadania wynosi 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

II.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA.

1. 	Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca przeprowadzi dla pracowników Zamawiającego szkolenie z zakresu zasad prawidłowej eksploatacji oraz obsługi technicznej zasilaczy UPS oraz stanowiska zdalnego monitorowania i zarządzania. Czas trwania szkolenia minimum 6 godzin.

2. 	Program szkolenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Naczelnikowi Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Opolu.

3. 	Szkolenie zakończy się uzyskaniem przez uczestników szkolenia świadectw autoryzacji w zakresie obsługi i eksploatacji zainstalowanych zasilaczy UPS.

III.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 2 komplety dokumentacji powykonawczej oraz techniczno-ruchowej w wersji drukowanej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej dla każdej lokalizacji. Dostarczyć należy również deklaracje zgodności urządzeń. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.

IV.	WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE.

1.	Wykonawca na przedmiot umowy określony w § 1 wzoru umowy udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

2.	Koszty obowiązkowych przeglądów okresowych w czasie obowiązywania gwarancji będą wliczone w cenę oferty.

3.	Wykonawca na 3 miesiące przed upływem okresu gwarancji dokona nieodpłatnie przeglądu końcowego zasilaczy UPS i baterii akumulatorów. Z wykonanych przeglądów sporządzi raporty serwisowe, w których określi stan techniczny urządzeń oraz zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji.

4. 	Wykonawca zobowiązany jest do usuwania zgłoszonych przez Zamawiającego awarii krytycznych w czasie do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii włącznie ze świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy. Przez awarię krytyczną rozumiemy brak napięcia o właściwych parametrach w rozdzielnicy napięcia gwarantowanego zasilacza UPS. Wykonawca nie może żądać żadnego wynagrodzenia z tytułu usunięcia uszkodzeń i usterek w okresie gwarancji. Pozostałe usterki i awarie Wykonawca zobowiązany jest usunąć w czasie do 5 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

5.	W przypadku braku możliwości usunięcia wady/awarii/usterki w czasie określonym w punkcie 3, Wykonawca udostępni na czas naprawy sprzęt o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca nie może żądać z tego tytułu żadnego wynagrodzenia w okresie gwarancji.

6.	W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 7 (siedem) dni w tygodniu wszystkie dni w roku.

7.	W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu konsultacji z zakresu funkcji użytkowych zasilacza UPS oraz jego współdziałania z eksploatowaną siecią zasilania, w dni robocze w godzinach 8:00- 16:00.

8.	Zgłoszenia uszkodzeń, usterek i błędów dokonywane będą przez personel techniczny Zamawiającego w formie elektronicznej, pisemnej lub faksowej do zespołu serwisowego Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zgłoszenia telefoniczne pod warunkiem ich potwierdzenia w ciągu 12 (dwunastu) godzin zgłoszeniem w formie elektronicznej lub pisemnej.

9.	Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas trwania naprawy.

10.	Dwukrotne uszkodzenie tego samego podzespołu w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do jego wymiany na nowy, spełniający te same parametry w terminie do 14 dni kalendarzowych od chwili ostatniego zgłoszenia awarii.

11.	Serwis świadczony będzie przez Wykonawcę w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia.

V.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1.	Wykonawca oblicza cenę brutto oferty uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie musiał ponieść, a w szczególności koszt dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia zasilaczy UPS, koszt sprzętu, oprogramowania i licencji, koszt obowiązkowych przeglądów okresowych, przeglądu końcowego oraz koszt przeprowadzenia szkolenia, podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, a także inne opłaty i podatki (np. cło) oraz koszty wszelkich zobowiązań wynikających z postanowień umowy, w tym wszelkie upusty i rabaty.

2.	Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

3.	Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, ponieważ w takiej walucie dokonywane będą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Przedstawiona w ofercie wartość brutto będzie stanowiła podstawę do rozliczeń za wykonanie dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia siłowni, obowiązkowe przeglądy okresowe, przegląd końcowy oraz szkolenie.

WYKONAWCA AKCEPTUJE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Adresy dostawy Stanowisko zarządzania siłowniami z ekranem:  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2,  45-077 Opole.

- Adres dostawy zasilaczy UPS:

- KPP w Kluczborku, ul. Katowicka 14, 46-200 Kluczbork

- KPP w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 3, 47-100 Strzelce Opolskie

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia  na przedstawionych warunkach w tym koszt dostawy i dojazdów.

- Termin płatności: do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Podstawą wystawienia faktury będzie dostarczony przez Wykonawcę i zaakceptowany (podpisany) przez Zamawiającego protokół odbioru prac.

- Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zadania musi być sprzętem nowym, nieużywanym (dostarczanym) wcześniej w innych projektach, nieregenerowany, nieprefabrykowany i nienaprawiany, wolny od wad prawnych, przeznaczony na rynek EU.

- Sprzęt dostarczony w ramach postępowania musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta.

- Termin realizacji zamówienia: do 50 dni od daty otrzymania zlecenia.

- Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe lub dokumentację techniczną proponowanych urządzeń i produktów.

- Wykonawca złoży i dołączy do oferty oświadczenie wg. wzoru załączonego do zapytania ofertowego.

- Wykonawca dołączy oświadczenie wraz w listą kontrahentów lub referencjami, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia polegające na montażu i uruchomieniu zasilaczy UPS o wartości każde z nich w wysokości co najmniej 50 000,00 zł w cenach brutto.

- Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem że jest on uprawniony  oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia może być używany bez naruszenia praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich.

- Zamawiający informuje, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.

- Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia ilości zamawianych urządzeń w porozumieniu z dostawcą.