## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Rozbudowa oświetlenia drogowego ulice Ciepła, Gajowa i Jodłowa w Kolonii Brzeźce - etap II obejmujący słupy od nr 12-14, 16-17 i 21-27
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość
1. | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 595*0,7*0,4 | m3 | 166.6
2. | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 595*2*0,1*0,4 | m3 | 47.6
3. | KNNR 5 0707-03 | Układanie kabli o masie do 3.0kg/m, kabel YAKXS 4x35mm2 (z uwzględnieniem podejść, zapasów przy słupach oświetleniowych) | m | 655
4. | KNNR 5 0706-01 | Układanie folii kablowej w rowie kablowym | m | 595
5. | KNNR 5 0907-06 | Montaz uziomów w rowach kablowych, bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm | m | 595
6. | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kt. III 595*0,5*0,4 | m3 | 119
7. | KNNR 5 0726-10 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 12
8. | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50mm2 | szt.żył | 48
9. | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie latarnii oświetleniowych, słup stalowy, wysokość 8m | szt. | 12
10. | KNR 5-10 1001-04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych | szt. | 12
11. | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie stalowym o dł. 1.0m | szt. | 12
12. | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, oprawa LED | szt. | 12
13. | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m, przewód YDY(żo) 3x2,5mm2 | kpl.przew. | 12
POMIARY ELEKTRYCZNE i POZOSTAŁE ROBOTY
14. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
15. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 1
16. | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 1
17. | kalkulacja własna | Montaż tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracją słupów | szt. | 12
18. | kalkulacja własna | Inwentaryzacja geodezyjna linii oświetlenia | szt. | 1