|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ###### (STWiORB) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek nr 513 (PZS) |
| Adres obiektu budowlanego | ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba |
| Zamawiający | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Użytkownik | OSPWL- Dęba |
| Nazwa zamówienia | „Remont budynku nr 513 (PZS) w Nowej Dębie Etap 2” |
| Rodzaj robót | Roboty budowlane - CPV 45000000-7 Roboty rozbiórkowe - CPV 45111300-1 Roboty remontowe i renowacyjne - CPV 45453000-7 Remont starych budynków- CPV 45262690-4 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - CPV 45331000-6 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne - CPV 45332000-3 Roboty malarskie - CPV 45442100-8 Kładzenie płytek – 45432100-5 Roboty izolacyjne - CPV 45320000-6 Instalowanie drzwi i okien - CPV 45421130-4 Roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3 Pokrywanie podłóg – 45432130-4 Hydraulika i roboty sanitarne – 45330000-9 |
| Autor opracowania | Paweł KOPEĆ, Andrzej KACZOR, Zbigniew RĘBISZ |
| Data opracowania | ### Kwiecień 2025 rok |

- Spis treści:

- 1.Wstęp										  3

- 1.1. Przedmiot specyfikacji							  3

- 1.2. Zakres robót									  4

- 1.3. Określenia podstawowe						           12

- 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 				           12

- 2. Termin realizacji									13

- 3. Materiały i wyroby								13

- 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia						14

- 5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn					15

- 6. Wymagania dotyczące środków transportu					15

7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych			15

8. Ogólne zasady kontroli jakości							15

- 9.  Prace niebezpieczne pod względem pożarowym				15

- 10.  Obmiar robót									16

- 11.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów					16

12. Rodzaje odbiorów								16

- 13.Dokumenty odniesienia							18

- 14. Gwarancja									18

- 15. Podstawa płatności								18

- 16. Ważniejsze normy i przepisy							19

1.   WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORB).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  remontem budynku nr 513 (PZS) Etap 2 w Nowej Dębie.

Ustalenia zawarte w STWiORB obejmują prace związane z wykonawstwem                    i odbiorem robót. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

Roboty rozbiórkowe/ wyburzeniowe:

- demontaż aluminiowych drzwi wejściowych do budynku,

- demontaż drzwi wewnętrznych,

- skucie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej, płytek

ceramicznych ze ścian,

- skucie płytek posadzkowych gres,

- wyburzenie ścianek boksów prysznicowych,

- demontaż sufitów podwieszanych z listew PCV,

- skucie i demontaż warstw podłogowych wraz z posadzkami do warstwy

podsypkowej,

- rozbiórka istniejącej okładziny schodów zewnętrznych,

- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeżami i korytami

ściekowymi,

- rozbiórka istniejącej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku,

- demontaż pozostałych elementów wyposażenia,

- demontaż wszystkich pozostałych instalacji elektrycznych - rozdzielnic, 
   przewodów elektrycznych, gniazd wtykowych, strukturalnych, itd.,

- demontaż wewnętrznej instalacji wod.-kan., wentylacji, umywalek, misek  
    ustępowych, zaworów i baterii oraz innych elementów instalacji,

- elementy stalowe/złom/, aluminiowe oraz kostkę betonową z rozbiórki  należy 
  przekazać za pokwitowaniem do magazynu SOI Nowa Dęba.

- wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami do utylizacji.

Roboty remontowe:

- plantowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne posadzek,

- podsypka piaskowa gr. 10 cm,

- wykonanie posadzki  gr. 15 cm z betonu C20/25,

- wykonanie  izolacji  pod posadzkowej z folii PE gr. 0,3 mm z wywinięciem na 
   ścianę,

- izolacja termiczna styropian EPS 100 038 gr.10-12 cm,
 - wykonanie  izolacji  powłokowej posadzek z folii PE gr. 0,3 mm z wywinięciem 
   na ścianę,

- siatka stalowa 100x100x4 mm,

- warstwa wyrównawcza pod posadzkę gr. 5-6 cm,

- wykonanie ścianek działowych o gr.1/2 cegły,

- montaż nadproży prefabrykowanych INP 120 mm,

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych,

- izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej,

- wykonanie warstwy samopoziomującej cementowej gr. do 5mm,

- izolacja bez spoinowa z elastycznej folii w płynie,

- licowanie ścian płytkami z gresu polerowanego,

- wykonanie posadzek z płytek gres wraz z cokolikami,,

- przygotowanie powierzchni schodów i podestów oraz ułożenie kostki,                       -   gruntowanie nowych tynków,

- dwukrotne malowanie z gruntowaniem farbami lateksowymi powierzchni 
    wewnętrznych,

- wykonanie systemowych sufitów podwieszanych z płyt rastrowych 
   aluminiowych w części prysznicowej i GK wodo i ognioodpornych                          
   w pozostałych pomieszczeniach,
-  montaż zabudów GK,
-  montaż obrzeży betonowych podestu wejściowego, wym. 30x8 cm na ławie  
   betonowej,
-  wypełnienie podestu klińcem 0-31,5 mm,
-  montaż kostki betonowej gr. 6 cm np. typu HOLLAND, na podsypce 
   cementowo-piaskowej,
-  montaż korytka odwodnieniowego o wym. 1000x131x148 z kratą PP A15, np.  
   MAXPOL,

- montaż zewnętrznej wycieraczki systemowej gretingowej o wym.1200x800 mm   
  w ramie aluminiowej oraz  wewnętrznej o wym. 800x600 mm,

Wymiana stolarki drzwiowej:

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe o maksymalnym współczynniku przenikania ciepła  U < 1,3[W/m2K], profil np. Aluprof MB-70, uszczelki czarne, wypełnienie panelowe, okucie, klamka standard, kotwy montażowe, zawiasy potrójne, dwa zamki patentowe, samozamykacze, zabezpieczenie skrzydeł po otwarciu,

- drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne kl. mechaniczna 3, stosowane w ciężkich warunkach, trzy wzmocnione zawiasy 3- elementowe, ościeżnica metalowa kątowa lakierowana proszkowo, wykonana z blachy, zamek patentowy pojedynczy, samozamykacz,

- montaż systemowych kabin sanitarnych  z płyt laminowanych

HPL 12 mm, drzwi uchylne, np. ADKA 100x200 cm,

- montaż systemowych kabin prysznicowych z płyt laminowanych

HPL 12 mm, drzwi uchylne, np. ADKA 100x200 cm,

-  przesłony między pisuarami z płyt laminowanych HPL 12 mm..

Roboty w zakresie instalacji wod. – kan.

- wykonanie rurociągów instalacji wody z rur i kształtek, 
- izolacja rurociągów otulinami izolacyjnymi,

- wykonanie rurociągów kanalizacyjnych z rur i kształtek z PVC,

- wykonanie podejść odpływowych fi 110 mm fi 50 mm z rur i kształtek PCV,

- wykonanie podejść dopływowych z rur i kształtek PP,

- montaż koryt umywalkowych,

- montaż baterii umywalkowych,

- dostawa i montaż urządzeń sanitarnych typu kompakt ze stali nierdzewnej,

- dostawa kabin prysznicowych HPL.,

- odpływy liniowe,

- próba ciśnieniowa instalacji wody,

- komory gospodarcze,

Roboty instalacyjne CO:

- wymiana grzejników stalowych płytowych ocynkowanych,

- montaż zaworów termostatycznych, powrotnych i głowic przy grzejnikach,

- regulacja i rozruch instalacji centralnego ogrzewania,

- badania instalacji, w tym badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody,

- wykonanie izolacji termicznej,

- włączenie instalacji wewnętrznych do istniejących instalacji zasilających,

Instalacja wentylacji:

- montaż kanałów wentylacyjnych,

- montaż centrali wentylacyjnej,

- uruchomienie i regulacja instalacji,

- wykonanie i przekazanie protokołów regulacji wydajności i hałasu.

- Kompakt WC ze zbiornikiem z deską.

W całości wykonany z stali Inox 304 i wykończeniu satynowym. Przeznaczony do użytku w toaletach o dużym natężeniu ruchu. Miska ustępowa wytłaczana bez spoin. Wnętrze miski polerowane i z zaokrąglonymi brzegami dla zachowania czystości miski i otoczenia. Posiada przygotowane otwory do zamocowania deski sedesowej - do dokupienia osobno.

Zasilanie wodne podtynkowe od dołu albo natynkowe z prawego lub lewego boku. Odpływ poziomy podtynkowy lub posadzkowy. Spłukiwanie podwójne 3L lub 6L.

W zestawie rura PCV i zaślepki z Inoxu do użycia bez deski sedesowej. Bardzo szybka instalacja dwa panele dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Gwarancja 10 lat.

Znak CE.

Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do spłukiwania 4 l wody.
Wymiary:

wysokość 815 mm

długość 620 mm

szerokość 370 mm

grubość stali - 1,5 mm

Waga: 21 kg.

Wysokiej jakości, solidna deska toaletowa ze stali nierdzewnej wykończonej w satynie. Czysta linia, bez ostrych krawędzi ułatwia czyszczenie.

Wymiary:

szerokość 348 mm

głębokość 393 mm

## Myjnia do obuwia roboczego.

Urządzenie do mycia butów i kaloszy przeznaczone dla pracowników budów, zakładów pracy ze specjalnym reżimem sanitarnym. Wykonana ze stali szlachetnej, powierzchnia szlifowana matowa. Montaż jednorzędowy przy ścianie. Podstawa z czworokątnych rur ze stali szlachetnej. Nogi o regulowanej wysokości. Zawór przyłączeniowy DN 15. Szczotki ręczna z zaworem wody po jednej na stanowisko. W zestawie syfon. Osadnik szlamu. Króciec odpływowy DN 100. Obrotowy odpływ. Odchylany ruszt. W komplecie zestaw montażowy.

| materiał | STAINLESS-STEEL |
| --- | --- |
| kod materiałowy | stal szlachetna austenityczna 1.4301 V2A |
| waga netto zależnie od długości | , 31.40, kg |
| łączna głębokość | 600.00 mm |
| łączna wysokość | 500.00 mm |
| łączna szerokość | 700 lub 1400mm |
| rodzaj montażu | montaż naścienny |
| komora - głębokość komory | 180.00 mm |
| głębokość komory | 475.00 mm |
| szerokość komory | 600.00 mm |
| przelew | nie |
| rodzaje zestawów odpływowych | płaski odpływ sitkowy |
| górna krawędź komory | 500.00 mm |
| średnica odpływu | DN 100 |
| liczba otworów odpływowych | 1 |
| liczba stanowisk umywalkowych | 2 |
| średnica nominalna | DN 15 |
| średnica dopływu | G 1/2 B |
| konstrukcja komory | prostokątny narożnik |
| szczotki ręczne | tak |
| ociekacz lub półka | nie |
| ruszt | składany |
| osadnik szlamu | tak |
| rodzaje zlewozmywaków gospodarczych | zlewozmywak gospodarczy |
| kod materiałowy siatki | stal nierdzewna austenityczna 1.4301 V2A |
| materiał rusztu | stal szlachetna |
| ilość szczotek | 2 |

- Kompakt WC ze zbiornikiem z deską.

wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej bakteriostatycznej INOX, co gwarantuje jej trwałość oraz odporność na uszkodzenia. Pojemna i funkcjonalna komora ze ścianką przeciw bryzgową o wysokości 20 centymetrów. Bez przelewu. Wykończenie powierzchni stali matowe.

Zlew posiada wymiary 370 x 460 mm, co pozwala na swobodne manipulowanie w nim większymi naczyniami.

Komora gospodarcza  to doskonały wybór dla wszystkich, którzy cenią sobie jakość i funkcjonalność. Produkt ten jest łatwy w utrzymaniu czystości oraz posiada wiele praktycznych rozwiązań, które ułatwią codzienne użytkowanie.

Produkt dostarczany z korkiem 1½″ z mocowaniami i ścianką przeciw bryzgową.

Składany ruszt z Inoxu.

## Pisuar wiszący ze stali nierdzewnej (zawór podtynkowy)

z przeznaczeniem do toalet publicznych ogólnodostępnych. Wykonany z bardzo solidnego materiału, stali nierdzewnej w wykończeniu matowym. Sposób montażu do ściany. Zaprojektowany dla podtynkowego systemu. Dopływ i odpływ podtynkowe. Do zastosowania z zaworem spłukującym czasowym lub automatycznym na fotokomórkę.

Dopływ wody do dyszy spłukującej gwint ½”. Odpływ gwint 2”.

##### Dane techniczne:

| Materiał | Stal nierdzewna 304 szczotkowana |
| --- | --- |
| Wykończenie | Matowe (połysk na zamówienie) |
| Mocowanie | Ukryte |
| Grubość stali | 1,2 mm |
| Wymiary pisuaru | - wysokość 605 mm - szerokość 360 mm - głębokość 395 mm |
| Waga pisuaru | 6 kg |

- Mieszacz wody prysznicowy z regulacją temperatury (podtynkowy)

- Materiał: mosiądz

- Wykończenie: chrom

- Przyłącze: 2 x 1/2"

- Uruchamianie za pomocą przycisku

- Mieszacz manualny

- Czas przepływu wody: do 15 s.

- Reduktor ciśnienia wody: do 6 l/min.

- Regulacja czasu przepływu wody

- Redukcja ciśnienia wody

- Wysoka odporność na akty wandalizmu

- Wyjątkowa trwałość i niezawodność

- W zestawie: rozeta maskująca, zawory zwrotne, zestaw montażowy

Bateria natryskowa czasowa samozamykająca do montażu podtynkowego. Mieszacz można podłączyć do zimnej i ciepłej wody. Wyposażony w zawory zwrotne i mechanizm odcinający przepływ wody. Zaprojektowany z myślą o łazienkach publicznych - wytrzymały, odporny na wandalizm, przeznaczony do intensywnego używania. Charakteryzuje się wysoką oszczędnością wody i energii. Bateria prysznicowa z atestem PZH.

- Głowica natryskowa stała

- korpus z mosiądzu pokrytego chromem

- przyłącze 1/2" na zimną i zmieszaną wodę

- kąt strumienia wody stały 16°

- redukcja ciśnienia wody: 8 litrów na minutę

- gwint zewnętrzny

- głowica wandaloodporna

## Umywalka rynnowa ze stali nierdzewnej

do montażu ściennego. Wykonana ze stali szlachetnej chromowo-niklowej o wykończeniu matowym. Grubość materiału umywalki 0,8 mm, ścianek bocznych 1,2 mm. Spawana bezspoinowo. Ścianki boczne ze zintegrowanymi wspornikami ściennymi. Półka armaturowa obniżona 80 mm, bez otworu na armaturę i bez przelewu. Listwa tylna 30 mm. Centralny odpływ, zawór sitkowy G 1 1/2B. Przy długości powyżej 1800 mm w komplecie dodatkowy wspornik. W zestawie materiały montażowe.

#### Właściwości produktu

| waga brutto | 21.39 kg |
| --- | --- |
| materiał | STAINLESS-STEEL |
| kod materiałowy | stal szlachetna austenityczna 1.4301 V2A |
| waga netto | 19.14 kg |
| łączna głębokość | 442.00 mm |
| łączna wysokość | 210.00 mm |
| łączna szerokość | 3,000.00 mm |
| rodzaj montażu | montaż naścienny |
| komora - głębokość komory | 180.00 mm |
| głębokość komory | 320.00 mm |
| szerokość komory | 2,920.00 mm |
| liczba otworów na baterie | 0 |
| półka na baterię | tak |
| rodzaje zestawów odpływowych | sitkowy zawór odpływowy |
| wysokość tylnej ścianki przeciw bryzgowej | 30.00 mm |
| liczba otworów odpływowych | 1 |

#### KOMPAKTOWA CENTRALA W WERSJI PODWIESZANA PRZEZNACZONA DO MONTAŻU W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH JAK RÓWNIEŻ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU.

Urządzenia zbudowane są z paneli w izolacji z wełny mineralnej pokrytych blachą Alucynk (AZ 150). Płyty przymocowane są do stalowej konstrukcji nośnej, która zapewnia sztywność całego urządzenia.

Cechy urządzenia:

- 40mm izolowana obudowa typu sandwich

- Napięcie zasilania urządzenia 400VAC/3/50Hz

- Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Alucynk AZ 150. Odporność na korozję (test mgły solnej): powyżej 2400 godzin

- W przypadku dostawy z automatyką, jednostka bazowa w pełni okablowana, ze skonfigurowanym sterownikiem oraz napędami silników EC

- Układ odzysku energii o sprawności do 86% (w warunkach KE 1253/2014)

Centrale wyposażone są w:

- regenerator - wymiennik przeciwprądowy

- silniki EC

- filtry MINI-PLEAT

- wielofunkcyjną automatykę

Centrale są skonfigurowane i gotowe do pracy zaraz po podłączeniu (Plug&Play).

| CENTRALE KOMPAKTOWE |  |
| --- | --- |
| Typ mocowania centrali | kompaktowa podwieszana |
| Wydajność [m³/h] | 2200m³/h |
| Ciśnienie dyspozycyjne [Pa] | 300Pa |
| Wymiary D x S x W [mm] | 2045 x 1650 x 490mm |
| Odzysk energii | wymiennik przeciwprądowy |
| Nagrzewnica | wodna 2/rzędowa |
| Nagrzewnica [kW] | wodna 2/rzędowa |
| Filtr typ/klasa | mini pleat F7/ M5 |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Poziom mocy akustycznej [dBA] | 56dB |

Remont instalacji elektrycznych:

- demontaż istniejącej instalacji  elektrycznej,

- demontaż połączeń elektrycznych w rozdzielni RG

- demontaż instalacji p.poż,

- rozbudowa rozdzielnicy RG o elementy zabezpieczające i sterujące,                                                                                                                         
 - wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w cegle,

- wymiana przewodów wtynkowych gniazdowych YDY 3x2,5mm2,

- wymiana przewodów wtynkowych oświetleniowych 3x1,5mm2,

- wymiana przewodów wtynkowych oświetleniowych 4x1,5mm2,

- wymiana przewodów wtynkowych dla urządzeń YKY 5x4mm2,

- wymiana przewodów wtynkowych dla ppoż.,

- zaprawianie bruzd,

- podłączenie instalacji oświetleniowej i gniazdowej do tablic elektrycznych,

- podłączenie przewodów instalacji p.poż do głównego wyłącznika  prądu,

- wymiana osprzętu oświetleniowego,

- wymiana gniazd wtyczkowych  pojedynczych/podwójnych,

- wymiana włącznika ppoż.,

- parametry opraw oświetleniowych do sufitów podwieszanych modułowych  
   zgodnie z dokumentacją projektową,

- montaż w suficie podwieszanym taśm LED dwurzędowych w profilu 
  aluminiowym,

- zabudowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z podłączeniem,

- rozbudowa  rozdzielnicy elektrycznej z wyposażeniem i podłączeniem RG,

- sprawdzenie i pomiar  instalacji elektrycznej,

-badanie instalacji odgromowej budynku z metryką  urządzenia  
   piorunochronnego.

Przed złożeniem oferty cenowej zalecana jest wizja lokalna.

Kolorystyka zastosowanych materiałów musi być ustalona                                  z Zamawiającym i Użytkownikiem przed ich zakupem.

Parametry techniczne materiałów i urządzeń stosować zgodnie                   z niniejszą Specyfikacją i kosztorysem.

Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie                z zapisami umowy. Zmiany w harmonogramie możliwe po akceptacji Zamawiającego.

Zgłoszenie robót zanikowych i ulegających zakryciu na 48 h wcześniej.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowe użytkowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarem i specyfikacją.

Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca, zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej (istnieje możliwość poboru energii elektrycznej po podpisaniu umowy z RZI Lublin).

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę wody do celów technologicznych (możliwość poboru wody na terenie budowy po podpisaniu umowy z 33 WOG  Nowa Dęba).

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami 
z użytkownikiem kompleksu w zakresie :

- terminu rozpoczęcia robót,

- harmonogramu robót,

- ilości i nr samochodów i  innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

- imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r (DZ.U. z 2013r poz.21 z późn. zm.) 
o odpadach, za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu SOI Nowa Dęba. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki oraz przekaże do SOI Nowa Dęba karty przekazania odpadów.

2. Termin realizacji:

a) Protokolarne przekazanie placu budowy –  do pięciu dni roboczych               
      od dnia podpisania umowy -  przez Kierownika  SOI Nowa Dęba

b) Termin rozpoczęcia robót – zgodnie z zapisami umowy,

c) Termin zakończenia robót – zgodnie z zapisami umowy

Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500. W przypadku konieczności wykonywania prac dłużej Wykonawca składa pisemny wniosek do Komendanta 33WOG o pozwolenie na prace po godzinie 1500.

3. Materiały i wyroby

Remont powinien zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących 
w szczególności;

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie.

Wykonawca najpóźniej na dwa dni przed wbudowaniem przedstawi dokumenty materiałowe do akceptacji Zamawiającemu na druku wniosku materiałowego dla każdej branży oddzielnie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.

4. Wymagania dotyczące zatrudnienia.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP  oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu robót budowlanych rozbiórkowych, wykończeniowych, betonowych, montażowych, demontażowych, malarskich, instalacyjnych i robót ogólnobudowlanych               z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy zlecenie.

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska.          Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

6. Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie kompleksu wojskowego.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie kompleksu wojskowego.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie kompleksu wojskowego.

7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych

Zgodnie z zapisami umowy.

8. Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

9.Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

10. Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów

1 m – długość przewodów, stali

1 szt. – ilość wbudowanych elementów

11. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

Kierownik budowy  po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

12. Rodzaje odbiorów:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                       i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu jednego dnia od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami.     W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie 	korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględnia tolerancje zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych 
w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
i przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń,

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z   usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

13. Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

14. Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja zgodnie z warunkami umowy.

15. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORB..

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

16.  Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami  
       technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414, Opracowano na podstawie: t.j.. U. z 2019 r.poz. 1186, 1309,1524, 1696, 1712,1815, 2166, 2170.), (Dz.U. z 2020 r.poz.1333),

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177, opracowane na podstawie: t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 z 2019 r. poz. 53),

- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (z późn. zmianami  t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266,730)

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1396,1403,1495,1501,1527,1579,1680,1712,1815,2087,2166),

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia        6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Inne obowiązujące normy, przepisy i instrukcje związane z wykonaniem niniejszego zadania.

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy                       z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.

Integralną część niniejszej STWIORB stanowi:

- Wniosek o zatwierdzenie materiału.