SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU UMOWY

do przedmiotu zamówienia pod nazwą:

Obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu 
w obiektach administrowanych przez 35 WOG w latach 2025-2026

Cz.1

„Konserwacja i obsługa instalacji i urządzeń technologii basenu i jacuzzi 
na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie 
wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej w latach 2025-2026”

Kody CPV:

50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

24962000-5 Chemikalia do uzdatniania wody

Lokalizacja przedmiotu zamówienia:

Kompleks wojskowy

ul. Tyniecka 45 w Krakowie

Inwestor:

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

z siedzibą w Rząsce, ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków

Opracował:

maj 2025 r.

# ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bieżącej obsługi instalacji i urządzeń technologii basenu 
i jacuzzi na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej w Krakowie połączona wraz z dostawą środków chemicznych do utrzymania czystości wody basenowej.

W trakcie trwania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany i odpowiedzialny za:

- dostawę środków chemicznych do utrzymania odpowiedniej jakości wody basenowej,

- ciągłe monitorowanie parametrów wody basenowej,

- utrzymanie parametrów wody basenowej,

- zapewnienie dyżuru wykwalifikowanego personelu zatrudnionego w oparciu umowę o pracę

- Dozorowanie basenu i jacuzzi –stanu technicznego, parametrów chemicznych.

- Płukanie filtrów wody basenowej 1raz na dobę-basen i jacuzzi.

- Utrzymywanie parametrów technicznych (temperatura)-basenu i jacuzzi.

- Uzupełnienie koagulantu odczynników chemicznych basenu i jacuzzi.

- Spisywanie parametrów co 4 godziny.

- Sprawdzanie instalacji dozującej chemię i basen jacuzzi.

- Sprawdzenie poprawności działania pompy filtracyjnej.

- Zapisywanie historii danych.

- Wymiana wody w basenie w czasie zatrzymania pracy instalacji co najmniej 1 raz w roku, czyszczenie niecki basenowej, konserwacja urządzeń technologicznych i wykładziny niecki przerwa technologiczna w miesiącu sierpniu.

- Obchód niecki basenowej i jacuzzi co 4 godziny celem kontroli szczelności.

Obsługa i konserwacja urządzeń technologii basenu i jacuzzi wraz z dostawą środków chemicznych połączona z bieżącą konserwacją niecki basenowej.

Zakresem jest obsługa urządzeń technologii basenu z dostawą środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów chemiczno–biologicznych wody basenowej oraz zapewnienie dyżuru na terenie basenu umożliwiającego wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres zamówienia.

# GODZINY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyżuru i nadzoru przez wykwalifikowany personel na terenie basenu umożliwiającego wykonanie wszystkich czynności wchodzących 
w zakres przedmiotu zamówienia, czyli godzinę przed otwarciem basenu, w trakcie otwarcia basenu i godzinę po zamknięciu basenu. Basen otwarty w godzinach od 7:00 do 21:00 od poniedziałku do niedzieli. Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewnić dyżur w ramach nieprzewidzianych sytuacji np. awarie oraz być gotowy do przyjmowania zgłoszeń awaryjnych na czynny całodobowo telefon. Wykonawca w ciągu dwóch godzin od chwili zgłoszenia powinien podjąć działania celem usunięcia awarii.

# OBSŁUGA, KONSERWACJA I DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Zakresem jest bieżąca obsługa urządzeń technologii basenu i jacuzzi z dostawą środków chemicznych niezbędnych do utrzymania parametrów chemiczno – biologicznych wody basenowej połączona z konserwacją urządzeń. Szczegółowy zakres bieżącej obsługi:

  - Pomieszczenie niecki basenowej:

- Czyszczenie koryta basenu z częstotliwością minimum raz na tydzień w godzinach zamknięcia basenu.

- Czyszczenie rynien przelewowych przy basenie z częstotliwością minimum raz w miesiącu. Czynności związane z czyszczeniem rynien przelewowych basenu zaleca się przeprowadzać 
w godzinach zamknięcia basenu.

- Utrzymywanie w sprawności technicznej oświetlenia podwodnego, kontrola uszczelnień, wymiana źródeł światła, kontrola pracy transformatorów zasilających, wymiana przepalonych bezpieczników, kontrola wyłączników, sprawdzenie stanu technicznego przewodów zasilających, wymiana przewodów na nowe w przypadku ich zużycia,

- Kontrola kanałów przełazowych wokół niecki basenowej, w przypadku stwierdzenia przecieków podjęcie działań mających na celu eliminację uszkodzenia,

- Kontrola szczelność rurociągów w kanałach wokół niecki, uszczelnienie rurociągów w przypadku stwierdzenia wycieku wody, kontrola i naprawa mocowania rurociągów, kontrola i naprawa izolacji termicznych,

- Dbanie o sprawność techniczną i naprawa ewentualnych uszkodzeń elementów stanowiących wyposażenie niecki (zaczepy lin torowych, drabinek, słupków startowych, rynien przelewowych, dysz dennych, wlotów pomiarowych wody).

  - Technologia uzdatniania wody basenowej:

- Kontrola poprawności działania systemu podgrzewania wody (elektroniczny regulator temperatury, wymiennik ciepła, zawory sterujące i odcinające), likwidacja ewentualnych uszkodzeń,

- Kontrola i nadzór nad poprawnością działania pomp tłoczących wodę basenową (uszczelnianie przecieków dławic i zaworów odcinających, wymiana łożysk, wymiana uszczelnień) kontrola stanu zabrudzenia filtrów siatkowych (czyszczenie filtrów),

- Kontrola poprawności działania zaworów sześciodrogowych 6D (sprawdzenie i naprawa ewentualnych uszkodzeń, kontrola i regulacja precyzji domykania głowic zaworów, kontrola poprawności działania elektronicznych sterowników głowic, wymiana uszczelnień zaworów),

- Kontrola poprawności funkcjonowania filtrów piaskowych, kontrola zaworów bezpieczeństwa na filtrach, likwidacja ewentualnych przecieków, wydawanie opinii odnośnie konieczności wymiany piasku w filtrach,

- Stały nadzór nad poprawnością pracy stacji dozowania odczynników chemicznych (kwas, podchloryn sodu, koagulant), okresowa kalibracja urządzeń pomiarowych (minimum raz 
w tygodniu), kontrola pracy i naprawa ewentualnych nieprawidłowości pracy pomp dozujących, końcówek wtryskowych, przewodów przesyłowych, pojemników na chemikalia, czyszczenie sond pomiarowych zawartości chloru i poziomu pH, wymiana zużywających się elementów (uszczelnień, zaworów, przewodów przesyłających środki chemiczne i wodę pomiarową),

- Nadzór nad pracą układu uzupełniania wody basenowej (utrzymywanie w czystości elektrod pomiarowych, zaworu elektromagnetycznego, układów elektronicznych).

- Czyszczenie zbiornika przelewowego w okresie przerwy technologicznej przeprowadzone zgodnie z instrukcją i wymogami higieny.

  - Utrzymanie parametrów fizyko-chemicznych wody

- Utrzymanie temperatury wody basenowej na wymaganym poziomie,

- Utrzymanie wskaźnika pH na wymaganym poziomie,

- Usuwanie mętności wody basenowej.

  - Informowanie o przydatności wody basenowej do użytkowania

- Wykonawca zobowiązany jest do badania codziennie rano pH i temperatury oraz przekazania otrzymanych wyników do przedstawiciela SOI nr 2 kompleksu wojskowego Rakowicka 22.

- Wykonawca lub przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do przekazania codziennie rano przed otwarciem basenu przedstawicielowi SOI nr 2 kompleksu wojskowego Rakowicka 22 informacji o przydatności (bądź nieprzydatności) wody basenowej do użytkowania. Potwierdzenie przekazania powyższej informacji ma być odnotowane w książce obsługi basenu i potwierdzone podpisem przedstawiciela SOI nr 2 i przedstawiciela Wykonawcy.

  - Dostawa środków chemicznych do utrzymania parametrów chemiczno–biologicznych wody basenowej.

- Chemochlor płynny - stabilizowany roztwór chloru 12 - 16% Cl  np. „Chloriliquid”

- Koagulant - płynny preparat do usuwania mętności wody basenowej np. „Superflock”

- Płynny środek do regulacji wartości współczynnika pH w wodzie basenowej pH = 7,0 – 7,4 (środek nie powodujący korozji) – pH – minus

- Płynny preparat do likwidacji glonów w wodzie basenowej np. „Alba”

- Płynny środek do podnoszenia pH w wodzie basenowej

Do ww. preparatów należy dołączyć przedstawicielowi SOI nr 2 aktualne karty charakterystyki oraz każdorazowo przy dostawie środków świadectwo jakości określające datę produkcji i datę trwałości środka chemicznego.

# WYMAGANE ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca ma obowiązek dysponować personelem do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającym świadectwo kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1392) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828). Świadectwa kwalifikacyjne mają być ważne 
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Świadectwo kwalifikacji grupa 1

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia dysponował personelem w ilości trzech osób posiadających świadectwo kwalifikacji zezwalające na pracę przy urządzeniach 
w grupie 1 „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną”:

- pkt. 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV

- pkt. 13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2.

W tym dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku eksploatacji „E” i jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku dozoru „D”.

Świadectwo kwalifikacji grupa 2

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedmiotu zamówienia dysponował personelem w ilości trzech osób posiadających świadectwo kwalifikacji zezwalające na pracę przy urządzeniach 
w grupie 2 „Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne”:

- pkt. 4) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;

- pkt. 14) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500kW;

- pkt. 21) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt. 4, 14.

W tym dwie osoby posiadające świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku eksploatacji „E” i jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacji dopuszczające do pracy na stanowisku dozoru „D”.

# WARUNKI PRACY

Prowadzenie prac

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń technologii basenu, instrukcjami użytkowania basenu, umową i specyfikacją techniczną oraz poleceniami osób upoważnionych ze strony Zamawiającego określonymi w umowie.

Materiały

Zastosowane materiały winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie oraz posiadać właściwości użytkowe określone w Prawie Budowlanym art.5, art.10 (m.in. certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce, w szczególności atesty Instytutu Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu Higieny). Dokumenty te Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru.

Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na koszt Wykonawcy
w miejscu produkcji, na terenie prac lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca będzie przechowywał w biurze certyfikaty, atesty 
i dopuszczenia do stosowania.

Ogólne postanowienia BHP

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy. Za bezpieczeństwo i higienę pracy odpowiada Wykonawca. Załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej. Stan techniczny narzędzi i sprzętu należy sprawdzić bezpośrednio przed ich użyciem.

## Wymagania dotyczące środków transportu i sprzętu

Transport własny zabezpiecza Wykonawca po drodze głównej kompleksu wojskowego na którym będą wykonywane zadania. Sprzęt do wykonywania robót zabezpiecza Wykonawca. Jakiekolwiek korzystanie ze sprzętu będącego własnością Zamawiającego i stanowiącego wyposażenie obiektów sportowych (np. odkurzacz do czyszczenia niecki basenu) jest zabronione. Każda próba wykorzystania sprzętu będącego własnością Zamawiającego będzie skutkować karami umownymi.

## Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.

# KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR WYKONANYCH USŁUG

Zasady kontroli jakości usługi

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę przebiegu prac i jakość użytych materiałów gwarantującą terminowe wykonanie robót oraz ich zgodność z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz przepisami sanitarnymi i ppoż. Po wykonaniu przeglądu podczas przerwy technologicznej basenu sportowego zostanie przeprowadzone na zlecenie inwestora dwukrotne badanie wody przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie. Próbki wody do badania pobierane będą przez pracowników WOMP Kraków. W przypadku wyników negatywnych Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenie dezynfekcji całości urządzeń mogących być źródłem skażenia aż do uzyskania pozytywnego wyniku badania. Uzyskanie dwóch kolejnych pozytywnych wyników badań stanowić będzie podstawę do podpisania protokołu odbioru wykonanej usługi.

Wykonywanie prac dotyczących obsługi urządzeń połączonych z konserwacją zgodne z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz przepisami sanitarnymi i ppoż. stanowić będzie podstawę do podpisywania comiesięcznych protokołów odbioru wykonanej usługi.

Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowiązany do pomiarów prawidłowości pracy stacji uzdatniania wody pod kątem właściwego dozowania środków chemicznych.

Sporządzanie dokumentacji

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i udostępnienia dokumentacji robót konserwacyjno – naprawczych w formie książki obsługi basenu. Książka powinna być wypełniana na bieżąco po każdej wizycie z opisem wykonywanych czynności, zużytych materiałów, wykonanych pomiarów i kalibracji urządzeń. Wpis winien być opatrzony pieczątką i podpisem.

- Charakterystyka basenu

Basen sportowy o wymiarach 25 m x12,5 m

|  | Pow lustra wody [m2] | Głeb.[m] | Objętość basenu [m3] | Obciąż max [os/h] | Temp wody [oC] | Wydatek stacji uzdatniania [m3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basen pływacki 25 m x12,5 m Obieg 1 | ok. 312,5 | 1,3-1,8 | Okoł 484 | 69 | 26-28 | 138 |
| Wanny z hydromasażem | ---------- | 0,9 | 2x1,3 | 2x5 | 34-36 | 52 |

- Parametry technologiczne instalacji uzdatniania wody basenowej

| Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- |
| Filtry | Ciśnieniowe ,wielowarstwowe(złoże filtracyjne AFM tzw. zielone szkło) prędkość filtracji 15-30m/h |
| Dawka koagulanta i flokulanta 1,0ml/m3 | 1,0ml/m3 |
| Dawka chloru wolnego (max. na 1m 3 wody obiegowej) | 0,5-2,0gCl2/ m 3 |

- Materiały eksploatacyjne

| Specyfikacja | Typ/rodzaj | Średnie zużycie | Wymagany zapas | Miejsce składowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podchloryn sodu | Produkt handlowy stężony | 16kg/dobę | 224 kg-zapas na 14 dni | Magazyn pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu karnistry po 25-30 l |
| Kwas do korekty ph | Kwas siarkowy 50% | 6,6kg dobę | 198 kg –zapas na 30 dni | Magazyn pomieszczenie dozowania kolektora ph karnistry po 25-30 l |
| Koagulant +flokulant | APF | 8,8 dm3/dobę | 264 dm3/dobę-zapas n a30 dni | Magazyn koagulanta karnistry po 25-30 l |

Oprócz wymienionych w tabeli niezbędne jest posiadanie zapasu:

- odczynów do fotometru (na 30 dni czyli około 1300 pomiarów)

- środków do mycia i konserwacji ceramiki basenowej ,elementów ze stali nierdzewnej (na 30 dni ilość wg. instrukcji stosowania)