Załącznik nr 3 do SWZ

Oznaczenie sprawy: PN-81/24

WYMIANA AGREGATÓW WODY LODOWEJ WRAZ Z DOSTOSOWANIEM INSTALACJI WODY LODOWEJ ORAZ PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI NA BUDYNKU B W GPSK W POZNANIU

- Opis przedmiotu zamówienia: Zakres zlecenia obejmuje

- Wymiana agregatów wody lodowej wraz z dostosowaniem instalacji wody lodowej oraz pracami towarzyszącymi na budynku B.

- Wykonywanie (w całym okresie udzielonej gwarancji i rękojmi) usługi konserwacji zakresie i w sposób ustalony instrukcjami i obowiązującymi przepisami.

W ramach zamiany 'Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej' na 'Wentylację z odzyskiem'

gdzie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną tj. załączonym do postępowania   projektem technicznym, który obejmuje kompleksową wymianę agregatów wody lodowej z doborem urządzeń, armatury, instalacji wodnych. Do nowych urządzeń, instalacji, armatury należy dostosować instalacje elektryczną, sterowniczą, teletechniczną oraz konstrukcje nośne.

Zakres prac związanych z wymianą agregatów wody lodowej obejmuje m.in. :

- Demontaż i utylizacja istniejących agregatów chłodniczych wraz z gazami chłodniczymi. Pierwszy zdemontowany agregat Wykonawca własnym kosztem i staraniem zabezpieczy poza terenem szpitala w celu zapewnienia dostępności do części zamiennych w przypadku awarii drugiego pracującego agregatu.

- Demontaż i utylizacja przewidzianych do wymiany instalacji od istniejących agregatów wody lodowej.

- Usunięcie z obiektu, utylizacja wszelkich wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia prawidłowego postępowania w postaci kart przekazania odpadów potwierdzających przekazanie odpadów uprawnionemu do ich przyjęcia podmiotowi.

- Przegląd istniejących rurociągów, armatury, osprzętu - wymienić rurociągi i pozostałe elementy noszące ponadnormatywne ślady zużycia lub wymagające dostosowania do nowych urządzeń i instalacji.

- Regeneracja trzech istniejących zestawów pompowych Grundfos.

- Wymiana zestawu pompy napełniania zładu wody w układzie chłodniczym.

- Regeneracja - wymiana zasuw odcinających obu agregatów na rurociągach zasilania i powrotu.

- Montaż odpowiednio dobranych filtrodmulników z by-pasami serwisowymi do obecnej instalacji w celu ochrony wymienników płytowych i innych komponentów instalacji i urządzeń. Lokalizacja filtrodmulników musi umożliwiać swobodny dostęp do ich czyszczenia i konserwacji.

- Montaż wymienników płytowych woda/glikol w celu rozdziału hydraulicznego instalacji nowych agregatów (obieg na glikolu) od instalacji obiektowej (obieg na wodzie) – dedykowany wymiennik płytowy dla każdego agregatu.

- Zastosować wymienniki płytowe w wersji rozbieralnej z możliwością demontażu na cele czyszczenia.

- Montaż zaworów na rurociągach umożliwiające separację lub demontaż instalacji po obu stronach płytowych wymienników ciepła.

- Przeprowadzenie instalacji odzysku ciepła odzyskanego ze skraplaczy agregatów – rurociągi wprowadzić do pomieszczenia wentylatorni i zakończyć zasuwami i kryzami na każdej rurze.

- Dobór urządzeń, instalacji i armatury nie może ograniczać sprawności instalacji chłodniczej poniżej 90% mocy nominalnej agregatów wody lodowej.

- Dostarczyć, zainstalować urządzenia, instalacje, osprzęt - zapewniając bezprzerwową pracę układu chłodzenia obiektu tj. podczas prac związanych z montażem pierwszego agregatu wody lodowej, drugi musi pracować z pełną sprawnością. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania własnym kosztem i staraniem sprawności i wydajności chłodniczej drugiego agregatu w celu zapewnienia ciągłości pracy instalacji zasilania w chłód central wentylacyjnych Szpitala.

- Dla rozróżnienia poszczególnych rurociągów wykonać opaski identyfikacyjne. Kierunki przepływu oznaczyć strzałkami o długości 50-300 mm w zależności od średnicy rurociągu i w kolorze kontrastowym. Napisy na rurociągach wykonać w kolorze czarnym.

- Wykonać izolację termiczną rurociągów wewnątrz i na zewnątrz budynku.

- Wykonać niezbędne prace budowlane z uwzględnieniem minimalizacji ingerencji w obiekt.

- Demontaż istniejących konstrukcji, zabudowy osłonowej - belek osłonowych z elementami wygłuszenia nad agregatami, utylizacja.

- Czyszczenie konstrukcji stalowej podbudowy agregatów.

- Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnej podbudowy z zastosowaniem systemowego zestawu malarskiego danego producenta.

- W uzasadnionym przypadku wzmocnienie konstrukcji nośnej podbudowy i jej dostosowanie do wymagań nowych agregatów i instalacji. Zmiana konstrukcji nośnej wymaga przedłożenia projektu technicznego sporządzonego przez uprawnionego projektanta.

- Odtworzenie usuniętej konstrukcji osłonowej otaczającej agregaty.

- Konstrukcję wsporczą do wymienników płytowych ciepła i instalacji wykonać minimalizując ingerencję w obiekt.

- Demontaż istniejących blach osłonowych oraz kulis tłumiących na dachu budynku B od południa. Po zamontowaniu agregatów należy ponownie zamontować blachy osłonowe.

- Demontaż i utylizacja przewidzianych do wymiany przewodów, okablowania od istniejących agregatów wody lodowej.

- Wykonać niezbędne instalacje zasilania, sterowania, monitorowania pracy agregatów wody lodowej - wymienić co najmniej instalacje od rozdzielnic zasilająco - sterujących (znajdujące się w pomieszczeniach wentylatorni) łącznie z aparatami, zabezpieczeniami, okablowaniem, pozostałymi elementami elektrycznymi w rozdzielnicy każdego agregatu wody lodowej.

- Zintegrować agregaty wody lodowej z istniejącym systemem BMS obiektu firmy Siemens.

- Przyłączyć  oba agregaty wody lodowej do sieci teletechnicznej GPSK w celu umożliwienia nadzorowania i sterowania za pomocą przeglądarki internetowej. Wykonać niezbędne okablowanie między instalowanymi urządzeniami, a punktami dystrybucyjnymi zlokalizowanymi w szachcie technicznym.

- Przygotować i przekazać dokumentację techniczną, dokumentację powykonawczą w zakresie realizowanego zadania

- Opracować Instrukcję eksploatacji dla zamontowanych urządzeń i instalacji.

- Zapewnić w ramach całego okresu gwarancji serwis w zakresie wszelkich wymaganych tj. przewidzianych przez instrukcję eksploatacji, konserwacji, gwarancji, itp. czynności, prac, wymian wszelkich materiałów eksploatacyjnych, łącznie z kontrolami szczelności przewidzianych przepisami mającymi zastosowanie

- Przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zainstalowanych urządzeń i instalacji.

- W przypadku prowadzenia zmian rozwiązań projektowych należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt zamienny sporządzony przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.