Załącznik nr  4 do SWZ

UMOWA nr _____

zawarta w Zakrzewie w dniu ____________________ pomiędzy:

Gminą Zakrzew z siedzibą pod adresem: Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, NIP 796-295-93-18, REGON 670224077, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Zakrzew –  ______________________________ ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zakrzew  -  ____________________________ ,

zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym,

a

(w przypadku spółek handlowych)

__________________________________________________________________ zarejestrowaną/ym w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w _____________ , Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ______________ ,  kapitał zakładowy w wysokości ______________ zł (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą/ym numer identyfikacji podatkowej (NIP) ______________ , REGON: __________________, reprezentowaną/ym przez:

- _________________________ - __________________________

- _________________________ - __________________________

( w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

______________________________________________ , zam. w ________________ , przy ulicy _______________________ , legitymującą się dowodem osobistym (seria i numer) __________ , wydanym przez ______________________________________ , PESEL _____________ , przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do CEiDG pod nazwą i adresem prowadzonej działalności: ____________________________________________________________ , posiadającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) _______________ , REGON: ______________ , reprezentowanym przez:

_________________________ - ________________________

(w przypadku spółki cywilnej)

- ____________________________________________ , zam. w _______________ , przy ulicy _____________________________ , legitymująca/ym się dowodem osobistym (seria i numer) ______________ , wydanym przez ______________________________ , PESEL _____________ , posiadającą/ym numer identyfikacji podatkowej (NIP) _______________ , REGON ___________  ,

- ____________________________________________ , zam. w _______________ , przy ulicy _____________________________ , legitymująca/ym się dowodem osobistym (seria i numer) ______________ , wydanym przez __________________________ ,  PESEL ______________ , posiadającą/ym numer identyfikacji podatkowej (NIP) _____________ , REGON _____________- ,

przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach umowy spółki cywilnej wpisanej do CEiDG pod nazwą i adresem prowadzonej działalności: __________________________________ , NIP ________________ , REGON: ________________ .

- zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu                              o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup wyposażenia w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” – zakup agregatów”, przeprowadzonego w trybie podstawowym,                      na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                        z 2024r. poz. 1320), dalej ustawa Pzp, nr postępowania ZP.271.14.2025, została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego stacjonarnego w wersji obudowanej o mocy PRP 60 kVa z automatycznym rozruchem wraz                               z układem SZR, oraz zakup i dostawa gotowego do użytku mobilnego agregatu prądotwórczego                   w wersji obudowanej, wyciszonej o mocy PRP 60 kVa na przyczepie homologowanej dwuosiowej wraz z uruchomieniem  i regulacją pracy agregatu.

- Przedmiot umowy obejmuje ponadto:

- wykonanie podłoża przeznaczonego pod stacjonarny agregat prądotwórczy (dostosowanego do wagi agregatu prądotwórczego) wraz  z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy,

- wykonanie podłączenia do istniejącej infrastruktury urzędu oraz wykonanie linii kablowych podłączeniowych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (tablica rozdzielcza w Urzędzie Gminy) do miejsca montażu agregatu oraz w przypadku agregatu mobilnego przyłączy do istniejącej sieci we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (załącznik nr 2 do Umowy – rysunek pomocnicy przyłącza).

- przeprowadzenie szkolenia użytkowników (pracowników Zamawiającego) w zakresie obsługi agregatów, przy czym Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić wszystkich użytkowników, których wskaże Zamawiający,

- pozostałe czynności wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zobowiązany jest również do wykonywania w okresie gwarancji przeglądów i konserwacji agregatów (oraz powiązanych technologicznie urządzeń                           i instalacji towarzyszących), zgodnie z wymogami instrukcji serwisowej producentów agregatów                co do częstotliwości i zakresu przeglądów i konserwacji.

- Wykonawca oświadcza, że:

- realizacja umowy przeprowadzona będzie zgodnie z umową, z przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa;

- dostarczy agregaty na swój koszt;

- Agregaty są fabrycznie nowe tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy i pochodzą z bieżącej produkcji;

- Agregaty są jego własnością, są wolne od wad fizycznych i prawnych, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego                        lub zabezpieczenia;

- posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy.

- Dostarczone agregaty muszą posiadać numer fabryczny oraz Deklarację zgodności UE, uprawniająca do znaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa CE, i musza być oznaczone tym znakiem.

§ 2.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY

    - Strony umowy ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do ___ dni od dnia podpisania umowy, z zaznaczeniem, że do wyznaczonego terminu Wykonawca wywiąże się                 ze wszystkich obowiązków zawartych w § 1 ust. 1 i 2 umowy.

    - Wykonawca deklarując wykonanie umowy w terminie wskazanym w ust. 1, uwzględnia na własną odpowiedzialność przewidywane konsekwencje trwającej wojny w Ukrainie (m.in. nałożone sankcje, embarga) i hipotetycznie mogące z niej wynikać przeszkody w wykonaniu umowy. Obecna sytuacja jest okolicznością powszechnie znaną i Wykonawca nie może się na nią powoływać na usprawiedliwienie opóźnienia w wykonaniu zobowiązań niniejszej umowy.

    - Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

    - Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi Zamawiającego oraz, że posiadane informacje są wystarczające do realizacji przedmiotu umowy                     i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

    - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że budynki, w których będą wykonywane prace związane                z przedmiotem umowy, w czasie ich prowadzenia, będą normalnie funkcjonowały, w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wykonywane prace nie zagrażały bezpieczeństwu użytkownikom tych budynków, jak i osobom trzecim.

    - Wykonawca zobowiązuje się działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami przekazanymi przez Zamawiającego w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca potwierdza posiadanie przez wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, obowiązkowych szkoleń z dziedziny bhp oraz aktualnych badań lekarskich bez przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami związanymi z przedmiotem umowy.

    - Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru świadczonych usług.

    - Przez cały okres trwania umowy Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Kopia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, winna być przedłożona przy zawarciu umowy.

    - Wszystkie prace dotyczące przedmiotu umowy wykonywane będą przy pomocy materiałów lub urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy z materiałów spełniających wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 umowy, wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.

    - Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wszystkich prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, w tym m.in.: świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru                            w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na poziomie napięć                              co najmniej do 1 kV oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

    - Po wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca uporządkuje miejsca, w których wykonywano przedmiot umowy oraz naprawi wszelkie szkody wynikłe z wykonania przedmiotu umowy.

    - Zamawiający jest uprawniony do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, zaś Wykonawca jest zobowiązany do współpracy umożliwiającej przeprowadzenie Zamawiającemu takiej kontroli.

§ 3.

DOSTAWA, CZYNNOŚCI ODBIOROWE PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy                   z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Miejsce realizacji umowy (dostawa, montaż, uruchomienie, przeprowadzenie szkolenia, pozostałe czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3):

- agregatu prądotwórczego stacjonarnego – Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51,

- agregatu prądotwórczego mobilnego – Przedszkole Samorządowe w Bielisze, ul. Ks. Bogdana Szczepanika 2, Bielicha, 26-600 Radom

- Szkolenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, Wykonawca przeprowadzi na miejscu                                                 u Zamawiającego z wykorzystaniem zamontowanych przez Wykonawcę agregatów, w terminie ustalonym przez Strony mieszczącym się w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1. Zakres szkolenia będzie obejmował co najmniej:

- przedstawienie pełnej funkcjonalności agregatu;

- informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania agregatu – ogólne zasady bhp, szczegółowe zasady związane z bezpiecznym użytkowaniem urządzenia elektrycznego, wyznaczenie zasad prawidłowej konserwacji urządzenia, określenie koniecznych uprawnień,                o ile muszą je posiadać przedstawiciele Zamawiającego w celu codziennego użytkowania, określenie czynności, które może wykonać pracownik Zamawiającego i tych, które należy powierzyć uprawnionym pracownikom serwisu lub dostawcy/dystrybutora energii elektrycznej w zakresie użytkowania i konserwacji;

- informacje na temat gwarancji – zakres uprawnień gwarancyjnych użytkownika, sposób zgłaszania awarii, określenie czynności niedozwolonych i powodujących utratę gwarancji, realizowanie uprawnień gwarancyjnych w kontekście przepisów bezpieczeństwa;

- szkolenie ma mieć charakter teoretyczny i praktyczny, na którym przeszkoleni pracownicy Zamawiającego nabędą umiejętność samodzielnej, poprawnej i bezpiecznej obsługi agregatu;

- wszystkie informacje przekazane na szkoleniu muszą się znaleźć w materiałach, które w formie papierowej Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi szkolenia, a w formie elektronicznej na adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w § 4 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na własny koszt agregatów na czas załadunku, transportu, wyładunku i montażu. Odpowiedzialność za agregaty do momentu podpisania przez obie Strony protokołu odbioru ponosi Wykonawca.

- Przed transportem na miejsce agregaty zostaną uruchomione i przejdą obowiązkowe testy wydajnościowe u producenta agregatu w obecności Zamawiającego. Koszt wyjazdu na miejsce testów, koszty uruchomienia i testów pokrywa Wykonawca.

- Na etapie realizacji Wykonawca umożliwi weryfikację dostarczanego sprzętu pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Zamawiający wstrzyma całą dostawę wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Przeprowadzenie czynności odbiorowych, w tym ocena dostarczonego przedmiotu umowy zostanie dokonana przez przedstawiciela/li Zamawiającego, przy udziale przedstawiciela/li Wykonawcy.                        Z powyższych czynności zostanie sporządzony protokół odbioru zawierający informacje dotyczące wymagań, o których mowa w ust. 13. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia najpóźniej na 2 dni przed planowaną dostawą wszystkich dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia, określonych w SWZ.

- Niewywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązania, o którym mowa w ust. 9, skutkuje nieprzystąpieniem przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy w planowanym terminie dostawy.

- Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające, zgodnie z przeznaczeniem, użytkowanie przedmiotu zamówienia lub dostarczony przedmiot umowy nie będzie zgodny z umową, Zamawiający odstąpi od dokonania odbioru przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę do usunięcia wad lub dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z umową w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Do czasu usunięcia wad lub niezgodności stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i wskazanych w protokole odbioru, przedmiot umowy uważa się za nieodebrany i stanowiący własność Wykonawcy. Po usunięciu przez Wykonawcę wad, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru. Zamawiający przystąpi ponownie do przeprowadzenia czynności odbiorowych zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 8.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do wydłużenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1, z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 i 11.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w momencie, gdy przedstawiciel/le Zamawiającego oceni,                  że przedmiot umowy:

- spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w umowie i SWZ;

- jest zgodny z ofertą Wykonawcy;

- został przekazany Zamawiającemu wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 9

oraz stwierdzi poprawność: wykonania, montażu i działania przedmiotu umowy, zgodnie                                 z obowiązującymi przepisami i instrukcją montażu producenta.

Stanowisko przedstawiciela/li Zamawiającego, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań, zostanie zawarte w protokole odbioru.

§ 4.

OSOBY USTANOWIONE DO KONTAKTÓW

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawach realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy jest:  _______________________________________________ , nr tel: _______________ , e-mail: ______________ .

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu umowy jest: _________________________________ , nr tel: __________________ , e-mail: _________________ .

- Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany czynności i prac objętych niniejszą umową.

- Zmiana osób i danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany umowy                      w rozumieniu § 11 i nie wymaga aneksu, a jedynie poinformowania drugiej Strony o zaistniałej zmianie.

§ 5.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie złotych netto _______________ (słownie: __________________________ ) + __ % podatku VAT, co stanowi kwotę w złotych brutto ___________________ (słownie: _________________________________ ).

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane                                z realizacją umowy, w tym m.in.: cenę agregatów, koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, koszty montażu i uruchomienia, koszty wykonywania przeglądów i konserwacji agregatów (w okresie gwarancji) oraz materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do ich wykonania, koszty szkolenia i koszty wszelkich innych świadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy.

      - Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 jest stała i nie będzie podlegać żadnej waloryzacji.

      - Faktura VAT płatna będzie w terminie 30 dni od daty wypływu do Urzędu Gminy prawidłowo wystawionej faktury na adres mailowy: faktury@zakrzew.pl wraz ze stosownymi rozliczeniami oraz oświadczeniem o uregulowaniu płatności wobec podwykonawców, których wynagrodzenie jest częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie robót wykonanych przez podwykonawców, zestawienie kwot, które są należne podwykonawcom z tej faktury, numer i datę wystawienia faktury i oświadczenia podwykonawców, że wszelkie należności zostały zapłacone przez Wykonawcę.

      - Fakturę należy wystawić:

Nabywca: Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew NIP 796 295 93 18

Odbiorca: Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w terminach płatności określonych w umowach o podwykonawstwo.

      - W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo, zaakceptowanych przez Zamawiającego 
w przypadku umów o dostawy lub przedłożonych Zamawiającemu w terminie 7 dni od ich zawarcia umów o dostawy lub usługi na zasadach określonych w art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Wykonawca ma prawo wnieść uwagi co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/om w terminie nie dłuższym, niż 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji Zamawiającego o możliwości wniesienia uwag.

      - Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy/om nastąpi pod warunkiem nie zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w określonym terminie. Bezpośredniej zapłaty Zamawiający dokona                         w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu.

      - Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcy/om zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych Wykonawcy i podwykonawcy/om nie może przekraczać kwoty określonej w niniejszej umowie.

      - Zastrzega się, iż w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany przez Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazany w złożonej fakturze winien stanowić rachunek znajdujący się w Wykazie Podatników VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (niniejsze zastrzeżenie odnosi się do Wykonawców będących podatnikami podatku VAT). Wypełnienie powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji ze strony Zamawiającego, a podawane do rozliczeń rachunki bankowe nie spełniające przedmiotowego warunku nie będą akceptowane przez Zamawiającego.

      - Zapłata za wykonany przedmiot umowy będzie realizowana metodą podzielonej płatności, o której mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852, 1473, 1721, 1911.). Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361, 852, 1473, 1721, 1911.)

      - Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (tekst jedn.                  Dz. U. z 2020r. poz. 1666 „Ustawa o fakturowaniu”).

      - W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o fakturowaniu, a nadto faktura ta,                   lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.

      - Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysłać na następujący adres Zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania - numer PEPPOL: ___________ .

      - Za moment doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ustępie powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

      - Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy                   z tytułu realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Naruszenie tego zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej określonej w niniejszej umowie.

      - Faktury Vat w imieniu Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum będzie wystawiał wyłącznie Lider Konsorcjum (w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum).

      - W przypadku Konsorcjum wszelkie oświadczenia i informacje złożone Liderowi Konsorcjum są skuteczne wobec pozostałych członków Konsorcjum (w przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum).

§ 6.

GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na całość przedmiotu niniejszej umowy na okres ___ miesięcy (zgodnie z deklaracją w ofercie), licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8 i zobowiązuje się w tym okresie do naprawy i wymiany na swój koszt oraz ryzyko wszelkich niesprawności lub wad dostarczonych urządzeń w terminie do 72 godzin od chwili zgłoszenia, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia.

- Jeżeli jakakolwiek gwarancja udzielona przez producenta urządzenia dostarczanego przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, zostanie wystawiona na okres dłuższy niż okres wskazany w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument takiej dodatkowej gwarancji oraz przenieść na Zamawiającego prawa z niej wynikające.

- W okresie udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca w ramach ustalonego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia dokonywał będzie przeglądów gwarancyjnych i konserwacji agregatów, zgodnie                   z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi. Przeglądy i konserwacje będą potwierdzane w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.

- Przeglądy gwarancyjne i konserwacje agregatów dokonywane będą na koszt Wykonawcy,                                w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Za nieterminową realizację przeglądów i konserwacji, zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca.

- Okres udzielonej gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas przestoju lub wadliwego działania agregatu.

- Potwierdzeniem wykonania naprawy gwarancyjnej będzie stosowny wpis (dokument, karta przeglądu, serwisu) oraz karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- O każdym wypadku wadliwej pracy bądź niesprawności agregatu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem e-mail.

- W przypadku konieczności wykonania naprawy urządzeń poza siedzibą Zamawiającego lub obejmującej okres ponad 14 dni, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje agregat zastępczy, odpowiadający parametrom technicznym i jakościowym przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wynikającym                          z umowy lub w terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. Wykonawca zobowiązuje się na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zapłacić udokumentowane koszty Zamawiającemu, w terminie do 7 dnia od dnia doręczenia pisemnego wezwania. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnień i roszczeń z tytułu gwarancji.

- Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub część przedmiotu objętego gwarancją dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji przedmiot lub część podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy.

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może zobowiązywać Zamawiającego do przechowywania opakowań, instrukcji bądź innych elementów dostawy, nie mających wpływu na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach określonych Kodeksem Cywilnym.

§ 7.

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy.

- Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, a w szczególności:

- o charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

- którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

- Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1 – 3 są spełnione,                                           a w szczególności:

- wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;

- terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny;

- bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niż personel Wykonawcy                 lub Podwykonawcy;

- klęski żywiołowe takie jak np.: trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powodzie, stan zagrożenia epidemiologicznego.

- Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

- Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zaistnienia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej.

- Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

§ 8.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konsekwencji naliczania kar umownych przez Wykonawcę, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Zamawiający ma także prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z umową, opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy, lub niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

- jeżeli Wykonawca opóźnia się w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w umowie, pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu, z zastrzeżeniem, iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych,

- jeżeli łączna wysokość kar umownych, naliczonych Wykonawcy w związku z niewykonaniem                 lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, osiągnie wysokość 20% całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy (przy czym prawo odstąpienia przysługuje niezależnie od naliczonych kar),

- jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub                              w wypadku otwarcia likwidacji Wykonawcy albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru,

- jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,                          a w szczególności w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Odstąpienie uzasadnione ziszczeniem się dyspozycji ust. 2 pkt 1-3 uważane będzie za zawinione przez Wykonawcę i uprawniające Zamawiającego do naliczania kar umownych.

- Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę tego odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.

- W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie protokołu inwentaryzacji.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi, w ciągu 3 dni roboczych od odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia, który stanowić będzie podstawę wzajemnych rozliczeń.

§ 9.

KARY UMOWNE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy (jeżeli sytuacja taka wynika z okoliczności, za które Wykonawca odpowiada) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- niezachowania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa                               w  § 2 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (przy zastrzeżeniu ust. 2) – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zaistnienia takiego opóźnienia (przekroczenia terminu), licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania przedmiotu umowy;

- niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 (odpowiednio zdanie pierwsze i drugie), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia lub za każdy dzień takiego opóźnienia (przekroczenia terminu), licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad;

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom                      – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek uchybienia obowiązkowi w tym zakresie;

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty;

- nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                          o podwykonawstwo (lub jej zmiany) objętej obowiązkiem przedkładania umów zgodnie                         z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 3.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej umowy – w wysokości 3.000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek uchybienia temu obowiązkowi;

- nieterminowego wykonywania obowiązków określonych w § 6 ust. 3 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień takiego opóźnienia (przekroczenia terminu), licząc od ustalonego w harmonogramie terminu;

- nieprzekazania dokumentu ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 2 ust. 9 – w wysokości                   0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień takiego opóźnienia (przekroczenia terminu), licząc od dnia zawarcia umowy;

- niezapewnienia realizacji umowy z udziałem osób, o których mowa w § 2 ust. 12 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;

- dokonanie przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy                                   –  w wysokości 10.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

- odstąpienia  od umowy lub rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                  – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu przekroczenia terminu wykonania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 1 będą naliczane w przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji tego obowiązku (w stosunku do obowiązującego Wykonawcę terminu) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, tzn. gdy Wykonawca nie wykaże, że opóźnienie (przekroczenie terminu) jest następstwem okoliczności od niego niezależnych. Ciężar dowodu w zakresie wykazania,                                   iż zaistniałe opóźnienie (przekroczenie terminu) jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, i tym samym wykazanie zwolnienia się                                                 z odpowiedzialności sankcjonowanej karą umowną, o której mowa w ust. 1, spoczywa na Wykonawcy.

- Łączna wysokość kar umownych nałożonych zgodnie z ust. 1 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 .

- Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą                                      z wystawionej przez Wykonawcę faktury, na co Wykonawca oświadcza, iż wyraża na to zgodę,                          a gdyby okazało się to niemożliwe, to Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty nałożonych kar na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie i w trybie wskazanym w wystawionej na okoliczność nałożenia tych kar i przekazanej Wykonawcy nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej).

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną nałożoną zgodnie z ust. 1 również w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający                                     – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 10.

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia w części podwykonawcy.

- Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza/nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia następującym podwykonawcom:

- Część zamówienia: ___________________________________________ , podwykonawca: ___________________________________________________________ ,

- Część zamówienia: ___________________________________________ , podwykonawca: ___________________________________________________________ .

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania dostaw stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwie o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto do projektu umowy należy dołączyć część dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy oraz dokumenty poświadczające uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, w przypadku, gdy:

- projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SWZ i niniejszej umowie,

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

- zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp, tj. umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował on projekt umowy.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na dostawy przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

- Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub jej zmiany, w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów, których przedmiotem są dostawy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie przedkładał każdorazowo Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                     w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia celem weryfikacji terminu zapłaty wynagrodzenia. Ww. obowiązek nie dotyczy umów o wartości niższej niż 0,5% wartości umowy zawartej z Wykonawcą dostaw, chyba że wartość takiej umowy przekracza 50 000,00 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy lub jej zmiany również Wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na dostawy na zasadach wskazanych                   w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                         o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                                z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, w szczególności w następujących przypadkach:

- zawarcia bez zgody zamawiającego umowy Wykonawcy z podwykonawcą, bądź podwykonawcy z dalszym podwykonawcą;

- zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy bądź zmiany warunków umowy                                           z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego;

- nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego;

- nieprzedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy, dostawy lub usługi.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach nazw lub imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy;

- Wykonawca zlecając część lub całość prac związanych z realizacją zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z Kodeksu Cywilnego w zakresie prawidłowej realizacji zamówienia.

- Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

Zapisy tego paragrafu zastosowanie w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.

§ 11.

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

- Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach:

- zmiana sposobu spełnienia świadczenia w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,

- zmiana będąca wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów ( w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy,

- zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów, podzespołów lub elementów wskazanych w szczegółowych wymaganiach technicznych,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron niniejszej umowy,

- w przypadku niezależnych od Wykonawcy przeszkód uniemożliwiających terminową dostawę wskazanych w ofercie agregatów prądotwórczych w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji lub niedostępności ich na rynku w momencie realizowania dostaw – pod warunkiem, że Wykonawca dochował należytej staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu jego zamówienia,

- zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

- Przesłanki wprowadzenia zmian do umowy wskazane w ust. 2 pkt a – e, stanowią katalog zmian,      na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Wniosek Strony o dokonanie zmian, wskazanych powyżej, winien zostać przesłany drugiej Stronie na piśmie i zawierać dokładny opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem. Wniosek ten powinien być rozpatrzony w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

- Wprowadzane w umowie zmiany, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt f, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej zaoferowanej przez Wykonawcę w ramach postępowania przetargowego                          – obniżenie ceny z tego powodu jest dopuszczalne.

§ 12.

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot niniejszej umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostepnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

- Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy przetwarzane są 
w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja Umowy.

3.  	Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron Umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji Umowy.

4.	Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), dane osobowe osób będących Stronami Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
a w przypadku reprezentantów Stron Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację Umowy na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem oraz realizacją Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji Umowy.

5. 	Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację 
i realizację Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

6.	Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

- z ramienia Wykonawcy –  _____________________________________________________ ;

- z ramienia Zamawiającego - pod adresem e-mail: bodo.radom@gmail.com lub pocztą pod adresem: Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

7. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją Umowy.

Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione

organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom

działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umową.

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania niezwłocznie drugiej ze Stron o fakcie wystąpienia takiej zmiany. W przypadku niewykonania tego obowiązku Strona, która nie przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje, w tym zwłaszcza uznanie za skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni adres.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                      11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1061, 1237).

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją Umowy.

- W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. 
W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 2 - rysunek pomocnicy przyłącza

- Załącznik nr 3 – rysunek pomocniczy podłoża przeznaczonego pod stacjonarny agregat prądotwórczy

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	               	    	         		     WYKONAWCA:

# Załącznik nr 1

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

a) zakup i dostawa gotowego do użytku mobilnego agregatu prądotwórczego w wersji obudowanej, wyciszonej o mocy PRP 60 kVa na przyczepie homologowanej dwuosiowej wraz z uruchomieniem 
i regulacją pracy agregatu o parametrach podanych poniżej, nie gorszych niż wskazuje opis.

- Główne komponenty agregatu (silnik, prądnica i sterownik);

- Zbiornik paliwa, umiejscowiony w wannie retencyjnej agregatu o pojemności zapewniającej 12 h nieprzerwalnej pracy przy 80% obciążeniu;

- Zewnętrzny, optyczny wskaźnik poziomu paliwa;

- Elektroniczny system pomiaru ilości  paliwa ze wskaźnikiem procentowo-litrowym;

- Podwójny alarm sygnalizujący niski poziom paliwa i stan rezerwowy z możliwością zmian parametrów;

- Obustronny wlew paliwa, zamknięcie wlewu paliwa zakrętką typu LORO umiejscowione wewnątrz obudowy agregatu prądotwórczego. (skutecznie ogranicza dostęp osób niepowołanych);

- Rama spawana (nieskręcana) całość ocynkowana ogniowo;

- Rama główna agregatu przymocowana do platformy transportowej o odpowiedniej DMC (Dopuszczalnej Masie Całkowitej);

- Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min 2mm malowana metodą natryskową, wielowarstwowo podkładem  reaktywnym i nawierzchniowo lakierem poliuretanowym 
na kolor z palety RAL nr. 9007;

- Wygłuszenie obudowy wykonane z  niepalnych płyt izolacyjnych mineralnych  grubości 50mm  
o wysokich parametrach termicznych i akustycznych,  jednostronnie pokrytych czarnym welonem  
z włókna szklanego;

- Wyrzut gorącego powietrza zamykany automatycznie klapą;

- Wyjście układu wydechowego połączone ze silnikiem przez zastosowanie rury kompensującej drgania   wykonany z rur aluminizowanych (w części maszynowej zabezpieczony mieszkiem ceramicznym). Spaliny wyprowadzone ponad dach obudowy  zakończone klapką;

- Drzwi obudowy dodatkowo zabezpieczone od wewnątrz perforowaną ocynkowaną ogniowo blachą stalową. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej;

- Jednopunktowy układ podnoszenia zespołu wykonany w sposób umożliwiający łatwy i szybki montaż
 i demontaż;

- Grzałka cieczy w bloku silnika;

- System kontrolujący pracę grzałki w bloku (w przypadku awarii wystawia sygnał i przesyła na podany numer);

- System automatycznego podgrzewania powietrza w kolektorze ssącym silnika (z akumulatora rozruchowego) ułatwiający rozruch przy niskich temperaturach otoczenia.

- Buforowa ładowarka akumulatorów rozruchowych;

- Automatyka kontrolująca i utrzymująca odpowiedni stan naładowania akumulatorów – (w przypadku awarii sterownik wystawi sygnał);

- Oświetlenie serwisowe wnętrza obudowy zasilane z akumulatorów rozruchowych;

- Sterowanie pracą agregatu elektroniczne za pomocą panelu sterowniczego z wyświetlaczem;

- Tryb pracy agregatu – manualny/automatyczny;

- Odbiór mocy: wył. główny, gniazda 2 szt. 125A/400V, 1 szt. 63A/400V, 2 szt. 32A/400V, 3 szt. 16A/230V – z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym. Dodatkowe zabezpieczenie różnicowo-prądowe dla gniazd od 63A-16A każdy obwód osobno;

- Na długim boku ramy głównej zamocowany zestaw uziomowy ocynkowany  składający się z pręta 
w dolnej części wykonany specjalny gwint ułatwiający wkręcanie w grunt + 6mb linki w kolorze żółto-zielonym o odpowiednim przekroju;

- Dwa odcinki kabla elastycznego np. TITANEX H07RN-F pięciożyłowy o przekroju żyły 16mm2 o długości 10mb i 30mb zakończone z jednej strony wtyczka odbiornikowa przenośna 125A/5 IP67, z drugiej gniazdo przenośne 125A/5 IP67.

Parametry agregatu do wyświetlania w panelu określające:

- stan pracy zespołu (uruchomiony, nieuruchomiony, awaria);

- wartość prądów i napięć poszczególnych faz;

- licznik wyprodukowanej energii elektrycznej;

- wartość częstotliwości;

- wartość generowanej mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnik mocy;

- prędkość obrotową silnika;

- ilość paliwa w zbiorniku;

- stan naładowania akumulatorów rozruchowych;

- temperaturę silnika;

- wartość ciśnienia oleju;

- licznik czasu pracy agregatu

- możliwość podglądu parametrów jak również sterowania pracą agregatu.

Wyświetlanie i przesył komunikatów informacyjnych w przypadku:

- przekroczenia dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika;

- przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika;

- zbyt niskiego/wysokiego stanu ciśnienia oleju;

- małej ilości paliwa w zbiorniku;

- niskiego napięcia akumulatorów rozruchowych;

- nieudanej próby rozruchu;

- uszkodzenia grzałki w bloku silnika.

Podstawowy opis silnika i prądnicy

| Dane techniczne prądnicy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj | synchroniczna, bezszczotkowa |  |  |  |  |
| Ilość biegunów | 4 |  |  |  |  |
| Ilość faz | 3+N+PE |  |  |  |  |
| Izolacja uzwojeń wirnika i stojana | H |  |  |  |  |
| Stopień ochrony prądnicy | IP23 |  |  |  |  |
| Regulacja napięcia | elektroniczna |  |  |  |  |
| Zawartość harmonicznych | <2% |  |  |  |  |
| Dane techniczne silnika |  |  |  |  |
| Dane ogólne |  |  |  |  |
| Rodzaj |  |  | Diesel |  |
| Liczba cylindrów (min) |  |  | 4 |  |
| Norma emisji spalin |  |  | Stage V |  |
| Układ cylindrów |  |  | Rzędowy |  |
| Pojemność skokowa (max) | dm3 |  | 3,4 |  |
| Moc nominalna netto (min) | kW |  | 54,0 |  |
| Regulator prędkości obrotowej |  |  | elektroniczny |  |
| System smarowania |  |  |  |  |
| Pojemność układu smarowania (z filtrem) (max) | dm3 | 9,5 |  |
| System chłodzenia |  | Ciecz |  |
| Pojemność układu chłodzenia (min) | l |  | 12 |  |

| Wymiary gabarytowe przyczepy z agregatem: Max długość – 4300mm Max szerokość – 1750 mm Max wysokość – 2450 mm Parametry agregatu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ciągła (P.R.P) Maksymalna (E.S.P.) |  |  |  |
| Moc elektryczna (min.) | kVA |  |  | 60 | 66 |  |  |
| Moc (przy cosφ=0,8)(min) | kW |  |  | 48 | 53 |  |  |
| Prąd wyjściowy(min) | A |  |  | 87 | 95 |  |  |
| Częstotliwość |  | Hz | 50 |  |  |  |  |
| Napięcie |  | V | 400/230 |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa (wg EN 590) |  |  |  | olej napędowy (ON) |  |  |  |
| Klasa wykonania (wg ISO 8528) |  |  |  | G3 |  |  |  |
| System paliwowy |  |  |  |  |  |  |
| Zużycie paliwa przy: |  |  |  |  |  |  |
| - 100% obciążenia (max) |  |  | 14,5 l/h |  |  |  |
| - 80% obciążeniu (max) |  |  | 11,7 l/h |  |  |  |
| - 50% obciążeniu (max) |  |  | 7,6 l/h |  |  |  |
| - 50% obciążeniu (max) |  |  |  | 5,2 l/h |  |  |

Pod pojęciem dostawa należy rozumieć:

- dostarczenie i rozładunek urządzenia pod wskazany adres: Przedszkole Samorządowe w Bielisze, ul. Ks. Bogdana Szczepanika 2, Bielicha, 26-600 Radom;

- dostosowanie istniejącej infrastruktury elektrycznej pozwalającej na prawidłowe podłączenie zespołu prądotwórczego przez w/w kable;

- szkolenie personelu obsługi z prawidłowej eksploatacji agregatu prądotwórczego;

Agregat należy zamontować na homologowanej dwuosiowej/przyczepie z hamulcem najazdowym o odpowiedniej dopuszczalnej masie całkowitej. Parametry przyczepy: Dwuosiowa posiadająca; - układ jezdny renomowanej firmy al. AL.-KO KOBER lub KNOTT, - konstrukcję ramy ocynkowanej ogniowo, - podłogę wykonaną z antypoślizgowej blachy aluminiowej, - homologację drogową umożliwiającą rejestrację, - hamulce najazdowe, - koło podtrzymujące podczas postoju, - kliny pod koła, - podpory przesuwne (4 szt.), - prosty dyszel, - zaczep kulowy, - trójkąt ostrzegawczy, - komplet oświetlenia; - komplet dokumentów do rejestracji (faktura, homologacja, umowa).

Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie 
z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego 
z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z czasem reakcji nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia awarii. W przypadku napraw wymagających wymiany części, czas naprawy nie może przekroczyć 14 dni.

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia zamówienia:

Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji zawierającej w szczególności:

a.	karta gwarancyjna agregatu prądotwórczego i przyczepki,

b.	dokumentacja techniczno – ruchowa agregatu,

c.	atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych (jeśli dotyczą),

d.	dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej,

e.	instrukcje eksploatacji lub użytkowania/obsługi,

f.	harmonogram obsługi konserwacyjnej i serwisowej oraz wykaz punktów serwisowych,

g.	dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia,

h.	komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczepy.

b) dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego stacjonarnego w wersji obudowanej o mocy PRP 60 kVa z automatycznym rozruchem wraz z układem SZR o parametrach podanych poniżej, nie gorszych niż wskazuje opis

- Główne komponenty agregatu (silnik, prądnica i sterownik);

- Zbiornik paliwa, umiejscowiony w wannie retencyjnej agregatu o pojemności  zapewniającej  8 h nieprzerwalnej pracy przy 100% obciążeniu;

- Zewnętrzny, optyczny wskaźnik poziomu paliwa;

- Elektroniczny system pomiaru ilości  paliwa ze wskaźnikiem procentowo-litrowym;

- Podwójny alarm sygnalizujący niski poziom paliwa i stan rezerwowy z możliwością zmian parametrów;

- Zamknięcie wlewu paliwa zakrętką typu LORO umiejscowione wewnątrz obudowy agregatu prądotwórczego. (skutecznie ogranicza dostęp osób niepowołanych);

- Rama spawana (nieskręcana) całość ocynkowana ogniowo;

- Rama główna agregatu wyposażona w ocynkowane płozy podramowe umożliwiające kotwienie zespołu do fundamentu;

- Rama główna agregatu wyposażona w ocynkowane płozy podramowe umożliwiające kotwienie zespołu do fundamentu.

- Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min 2mm  malowana metodą natryskową, wielowarstwowo podkładem  reaktywnym i nawierzchniowo lakierem poliuretanowym na kolor z palety RAL nr. 9007.

- Wygłuszenie obudowy wykonane z  niepalnych płyt izolacyjnych mineralnych  grubości 50mm  o wysokich parametrach termicznych i akustycznych,  jednostronnie pokrytych czarnym welonem  z włókna szklanego.

- Wyrzut gorącego powietrza zamykany automatycznie klapą.

- Wyjście układu wydechowego połączone ze silnikiem przez zastosowanie rury kompensującej drgania   wykonanany z rur aluminizowanych (w części maszynowej zabezpieczony mieszkiem ceramicznym). Spaliny wyprowadzone ponad dach obudowy  zakończone klapką.

- Drzwi obudowy dodatkowo zabezpieczone od wewnątrz perforowaną ocynkowaną ogniowo blachą stalową wyposażone w system sygnalizacji otwartych drzwi. Po otwarciu drzwi zostaje uruchomiony zestaw optyczno – akustyczny, na sterowniku zostanie wyświetlony komunikat o zaistniałym fakcie i zostanie wysłana wiadomość na podany numer telefonii komórkowej. Na etapie zamówienia zostanie ustalona pozycja wyłącznika w/w systemu.

- Jednopunktowy układ podnoszenia zespołu wykonany w sposób  umożliwiający łatwy i szybki montaż 
i demontaż.

- Grzałka cieczy w bloku silnika.

- System kontrolujący pracę grzałki w bloku (w przypadku awarii wystawia sygnał i przesyła na podany numer)

- Buforowa ładowarka akumulatorów rozruchowych.

- Automatyka kontrolująca i utrzymująca odpowiedni stan naładowania akumulatorów – (w przypadku awarii sterownik wystawi sygnał)

- Oświetlenie serwisowe wnętrza obudowy zasilane z akumulatorów rozruchowych.

- Sterowanie pracą agregatu i układu SZR – elektroniczne za pomocą panelu sterowniczego 
z wyświetlaczem.

- Szafa układu SZR w wykonaniu do montażu wewnętrznego – aparat wykonawczy przełącznik.

- Jeden sterownik do zarządzania pracą zarówno agregatu jak również układu SZR umiejscowiony 
na elewacji szafy SZR.

- Tryb pracy agregatu i SZR – manualny/automatyczny

- Automatyka SZR po zadziałaniu PWP zablokuje pracę agregatu a przełącznik ustawi się w pozycji „0”

Parametry agregatu do wyświetlania w panelu określające:

- stan pracy zespołu (uruchomiony, nieuruchomiony, awaria);

- wartość prądów i napięć poszczególnych faz;

- licznik wyprodukowanej energii elektrycznej;

- wartość częstotliwości;

- wartość generowanej mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnik mocy;

- prędkość obrotową silnika;

- ilość paliwa w zbiorniku;

- stan naładowania akumulatorów rozruchowych;

- temperaturę silnika;

- wartość ciśnienia oleju;

- licznik czasu pracy agregatu

- możliwość komunikacji przy pomocy telefonii komórkowej

Wyświetlanie i przesył komunikatów informacyjnych w przypadku:

- przekroczenia dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika;

- przekroczenia dopuszczalnej temperatury silnika;

- zbyt niskiego/wysokiego stanu ciśnienia oleju;

- małej ilości paliwa w zbiorniku;

- niskiego napięcia akumulatorów rozruchowych;

- nieudanej próby rozruchu;

- uszkodzenia grzałki w bloku silnika.

- otwartych drzwi:

Podstawowy opis silnika i prądnicy

| Dane techniczne prądnicy |  |
| --- | --- |
| Rodzaj | synchroniczna, bezszczotkowa |
| Ilość biegunów | 4 |
| Ilość faz | 3+N+PE |
| Izolacja uzwojeń wirnika i stojana | H |
| Stopień ochrony prądnicy | IP23 |
| Regulacja napięcia | elektroniczna |
| Zawartość harmonicznych | <2% |

| System chłodzenia Ciecz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pojemność układu chłodzenia (max) | dm3 | 18,5 |

| Dane techniczne silnika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dane ogólne |  |  |
| Rodzaj |  | Diesel |
| Liczba cylindrów (min) |  | 4 |
| Układ cylindrów |  | rzędowy |
| Pojemność skokowa (max) | dm3 | 4,5 |
| Moc nominalna netto (min) | kW | 53,3 |
| Moc maksymalna netto (min). | kW | 58,8 |
| Regulator prędkości obrotowej |  | elektroniczny |
| System smarowania l 8,5 – max; 5,5 – min. |  |  |
| Pojemność układu smarowania (z filtrem) (max) | dm3 | 12,8 |

Max długość – 2500mm

Max szerokość – 1100  mm

Max wysokość – 1550 mm

| Parametry agregatu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ciągła (P.R.P) Maksymalna (E.S.P.) |  |
| Moc elektryczna (min.) | kVA |  |  | 60 | 66 |
| Moc (przy cosφ=0,8)(min) | kW |  |  | 48 | 53 |
| Prąd wyjściowy(min) | A |  |  | 87 | 95 |
| Częstotliwość |  | Hz | 50 |  |  |
| Napięcie |  | V | 400/230 |  |  |
| Rodzaj paliwa (wg EN 590) |  |  |  | olej napędowy (ON) |  |
| Klasa wykonania (wg ISO 8528) |  |  |  | G3 |  |

| System paliwowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zużycie paliwa przy: |  |  |
| - 100% obciążenia (max) | l/h | 13,7 |
| - 80% obciążeniu (max) | l/h | 10,2 |
| - 50% obciążeniu (max) | l/h | 7,0 |

Pod pojęciem dostawa należy rozumieć:

- dostarczenie urządzenia pod wskazany adres: Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew

- wykonanie posadowienia pod agregat

- rozładunek i ustawienie na przygotowanym posadowieniu

- wykonanie niezbędnych tras i linii kablowych

- wpięcie dostarczonych urządzeń i aparatów do istniejącej infrastruktury

- szkolenie personelu obsługi z prawidłowej eksploatacji agregatu prądotwórczego

- wykonanie dokumentacji do Zakładu Energetycznego wynikającej z przyłączenia agregatu do sieci energetycznej

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia zamówienia:

Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji zawierającej w szczególności:

a.	karta gwarancyjna agregatu prądotwórczego,

b.	dokumentacja techniczno – ruchowa agregatu,

c.	atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych (jeśli dotyczą),

d.	dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej,

e.	instrukcje eksploatacji lub użytkowania/obsługi,

f.	harmonogram obsługi konserwacyjnej i serwisowej oraz wykaz punktów serwisowych,

g.	dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia.

I. Przed transportem na miejsce agregaty zostaną uruchomione i przejdą obowiązkowe testy wydajnościowe 
u producenta agregatu w obecności Zamawiającego. Koszt wyjazdu na miejsce testów, koszty uruchomienia 
i testów pokrywa Wykonawca.

II. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym usterki i uszkodzenia, powstałe 
w mieniu Zamawiającego w wyniku działań, zaniechań lub zaniedbań Wykonawcy, jego pracowników, podwykonawców lub innych osób działających na jego zlecenie, podczas realizacji montażu agregatów prądotwórczych.

III. Wykonawca zobowiązuje się, po zakończeniu montażu agregatów prądotwórczych, do posprzątania pomieszczeń, w których były prowadzone prace montażowe, w tym do usunięcia wszelkich odpadów, narzędzi, materiałów oraz zabrudzeń powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

IV. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, w tym obowiązki Wykonawcy związane z odpowiedzialnością za usterki oraz obowiązkiem posprzątania pomieszczeń po montażu agregatów, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3