Oznaczenie sprawy: TP-28/25 					Załącznik  nr  1  do  SWZ

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

# Świadczeniu usług polegających na przeglądzie technicznym, konserwacji,  kontroli szczelności urządzeń wentylacyjnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych

znajdujących się w pomieszczeniach na terenie Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jednostką rozliczeniową będą przeglądy tj. czynności związane z wykonaniem usług polegających na sprawdzeniu, konserwacji, kontroli szczelności.

Przeglądy należy wykonać w terminach:

1. czerwiec 2025

2. grudzień 2025

Z wykonanych przeglądów Wykonawca każdorazowo, na bieżąco ma sporządzić protokoły odbioru wykonania usługi wg zakresu przedstawionego poniżej (dla każdego urządzenia oddzielny protokół) w jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują Zamawiający i Wykonawca.

Protokół z przeglądu wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego.

Wykluczenie urządzenia z serwisu i konserwacji, ujętego w formularzu ofertowym może dokonać w uzasadnionych przypadkach Zamawiający.

Stwierdzone przez Wykonawcę w trakcie przeglądów nieprawidłowości wymagające napraw, Wykonawca niezwłocznie pisemnie zgłosi na protokole oraz wyłączy urządzenie z eksploatacji o ile jest to konieczne.

Środki chemiczne użyte do czyszczenia klimatyzatorów, wymienników ciepła, wnętrza central wentylacyjnych, wentylatorów, agregatów i innych urządzeń powinny zapewnić dezynfekcję antybakteryjną i nie wywoływać reakcji chemicznych ani korozyjnych z materiałami użytymi w urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W kosztach przeglądów leżących po stronie Wykonawcy są wszystkie materiały eksploatacyjne ulegające zużyciu w trakcie użytkowania urządzenia takie jak: smary, filtry tkaninowe lub włókninowe, filtry wodne, uszczelki, żarówki kontrolne, bezpieczniki, styki wymienne, środki chemiczne do mycia i dezynfekcji, media użyte do uzupełnienia czynnika chłodniczego oraz inne nie wymienione a użycie których jest niezbędne do prawidłowego wykonania prac umownych.

- ZAKRES PRAC DO WYKONANIA  PODCZAS PRZEGLĄDU SERWISOWEGO URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH w tym :

- sprawdzenie stanu filtrów powietrza oraz wymiana filtrów powietrza wg wyznaczonego harmonogramu,

- czyszczenie myjką ciśnieniową, odkażanie wymienników, komór central środkami grzybobójczymi

- czyszczenie i kontrola układu odprowadzenia skroplin

- przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wentylatorów i zespołów napędowych wentylatorów, regulacja naciągu, sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i obudowy, elementów mocowania wentylatorów i zespołów napędowych wentylatorów, łożysk, kół pasowych i ich elementów mocowania, przepustnic powietrza, klap odcinających, elektrozaworów, zaworów trójdrogowych, pomp obiegowych wody grzewczej,

- przeprowadzenie kontroli układów automatyki sterującej i wykonawczej, kontrola nastaw parametrów oraz poprawności działania sygnalizacji oraz zabezpieczeń, niezbędne regulacje

- sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych w rozdzielnicy zasilania,  automatyki oraz urządzeniu,

- sprawdzenie stanu i ciągłości połączeń wyrównawczych,  uziemiających central,  rozdzielnic, kanałów,

- sporządzenia protokołu  z wszystkich wykonanych czynności dla każdego urządzenia oddzielnie,

ZAKRES PRAC WYKONYWANYCH PODCZAS PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH w tym :

- sprawdzenie etykiety na urządzeniu zawierającym F-gazy – wymiana/uzupełnienie  w każdym przypadku jej braku lub oznak zużycia lub nieczytelności,

- czyszczenie, odkażanie, odgrzybianie wymienników jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych z uwzględnieniem wszelkich filtrów,

- czyszczenie aparatów urządzeń wewnątrz i zewnątrz, w szczególności wentylatorów,

- sprawdzenie poprawności działania  układu chłodniczego

- kontrola szczelności układu gazu chłodniczego,

- czyszczenie, sprawdzenie  układu odprowadzania skroplin,

- sprawdzenie podstawowych parametrów pracy urządzeń, pomiar poboru prądu,

- sprawdzenie sterowania, układu zasilania, uziemienia, zabezpieczeń,  połączeń wyrównawczych,

- sprawdzenie wentylatorów, elektrozaworów, przyłączy serwisowych, absorberów,

- przygotowanie protokołu z przeglądu technicznego zawierającego co najmniej powyższe informacje

- przygotowanie protokołu z kontroli szczelności (o ile dotyczy danego urządzenia)

- wykonanie wpisu do CRO

ZAKRES PRAC WYKONYWANYCH PODCZAS PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO PODCZAS WYMIANY FILTRÓW ABSOLUTNYCH W POMIESZCZENIACH w tym :

- wymiana  filtrów absolutnych wg wyznaczonego harmonogramu ustalonego z zamawiającym  dwa razy do roku, czyszczenie  komór filtrów, kratek, uchwytów

- sporządzenia protokołu  z wszystkich wykonanych czynności dla każdego pomieszczenia oddzielnie,

ZAKRES PRAC WYKONYWANYCH PODCZAS PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO W POMIESZCZENIU w tym:

- Pomiar wentylacji w pomieszczeniach Apteki przeznaczonych do wykonywania leków jałowych. Dotyczy Centrala Wentylacyjna N3/W3 nr fabryczny: 5404N/5404W Lokalizacja Budynek Diagnostyczno-Zabiegowy – nr inwentarzowy 0/UM/107/00756

- Wartość nadciśnienia w stosunku do śluzy/ nadciśnienia względem korytarza przy otwartych drzwiach.

- Pomiar nadciśnienia dwa razy w ciągu roku, harmonogram ustalony z zamawiającym

Po każdej wymianie filtrów HEPA w boksach aseptycznych (wszystkie Pracownie Aseptyczne Apteki) musi być wykonany tzw. "monitoring fizyczny pomieszczeń", który obejmuje pomiar w "działaniu":

- ilości cząstek/ m3 dla cząstek o wielkości 0,5 mikrometra oraz 5,0 mikrometrów

- liczby wymian powietrza w boksie na godzinę

wartości dopuszczalne po wymianie filtrów muszą być zgodne z zapisami Farmakopei Polskiej XIII.

Pomiary muszą być wykonane przy pomocy certyfikowanych urządzeń pomiarowych. Zamawiający oczekuje raportu potwierdzającego wykonany monitoring fizyczny pomieszczeń.

Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wszystkich wymienionych filtrów.

Dokument utylizacji należy dołączyć do faktury.

Termin płatności: 30 dni po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury z protokółem odbioru robót.

Wykonawca wystawi dwie faktury w równej wysokości po każdorazowym przeglądzie.

Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wszystkich wymienionych filtrów.

Dokument utylizacji należy dołączyć do faktury.

Załącznikami do Opisu przedmiotu zamówienia są następujące pliki w formacie xlsx:

- Załącznik nr 2 do OPZ – Wykaz filtrów do central oraz absolutnych

- Załącznik nr 2a do OPZ – Formularz asortymentowo – cenowy filtrów absolutnych do wymiany

- Załącznik nr 2b do OPZ – Formularz asortymentowo – cenowy central wentylacyjnych i agregatów wody lodowej

- Załącznik nr 2c do OPZ – Formularz asortymentowo – cenowy przeglądu klimatyzatorów

- Załącznik nr 2d do OPZ – Formularz asortymentowo – cenowy pomiaru wentylacji w Aptece

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty między innymi Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) wraz z pięcioma w/w załącznikami

| L.p. | ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY | kwota netto | kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana filtrów absolutnych (Załącznik nr 2a do OPZ) |  |  |
| 2. | Przeglądy central wentylacyjnych z czyszczeniem i wymianą filtrów (Załącznik nr 2b do OPZ) |  |  |
| 3. | Przeglądy klimatyzatorów z czyszczeniem i dezynfekcją (Załącznik nr 2c do OPZ) |  |  |
| 4. | Pomiar wentylacji w pomieszczeniach apteki (Załącznik nr 2d do OPZ) |  |  |
| Razem |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty