" ŻŁOBEK i PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " -przebudowa sieci gazowej śr/c

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | PB PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | 76-037 Będzino |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IX |
| Jednostka ewidencyjna, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, numery działek ewidencyjnych | Dz. 85/9 i 85/10, obr Będzino |
| Imię i nazwisko inwestora oraz adres: | Gmina Będzino Będzino 19 76-037 Będzino |

| BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE | PROJEKTANCI: | upr. proj. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | MGR INŻ. ELŻBIETA KLIMEK Projektant w specjalności instalacyjno- Inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych | GT-V-63/147/77 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | MGR INŻ . MARIUSZ BODNAR Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń | ZAP/0168/PWOS/14 |  |

Koszalin 09.2023

### ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I. OPIS  TECHNICZNY

I  Opis  techniczny

1.0  Podstawa opracowania

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

3.0 Sieć  gazowa  śr/c

3.1 Rurociągi i uzbrojenie

3.2 Roboty ziemne

3.3 Strefa kontrolowana

3.4 Zestawienie długości sieci na poszczególnych działkach

4.0. Próby szczelności i wytrzymałości, odbiór robót

5.0. Wykaz właścicieli działek

6.0. Uwagi dla Inwestora i Wykonawcy

7.0. Zestawienie podstawowych materiałów

8.0. Wykaz współrzędnych

9.0 Harmonogram rzeczowy zadania inwestycyjnego

###### II. CZĘŚĆ  GRAFICZNA

1. Projekt zagospodarowania działki -  skala 1:500 rys. nr 1

2. Profil podłużny przebudowy sieci gazowej śr/c- skala 1: 100/500 rys. nr 2

#### OPIS  TECHNICZNY

do projektu przebudowy sieci gazowej dla budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego  w miejscowości BĘDZINO, działki nr 85/9 i 85/10 obr. Będzino.

1.0  Podstawa  opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Obowiązujące normy i przepisy..

- Warunki techniczne przebudowy sieci śr/c wydane przez Zakład Gazowniczy

w Koszalinie z dnia  02.09.2023.

-  Rozporządzenie Min. Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2013.640)

- Zarządzenie Nr 76/2022 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

w Warszawie z 10.10.2022r  „Zasady projektowania gazociągów stalowych niskiego

i średniego ciśnienia oraz gazociągów polietylenowych”.

- Zarządzenie Nr 67/2022 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

w Warszawie z 08.09.2022r  „Zasady budowy technologii zgrzewania i napraw

polietylenowych sieci gazowych”.

2.0 Cel  i  zakres  opracowania

Przedmiot opracowania jest przedstawienie sposobu i technologii wykonania przebudowy odcinak sieci gazowej śr/c de 125 PE100RC SDR17 dla budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego  w miejscowości BĘDZINO, działki nr 85/9 i 85/10 obr. Będzino.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę odcinka sieci gazowej śr/c z rur polietylenowych o średnicy - PE de 125x7,1mm od punktu włączenia  G1 na istniejącej sieci gs125 do punktu włączenia G4 na istniejącej sieci gs125 dla budynku Przedszkola i Żłobka Samorządowego  w miejscowości BĘDZINO, działki nr 85/9 i 85/10 obr. Będzino.

33.0.  SIEĆ GAZOWA

Przebudowa sieci gazowej zasilana będzie gazem ziemnym podgrupy LS /GZ-35/.

Średnicę przebudowy sieci gazowej  przyjęto na podstawie warunków technicznych ZG Koszalin.

3.1 Rurociągi i uzbrojenie

Zgodnie ze stanem istniejącym przez działkę 85/10 w miejscowości Będzino przebiega istniejąca sieć gazowe PE100RC SDR17 dn125. Przebudowa sieci gazowej na tej działce jest konieczna z uwagi na projektowany budynek na działkach 85/10 i 85/9 w miejscowości Będzino.

Projektuje się sieć gazową śr/c PE de 125x7,1mm z rur polietylenowych PE100RC SDR17,  typ 2, dwuwarstwowych w kolorze pomarańczowym lub ciemnożółtym. Włączenia projektowanej przebudowy do sieci istniejącej w punktach G1 i G4  zaprojektowano za pomocą kolan elektrooporowych PE de125 90o.

Połączenia wykonać za pomocą zgrzewania elektrooporowego.

Przed realizacją zadania należy przewidzieć dwustronne wstrzymanie dopływu gazu oraz wykonanie bypassu.

Na całej długości sieci  należy ułożyć drut sygnalizacyjny miedziany w izolacji DY 2,5mm2. Końce drutu połączyć z elementami stalowymi za pomocą lutowania twardego.

Przy zbliżeniach z innym uzbrojeniem technicznym  należy stosować rury ochronne.

### Całkowita długość przebudowy  sieci gazowej – 62,75mb.

Stosowane  do budowy rury muszą posiadać atest Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa odpowiednie oznakowanie, własności mechaniczne i wymiarowe, certyfikat na znak “B” zgodnie z normą zakładową .

3.2 Roboty ziemne.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystąpić do robót ziemnych wykonywany mechanicznie a w miejscach kolizji z innymi sieciami wykonać ręcznie, zwracając szczególną uwagę na dokładną lokalizację istniejącego uzbrojenia. Technologia wykonania – metoda wykopu otwartego.

Przykrycie sieci wynosi min 1,5m od najniżej położonej warstwy nawierzchni; szerokość wykopu 0,4 m.

Po wykonaniu wykopu i wyrównaniu jego dna należy na całej jego długości wykonać podsypkę piaskową gr. 5 cm, następnie obsypać rurociąg piaskiem do wysokości 10 cm ponad górną tworzącą rury i dalej zasypywać urobkiem bez grud, kamieni i innych materiałów mogących uszkodzić zewnętrzne ścianki przewodu. Po zasypaniu 0,40 m ponad gazociąg ułożyć taśmę /siatkę/ ostrzegawczą koloru żółtego szer. min. 0,10 m.

Roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi Polska Spółka Gazownictwa

sp. z o.o..

3.3 Strefa kontrolowana

Strefę kontrolowaną projektowanego gazociągu ustalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, jak dla gazociągów średniego ciśnienia i stanowi ona strefę kontrolowaną o szerokości 1m, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu,

3.4 Zestawienie długości sieci na poszczególnych działkach.

BĘDZINO, działki nr 85/10 obr. Będzino

| Działka | Długość [mb] |
| --- | --- |
| 85/10 | 62,75 |

4.0 Próby  szczelności  i  wytrzymałości,  odbiór  robót

Do robót zanikowych w trakcie budowy sieci i przyłączy gazu śr/c wymagających odbioru przez inspektora nadzoru oraz  użytkownika zalicza się:

- sprawdzenie dna wykopu

- sprawdzenie jakości ułożonej sieci i  przyłącza w wykopie oraz zasypanie

- sprawdzenie czystości wnętrza rur z PE.

Po zasypaniu sieci i przyłącza (przed zamontowaniem armatury) należy przeprowadzić czyszczenie wnętrza rurociągu metodą "przedmuchania z przepuszczeniem tłoków czyszczących". Tłoki czyszczące wykonać należy z gąbki.  Następnie zamontować armaturę odcinającą i przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie.

Czyszczenie i próbę szczelności wykonać zgodnie z wytycznymi do projektowania                    i budowy sieci gazowych  - Zarządzenie Nr 56/2019 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  w Warszawie z 27.06.2019r

Jako czynnik próby użyć należy powietrze.

Po wykonaniu czynności przygotowawczych, należy – w obecności przedstawiciela Dostawcy gazu – przeprowadzić pneumatyczne próby łączone wytrzymałości i szczelności. Łączną próbę wytrzymałości i szczelności pneumatyczną, przeprowadzić pod ciśnieniem 1,5xMOP, lecz co najmniej 0,2+MOP. Dla gazociągu śr/c MOP=0,5MPa przyjęto wartość ciśnienia próby łącznej 0,75MPa.

Czas łączonej próby wytrzymałości i szczelności dla gazociągów PE śr/c po oczyszczeniu wewnętrznym rury przewodowej (mierzony od chwili ustabilizowania się ciśnienia w gazociągu)powinien wynosić:

- czas stabilizacji: nie mniej nić 2 godziny;

- czas próby – nie mniej niż 24 godziny.

Dla przyłączy

- czas stabilizacji: nie mniej nić 0,5 godziny;

- czas próby – nie mniej niż 1 godziny.

Próbę należy wykonać zgonie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe z dnia 26.04.2013r (Dz. U. z 2013 poz. 640) oraz  normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania . Wymagania funkcjonalne.

UWAGA!!! Nie dopuszcza się spadku ciśnienia.

Przyrząd pomiarowy:

- minimalna klasa 1 – dla gazociągów, natomiast klasa 0,6 – dla przyłączy;

- zalecana zakresowość – 1,25-1,5 ciśnienia próby;

- przyrząd pomiarowy powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania ( nie starsze niż 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

Po pozytywnym wyniku dokonać zagazowania projektowanego gazociągu. Wykresy i protokoły przeprowadzonych prób ciśnieniowych stanowią dokumentację odbiorową.

Przy czyszczeniu i próbie szczelności powinien być obecny pracownik PSG.

5.0 wykaz właścicieli działek

BĘDZINO, działki nr 85/10, 85/9 obr. Będzino

| Lp. | Nr działki | Właściciel (Dzierżawca) | Adres | Lokalizacja działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85/10 85/9 | GMINA BĘDZINO Gminny zasób Nieruchomości w Będzinie | Będzino 19 76-037 Będzino ul. Cisowa 21 76-015 Manowo |  |

6.0 Uwagi  dla  Inwestora  i  Wykonawcy.

-Istniejące urządzenia podziemne należy dokładnie zlokalizować  w trakcie prac ziemnych i     	wszelkie odstępstwa korygować na  bieżąco.

-Prace ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami b.h.p., 	zarządzeniami oraz normami i warunkami technicznymi.

- Włączenie projektowanej sieci gazowej do czynnej   sieci, odpowietrzenie i zagazowanie 	dokonuje dostawca gazu - Zakład Gazowniczy w Koszalinie

- Wykonawcą przyłącza w technologii PE może być zakład posiadający uprawnienia oraz zarejestrowany w PSG.

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje i zatwierdzi w PSG - Kartę   	technologiczną zgrzewania.

- Trasę sieci gazowej oznakować w sposób trwały tabliczką znamionową. Tabliczki należy 	usytuować na ścianie budynku lub na słupku w pobliżu załamania trasy.

- Roboty zanikowe zgłaszać do odbioru w ZG Koszalin.

7.0 zestawienie podstawowych materiałów

Sieć gazowa PE de 125x7,1mm

1. Rura PE de 125x7,1 SDR 17			- 62,75m

2 . Taśma ostrzegawcza                                            - 63,00m

3. Przewód Cu LY 2,5mm2 				- 69,00m

7. Słupki znacznikowe                                                - 2 szt.

9. Kolano elektrooporowe PEde125 90o                      - 4 szt.

8.0 wykaz współrzędnych

BĘDZINO, działki nr 85/10,  obr. Będzino

| Nr | X | Y |
| --- | --- | --- |
| G1 | 6009339.8738 | 5564646.2248 |
| G2 | 6009338.5096 | 5564629.5329 |
| G3 | 6009366.0276 | 5564627.5909 |
| G4 | 6009367.0626 | 5564645.9400 |

9.0 Harmonogram rzeczowy zadania inwestycyjnego

| L.p. | Zakres prac | Ilość | Jednostka | Średnice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Roboty ziemne w rozbiciu na średnice | # 62,75 | # m.b. | # PEde125 |
| 2.1. | # Odtworzenie nawierzchni –rozbieralna w rozbiciu na średnice | # 62,75 | # m.b. | # PEde125 |
| 2.2. | # Odtworzenie nawierzchni –nierozbieralna w rozbiciu na średnice | # 0 | # m.b. | # PEde125 |
| 3 | # Wykonanie gazociągu wykopowo w rozbiciu na średnice | # 62,75 | # m.b. | # PEde125 |
| 4 | # Wykonanie gazociągu bezwykopowo w rozbiciu na średnice | # 0 | # m.b. | # PEde125 |
| 5 | # Oznakowanie trasy proj. gazociągu | # 2 | # kpl. | # - |

OPRACOWAŁA:

mgr inż. Elżbieta Klimek

OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu to teren w otoczeniu projektowanych obiektów budowlanych (przebudowa sieci gazowej śr/c) wyznaczony na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym przedsięwzięciem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Dokonano analizy przepisów pod kątem ustalenia, czy projektowane obiekty swoim usytuowaniem i gabarytami będą wpływały na sąsiednie nieruchomości.

Odcinek przebudowy sieci gazowej projektuje się na działkach:

BĘDZINO, działki nr 85/10,  obr. Będzino

| Lp. | Nr działki | Właściciel (Dzierżawca) | Adres | Lokalizacja działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85/10 | GMINA BĘDZINO Gminny zasób Nieruchomości w Będzinie | Będzino 19 76-037 Będzino ul. Cisowa 21 76-015 Manowo |  |

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje wyłącznie w/w działki.

Uzasadnienie:

- przebudowa sieci gazu budowana będzie na w/w działkach więc wykopy oraz ułożenie rur sieci gazowej będzie w tej działce .

- inwestor posiada zgodę na prowadzenie prac w działce Gminy

- po zakończeniu wykopów teren zostanie zniwelowany i uporządkowany.

Określenie zakresu oddziaływani określono na podstawie przepisów :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75.poz.690 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( DZ.U. z2013r,poz 640).

W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej bądź realizacji inwestycji z ww. obiektem budowlanym zastosowanie może znaleźć np. § 2, § 7, § 10, § 21, § 40, § 79

-- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U.2003r nr 47. Poz 401).

- Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409) art. 34 ust. 3 pkt.5 – obszar oddziaływania nie wykracza poza działki  nr 75, 138/11, 138/15, 138/39, 321/18, 321/29, 321/30, 321/31, 321/32,                      w CHŁOPACH, ul. Szyprów, Dokerów, obr. Chłopy, gm. Mielno

mgr inż. Elżbieta Klimek