INSTALACJA WEWNĘTRZNA

- Opis techniczny

- Rysunki

E1 Schemat ideowy zasilania – tablica główna TEP

E2 Schemat ideowy zasilania – tablica w żłobku  TEZ

E3 Instalacja oświetleniowa - skala 1:100

E4 Instalacja  gniazdek wtykowych  - skala 1:100

E5 Instalacja  elektryczna dla wentylacji   - skala 1:100

E6 Instalacja  elektryczna dla urządzeń technologicznych w kuchni skala 1:50

E7 Instalacja  elektryczna w kotłowni – skala 1:50

E8 Instalacja teletechniczna    - skala 1:100

E9 Instalacja odgromowa  – rzut dachu – skala 1:100

E10 Schemat ideowy zasilania urządzeń technologicznych w kuchni – tablica TKK

E11 Schemat ideowy zasilania urządzeń w kotłowni  – tablica TK

E12 Schemat ideowy zasilania urządzeń w pralni i  – tablica TP

E13 Schemat ideowy urządzeń teletechnicznych

Obliczenia oświetlenia ( ksero )

###### 1. WSTEP

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny  instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla budynku przedszkola i żłobka samorządowego projektowanego w m. Będzino na działkach  nr 85/10 i 85/9 .

Inwestor:

Gmina  Będzino

76-037 Będzino

Będzino nr 19

1.2. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- zlecenie inwestora;

- warunki przyłączenia wydane przez ENERGA – OPERATOR SA,

- projekty architektoniczno-konstrukcyjne, sanitarne ;

- odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci i instalacji elektrycznych.

1.3. Bilans mocy

Zestawienie mocy na cele oświetleniowe i gniazdka wtykowe pokazano na schemacie  i planie  instalacji.

- napięcie zasilania				Un = 3 x 230/400V

- moc zainstalowana			            Pi  = 110,0 kW

- moc przyłączeniowa 				 Pp =  50,0 kW

- współczynnik zapotrzebowania	             kz = 0,45

ochrona od porażeń po stronie nn-0,4kV: u odbiorcy zgodnie z normą samoczynne szybkie wyłączanie zasilania

1.4.  Normy stosowane przy projektowaniu

Instalacje należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami:

- PN-IEC 60364-5-551;2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- PN-89/E-020033/Az2:2003 – „Oświetlenie światłem elektrycznym”

- PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 610-24-1/2001 – „Ochrona odgromowa”

- PN-IEC 60364-4-41/2000 – „Ochrona przeciwporażeniowa”

1.5 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zawiera obejmuje:

- instalację gniazd wtyczkowych

- instalację oświetleniową

- ochronę przepięciową

- ochronę od porażeń prądem

- rysunki i schematy

2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1.  Zasilanie

Zasilanie obiektu jest opracowane w części I projektu .  Z szafki pomiarowej P1 będzie ułożony kabel YKY 5 x25 mm2  do tablicy głównej TEP dla całego obiektu. Tablica będzie zlokalizowana w wiatrołapie w przedszkolu.

2.2. Rozprowadzenie energii wewnątrz budynku

Tablica TEP będzie tablicą dla całego obiektu. A TEP będą podłączone tablice:

-urządzenia technologiczne, gniazdka i oświetlenie dla pomieszczeń  kuchni , tablica TKK

przewód YDY 5 x10 mm2

- urządzenia, oświetlenie i gniazdka w kotłowni  , tablica TK przewód YDY 3 x4 mm2

- oświetlenie i gniazdka w żłobku   , tablica TEŻ,  przewód YDY 5 x10 mm2

- oświetlenie i gniazdka w pralni  , tablica TP ,  przewód YDY 5 x4 mm2

Z TEP będą podłączone oświetlenie i gniazdka w pomieszczeniach przedszkola, oświetlenie

zewnętrzne terenu - kabel YKY 4 x6 mm2  , oświetlenie na elewacji.

Lokalizacje tablic i linie zasilające pokazano na rysunkach.

2.3.Tablica główna TEP i TKK ( kuchnia )

Jako tablicę TEP i TKK ( kuchnia )   zastosować należy w dwóch typowych rozdzielnicach podtynkowych 4x18mod., o stopniu ochrony IP40. Tablice wyposażyć w szyny oraz maskownice dla aparatów, drzwiczki zamykane na zamek patentowy. W tablicach  przewidziano montaż ochronników przepięciowych, rozłącznik główny, wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe.

W tablicach  wykonać szynę uziemiającą z płaskownika stalowego ocynkowanego o min. przekroju 25x4mm. Szynę należy uziemić przez podłączenie do otoku uziemiającego lub wykonać uziemienie robocze prętami pogrążanymi Ø16 mm. Połączenie wykonać płaskownikiem stalowym ocynkowany StZn 25x4 mm lub przewodem o żyle miedzianej LYżo 16 mm2. Rezystancja uziemiania nie większa niż 10 Ω.

Pozostałe tablice TEŻ, TK, TP są pokazane na schematach.

2.4. Wyłącznik główny WGPpoż.

Przy głównym wejściu do budynku przedszkola projektuje się zainstalowanie przycisku ppoż.– wyłącznika pożarowego prądu podłączone do wyłącznika głównego w tablicy TEP.

Dodatkowo dla wyłączenia zasilania samej kotłowni, przy wejściu do pomieszczenia projektuje się zainstalowanie przycisku ppoż.– wyłącznika pożarowego prądu podłączone do wyłącznika głównego w tablicy TK.

2.5. Oświetlenie podstawowe

Oświetlenie podstawowe, w pomieszczeniach zaprojektowano oprawami z diodami LED. W pomieszczeniach  o podwyższonej wilgotności takich jak np.: kuchnia, zmywak, kotłownia itp. należy montować oprawy, oznaczonymi na rys. jako E2  i załączniku ksero – obliczenie dla opraw w każdym pomieszczeniu.

Na zewnątrz jak i w pomieszczeniach toalet zaprojektowano oświetlenie wykonanie oprawami LED typu plafoniera o stopniu ochrony IP65.

Układ sieci TN-S.

UWAGA: zrezygnowano w tym etapie poświetlenia elewacji ze względu na koszty  ( na rys E3 są pokazane oprawy, ale tylko przy wejściach są uwzględnione w kosztorysie )

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych i siłowych

Gniazda w pomieszczeniach – salach pobytu dzieci należy montować na wysokości 1,4m nad posadzką. W pozostałych pomieszczeniach na wysokości 1,2m. We wszystkich pomieszczeniach stosować osprzęt podtynkowy, dodatkowo w pomieszczeniach wilgotnych (wewnątrz toalet) stosować osprzęt szczelny (IP44).

2.7. Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne

Oświetlenie awaryjne powinno zapewnić dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych umożliwiających bezpieczne poruszanie się ludzi lub opuszczenie pomieszczenia w przypadku przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego. Średnie natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych nie powinno być mniejsze niż 1lx, w przestrzeniach otwartych nie mniejsze nie 0,5lx,

W tym celu zaprojektowano wydzielone oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Oprawy należy zastosować ze źródłami światła LED, wyposażonymi w moduły awaryjne z podtrzymaniem min. 1h.

W ciągach komunikacyjnych zastosować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. Stosować oprawy z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji. Oprawy powinny pracować w trybie normalnej pracy „na ciemno”.

Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego nastąpi po zaniku napięcia sieci. Zasilanie opraw przewidziano z rozdzielnicy głównej RG. W tablicy przewidziano również możliwość ręcznego testowania opraw.

UWAGA! 	Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiadać aktualne certyfikaty CNBOP.

2.8. Instalacja w kotłowni

W pomieszczeniu 1/52 – kotłowni, przewidziano montaż tablicy TK zabezpieczającej zamontowane w niej urządzenia. Tablicę należy wykonać jako natynkową 2x ( 4x18  mod., )  o stopniu ochrony IP55. Tablicę wyposażyć w szyny oraz maskownice dla aparatów, drzwiczki zamykane na zamek patentowy. W tablicy przewidziano montaż ochronników przepięciowych, rozłącznika głównego, wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe. Lokalizacje tablicy przedstawiono na rysunkach. Z tablicy przewidziano zasilanie kotły, pompy, oświetlenie i gniazdo wtykowe. Schemat pokazano na rys.  E10.

Do zasilenia tablicy kotłowni TK przewidziano ułożenie przewodu z tablicy głównej TEP. W TEP będzie zabezpieczenie bezpiecznikowe R 303 25A .  Linie zasilającą (wlz) należy wykonać przewodem YDY 3x4mm2 powadzony pod tynkiem i  nad sufitem podwieszanym. Przejście przez ściany i stropy należy uszczelnić przed przenikaniem wilgoci.

W pomieszczeniu 1/52 – kotłowni, przewidziano montaż tablicy TK zabezpieczającej zamontowane w niej urządzenia. Tablicę należy wykonać jako natynkową 2x ( 4x18  mod., )  o stopniu ochrony IP55. Tablicę wyposażyć w szyny oraz maskownice dla aparatów, drzwiczki zamykane na zamek patentowy. W tablicy przewidziano montaż ochronników przepięciowych, rozłącznika głównego, wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe, oraz aparatury kontrolnej i sterującej odbiornikami w kotłowni Lokalizacje tablicy przedstawiono na rysunkach. Z tablicy przewidziano zasilanie kotły, pompy, oświetlenie i gniazdo wtykowe. Schemat pokazano na rys.  E10.

Kotły

Do sterowania pracą kotłów przewidziano regulatory współpracujące z czujnikami temperatury przewidzianymi technologią. Regulatory dodatkowo sterują pompami, siłownikami zaworów mieszających i klapami odcinającymi kotłów.

Regulatory będą się komunikowały między sobą, połączenie wykonać kablem F/UTP kat. 5e lub BUS – zgonie z wytycznymi producenta.

Zawory mieszające obiegu

Siłowniki zaworów mieszających na każdym z obiegów sterowane będą sygnałami z projektowanych regulatorów kotłów.

Sterowanie pompami.

Dla pomp obiegowych c.o., pomp ładujących wymienniki oraz pomp ładujących zasobnik przewidziano zasilanie z tablicy kotłowni i sterowanie sygnałami z regulatorów.

Pomiar temperatury.

Przewidziano pomiar temperatury na powrocie c.o., temperatury obiegu c.o., temperatury obiegu c.w.u. oraz temperatur na zewnętrz. Czujniki temperatur należy podłączyć do regulatorów.

Wykonanie instalacji.

Instalację wykonać przewodami LiYCY, YDY, F/UTP kat.5e. W ciągach głównych instalację prowadzić w korytkach. Podejścia do odbiorników chronić w rurkach winidurowych giętkich.

Wentylatory oraz centrale wentylacyjne zlokalizowane poza pomieszczeniem zaplecza kuchni  należy z tablicy TEP.

2.9. Zasilanie urządzeń technologicznych w kuchni

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego pom. nr 1/9 do 1/21, przewidziano montaż tablicy TKK zasilające zamontowane  urządzenia technologiczne , oświetlenie i gniazda ogólnego przeznaczenia Tablicę należy wykonać jako natynkową 2 x 4x18 mod., o stopniu ochrony IP55. Tablicę wyposażyć w szyny oraz maskownice dla aparatów, drzwiczki zamykane na zamek patentowy. W tablicy przewidziano montaż ochronników przepięciowych, rozłącznika głównego, wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe. Lokalizacje i schemat tablicy  przedstawiono na rysunkach E6 i E10.

Z tablicy przewidziano

Do urządzeń technologicznych w kuchni ustawionych na środku w kuchni podejścia przewody od dołu , przewody układać w posadzce w rurkach , wypusty zostawiać z zapasem około 2m nad posadzką. Dla urządzeń kuchennych o większej mocy przewidziano wyłączniki i gniazda wtykowe zainstalowane na ścianie.

Wentylatory oraz centrale wentylacyjne zlokalizowane poza pomieszczeniem kuchni zasilić należy z tablicy TEP.

2.10.Wentylacja

Na potrzeby obiektu przewidziano w branży sanitarnej wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej. System wentylacji będzie oparty o dwie centrale nawiewno-wywiewne oraz wentylatory dachowe. Zasilanie central oraz wentylatorów przewidziano z tablicy TEP.  Załączanie oraz tryb pracy wentylatorów przewidziano automatycznie. Załączanie oraz sterowanie centralami wentylacyjnymi za pomocą regulatora/sterowników naściennych zamontowanych w miejscach wskazanym przez Inwestora.

Instalacje należy wykonać przewodami typu YDYżo lub kablami N2XH-J (jeżeli przechodzi przez drogę ewakuacyjną). Podejścia do urządzeń należy chronić w rurkach osłonowych. Na dachu przewody należy chronić na całej długości rurkami osłonowymi odpornymi na promieniowanie UV oraz warunki zewnętrzne.

W łazienkach przewidziano montaż wentylatorów łazienkowych z opóźnionym wyłączaniem. Zasianie wentylatorów wykonać z sprzed łącznika oświetlenia pomieszczenia. Załączenie wentylatora wraz z oświetleniem pomieszczenia. Instalację wykonać przewodami typu YDYżo.

Instalację wentylacji pokazano na rys. E5. Układ sieci zasilającej urządzenia wentylacji TN-S.

2.11. Wykonanie instalacji

Instalacje 1-fazowe tj. obwody oświetleniowe i obwody gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami YDYżo 3(4)x1,5mm2 i YDYżo 3x2,5mm2, natomiast obwody instalacji 3-fazowych przewodami YDYżo 5x4(2,5) mm2. Przewody należy układać pod warstwą tynku o grubości minimum 5mm, nad sufitem podwieszanym, pod kaflami i w podłodze przewody układać w rurkach elektroinstalacyjnych gładkościennych. Przewody w ciągach głównych nad sufitami podwieszonymi prowadzić w korytkach instalacyjnych. Instalację w łazienkach, kotłowni, wykonać bez puszek rozgałęźnych a osprzęt elektryczny lokalizować tak aby w odległości 0,6m od obrysu zewnętrznego wanny/prysznica nie znalazło się żadne urządzenie elektryczne.

W pomieszczeniach suchych (sale, pokoje, korytarze) należy stosować osprzęt zwykły o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych (kuchnia, zmywak, łazienki) stosować osprzęt szczelny o stopniu ochrony IP44.

Instalacje elektryczne w sanitariatach, kotłowni, kuchni rozprowadzać po wykonani instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementów elektrycznych rozłącznych takich jak łączniki, gniazda wtyczkowe, puszki rozgałęźne itp. należy pamiętać aby elementy te nie były instalowane bliżej niż w odległości 0,6m od przyborów gazowych tj. elementów rozdzielczych i złączek oraz 1,0m od liczników gazu.

Szczegóły odnośnie instalacji pokazano na rysunkach. Wysokość montażu osprzętu elektrycznego od podłogi:

- gniazda w kuchni nad blatem roboczym:			1,0m

- gniazda w kuchni pod blatem roboczym:			0,5m

-    gniazda w pomieszczeniach ( dostęp dzieci) :	            1,4m

- gniazda na korytarzu i pomieszczeniach technicznych:	1,2m

- gniazda w salach zabaw:					1,4m

- łączniki oświetlenia:		                                  1,4m

UWAGA.

Powyżej opisane wysokości montażu można traktować jako pomocnicze i należy je dostosować do rzeczywistego zapotrzebowania wynikającego z charakteru pomieszczeń lub na życzenie Inwestora.

  - Instalacja logiczna (LAN).

W holu głównym pod sufitem pomieszczenia, projektuję się szafę  wiszącą 8U. Szafa stanowi konstrukcję skręcaną, wyposażoną w dwie pary listew nośnych, drzwi przednie szklane, zamykane na zamek oraz osłonę górną perforowaną.

Wyposażenie szafy:

- panel światłowodowy,

- panele RJ45,

- listwy zasilająco-filtrujące (5x gn. 230V),

- kable krosowe,

- panel wentylacyjny,

- wieszaki kabli krosowych,

- półka do szaf rakowych,

Okablowanie LAN

Przewody doprowadzone będą z szafy PD do zestawów gniazd wtyczkowy 2xRJ45 oraz punktów montażu kamer. Do każdego gniazda przewiduje się doprowadzenie dwóch przewodów U/UTP kat. 6a a do każdego pkt. Kamery pojedynczego przewodu U/UTP kat. 6. Przewody zakończone będą w patchpanelu gniazdami w z modułami RJ45, kat. 6A nie ekranowymi.

Okablowanie wykonać przewodami czteroparowymi U/UTP kat. 6a.

W gniazdach, punktach kamer i w szafie PD należy pozostawić odpowiednie zapasy (̴ 0,5 m  w gniazdach i punktach kamer oraz  ̴ 1,0 m w szafie PD).

1.13. Ochrona od porażeń

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa”, czyli dostateczne szybkie odłączenie zasilania, które realizowane będzie przez otwarcie wyłącznika instalacyjnego przy przepływie prądu zwarciowego.

W celu wyrównania potencjałów przewidziano zainstalowanie w tablicy TEP             głównej szyny uziemiającej wykonanej z płaskownika FeZn 25x4mm, do której należy podłączyć wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi. Z szyny należy wyprowadzić przewody LYżo 6mm2 do sanitariatów, kuchni, kotłowni  i zakończyć je zaciskami uziemiającymi.

Przewód ochronny koloru żółto-zielony winien zapewnić niezawodną ciągłość połączeń metalicznych. Uziom złącza i głównej szyny uziemiającej budynku wykonać jako prętowy o rezystancji R<10 Ω.

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji ułożonych przewodów i oporności uziemienia. Wyniki potwierdzić protokołami.

2.14. Ochrona przepięciowa

W celu ochrony budynku od przepięć atmosferycznych i łączeniowych należy zastosować czterobiegunowy ochronnik przepięciowy typu T1+T2 (B+C) o poziomie ochrony 12 kA w tablicy TEP.

W tablicy po stronie DC będą zastosowane kombinowane ograniczniki przepięciowe zawierające trójstopniowy układ przełączający prądu stałego (SCI) do bezpiecznego gaszenia łuku bez ryzyka pożaru. Stosować układy przeznaczone dla prądów stałych.

Zastosowane ochronniki przepięciowe dobrano z uwagi na występowanie na obiekcie instalacji odgromowej.

W celu ochrony szczególnie wrażliwych odbiorów istnieje możliwość zastosowania gniazd z ochronnikami typu 3 (D). Wybór i wskazanie gniazd z ochronnikami leży w gestii Inwestora

  - Ochrona odgromowa

Dla budynku przewidziano montaż systemu ochrony odgromowej. Jako ochronę odgromową przewidziano wykonanie na dachu budynku zwodów niskich z drutu stalowego ocynkowanego o przekroju Ø8mm, mocowanego na uchwytach montowanych do dachu, przystosowanych do montowania na dachach płaskich . Odległość pomiędzy uchwytami nie powinna przekraczać 0,8m. Na kominach wykonać iglice odgromowe drutu stalowego ocynkowanego lub aluminiowego  o średnicy  Ø8mm i wysokości min. 0,5m. Zwody z dachu należy połączyć z otokiem uziemiającym za pomocą przewodów odprowadzających. Przewody odprowadzające należy układać  z drutu stalowego ocynkowanego lub aluminiowego w rurkach osłonowych odgromowych (grubościennych).układanych w warstwie ocieplenia elewacji.  Przewody połączyć trwale ze zwodami za pomocą złączy lub przez spawanie. Miejsca połączenia zabezpieczyć farba antykorozyjną.

Przewody na dachu i odprowadzające wykonać drutem stalowym ocynkowanym DeFeZn Ø8mm. Przewody połączyć z otokiem uziemiającym za pomocą złączy kontrolnych montowanych na elewacji budynku w obudowach izolacyjnych – puszkach , na wysokości 1,0m w warstwie ocieplenia  , lub bezpośrednio na elewacji

Wokół budynku należy wykonać otok uziemiający wykonany z taśmy stalowej ocynkowanej FeZn25x4 mm układanej w rowie kablowym na głębokości 1,0m w odległości 1,0m od fundamentów budynku. Rezystancja uziemienia nie większa niż 30omów. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej wartości należy wykonać dodatkowe uziemienie prętami stalowymi ocynkowanymi o średnicy min. Ø16 mm pogrążanymi w ziemi. Pręty pogrążać na głębokości pozwalającej otrzymać rezystancję uziemienia nie większą niż 30 omów.  Do otoku podłączyć przewody odprowadzające oraz przewód uziemiający tablicę TEP. Połączenia w gruncie należy wykonać za pomocą złączy uniwersalnych lub przez spawanie. Połączenia należy zabezpieczyć przed korozja.

2.16. Pomiary elektryczne pomontażowe

Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji izolacji żył kabli i przewodów, rezystancji uziemienia tablicy głównej, skuteczności ochrony od porażeń i w formie protokołów przedstawić przy odbiorze. Pomiary i protokół winna opracować osoba posiadająca wymagane uprawnienia pomiarowe.

2.17. Aspekty środowiskowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. budowa instalacji elektrycznych 0,4 kV wewnątrz budynku, nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu. Przyłącze kablowe nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz pola magnetycznego.

W związku z powyższym nie wpływa na pogorszenie środowiska naturalnego. Projektowany zakres prac przy budowie przyłącza kablowego nie narusza w sposób znaczący istniejącego środowiska. Zaprojektowana trasa nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

2.18. Obszar oddziaływania

Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) analizie poddano obszar inwestycji oddziaływania obiektu w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy przepisów pod kątem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami będzie wpływał na sąsiednie nieruchomości.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) art. 5 ust. 1 Obiekt objęty przedmiotowym projektem budowlanym wraz urządzeniami został tak zaprojektowany, aby w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnić spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:

- nośności i stateczności konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- higieny, zdrowia i środowiska,

- bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,

- ochrony przed hałasem,

- oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,

- zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych,

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziaływania obiektu uważa się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teren.

  - planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich, w tym zabudowy tego terenu,

  - planowana inwestycja nie ograniczy: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

  - planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich przez uciążliwości powodowane: hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, itp.,

  - planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich przez uciążliwości powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz istniejącej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.

  - Obszar oddziaływania inwestycji pokrywa się z działkami, na których została zlokalizowana, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz 627 ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie występują obszary objęte formami ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcję i przeznaczenie nie powoduje ograniczeń dla środowiska.

  - Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) oraz jego zmianą z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz. 817 z dnia 17 lipca 2013r.). Inwestycja z uwagi na swoją skalę nie zalicza się do przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 52.

  - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Projektowany obiekt spełnia wymogi ww rozporządzenia.

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spełnia wymogi ustawy.

  - Prawo  Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniając spełnienie wymagań podstawowych i warunków użytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

Uwzględniając powyższe stwierdzam, że obszar oddziaływania inwestycji, dotyczy wyłącznie działek, które określono w projekcie i inwestor posiada tytuł prawny.

Nie dopuszcza się wejścia z pracami budowlanymi na działki inne niż wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odkład mas ziemnych powstający w trakcie realizacji wykopów może być składowany jedynie na terenie działek wymienionych w projekcie budowlanym, dla których pozyskano tytuły prawne do nieruchomości.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostaną naruszone interesy prawne osób trzecich, ani nie zostaną pogorszone warunki użytkowania sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej oraz dostępu do mediów.

2.19. Uwagi końcowe

Całość prac należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi normami i przepisami.

Wszelkie ewentualne zmiany wymagają zgody autora i muszą być potwierdzone wpisem do projektu.

3.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy, prąd obliczeniowy, spadki napięcia

Tablica TEP ( bilans mocy dla poszczególnych tablic jest pokazany na schematach rys E1,E2, E10, E11, E12 ):

- moc zainstalowana	Pi = 110,0 kW

- moc przyłączeniowa                                 Pp=  50,0 kW

- współczynnik mocy	cos φ = 0,93

Prąd przyłączeniowy:         Io=50 0003*400*0,93=77,7 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe w  szafce P1 Ib = 80A.

Sprawdzenie skuteczności ochrony dodatkowej:

Skuteczność ochrony do szafki P1 zapewni  sieć zasilająca , a w instalacjach wewnętrznych

wyposażenie w wyłączniki nadmiarowe oraz różnicowoprądowe. Należy wykonać pomiary

po wykonaniu instalacji potwierdzić protokolarnie, musi być zachowany warunek:

Zs x Ia < Uo.