SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STE

OBIEKT:

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

BUDYNEK PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO

Będzino, działka  nr 85/10 i 85/9,gm. Będzino, województwo zachodniopomorskie

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BRANŻA: 		Elektryczna

ZADANIE:  Instalacja elektryczna zewnętrzna i wewnętrzna

dla BUDYNKU  PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO

w Będzinie na działce  nr 85/10 i 85/9, Gmina Będzino

INWESTOR:

Gmina  Będzino

76-037 Będzino

Będzino nr 19

OPRACOWAŁA:         mgr inż. Anna Nagórka

Koszalin październik  2023 r.

Spis treści

I.	Warunki ogólne	4

1.	Przedmiot specyfikacji technicznej	4

2.	Zakres specyfikacji technicznej	4

3.	Roboty towarzyszące	4

4.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej	4

5.	Określenia podstawowe	4

6.	Wymagania dotyczące robót	4

7.	Zabezpieczenie terenu budowy	4

8.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	5

9.	Ochrona przeciwpożarowa	5

10.	Ochrona robót	5

11.	Stosowanie się do praw i innych przepisów	5

12.	Badania i pomiary	5

13.	Przejęcie robót	5

14.	Podstawa płatności	6

14.1.	Ustalenia ogólne	6

14.2.	Podstawa płatności	6

15.	Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji	6

II.	Specyfikacje szczegółowe na wykonanie instalacji elektrycznych	6

1.	Wstęp	6

1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej	6

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji technicznej	6

1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją techniczną	6

1.4.	Roboty towarzyszące	6

1.5.	Teren budowy	7

2.	Wykonywanie robót.	7

2.1.  Linia zasilająca do budynku i do latarni oświetleniowych……………………………………………..7

2.2.	Tablice rozdzielcze projektowane.	7

2.3.	Instalacje oświetleniowe	7

2.4.	Instalacje gniazd wtyczkowych	8

2.6. Instalacja elektryczna wentylacji, technologiczna, kotłowni, teletechniczna                                        8

2.7.	Próby pomontażowe i badania odbiorcze.	8

3.	Materiały	8

3.1.	Tablice elektryczna                                                                                                                      8

3.2.	Linia zasilająca	8

3.3.	Instalacja oświetleniowa	8

3.4.	Instalacje gniazd wtyczkowych	9

3.5. Instalacja na dachu odgromowa                                                                     ……………………..9

4.	Sprzęt	9

5.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych	10

5.1.	Wymagania ogólne	10

5.2.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej	10

5.3.	Wariantowe stosowanie materiałów	10

5.4.	Przechowywanie i składowanie materiałów	10

5.5.	Sprzęt	10

5.6.	Transport	11

5.7.	Wykonanie robót - zasady ogólne	11

5.8.	Kontrola jakości robót	11

5.8.1.	Program zapewnienia jakości (PZJ)	11

5.8.2.	Zasady kontroli jakości	12

5.9.	Obmiar robót	12

5.9.1.	Zasady obmiaru	12

5.9.2.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy	12

5.9.3.	Czas przeprowadzenia obmiaru	12

5.9.4.	Obmiar robót	12

5.9.5.	Rozliczanie robót tymczasowych i prac towarzyszących	13

5.10.	Dokumenty budowy	13

5.10.1.	Dziennik budowy	13

5.10.2.	Księga obmiaru	13

5.10.3.	Pozostałe dokumenty budowy	13

5.10.4.	Przechowywanie dokumentów budowy	14

5.11.	Przepisy	14

# Warunki ogólne

## Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną dla budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Będzinie na działkach  nr 85/9 i 85/10 , Gmina Będzino.

## Zakres specyfikacji technicznej

Specyfikacja obejmuje instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne.

Zakres robót:

- wykonanie linii zasilającej zalicznikowej od szafki pomiarowej do tablicy,

- zainstalowanie wyłącznika głównego WPpoż,

- montaż tablic elektrycznych,

- wykonanie instalacji i obwodów gniazd wtyczkowych 1-faz. i 3-faz.,

- wykonanie  instalacji oświetleniowej,

- wykonanie instalacji teletechnicznej,

- wykonanie instalacji odgromowej ,

## Roboty towarzyszące

Przy realizacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych polegających na:

- przygotowaniu podłoża

- robót murarskich

## Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3.

Niezależnie od postanowień warunków umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne w wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez wykonawcę w języku polskim.

## Określenia podstawowe

Podstawą użytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 – „Budownictwo – Terminy ogólne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 – „Budownictwo – Terminy stosowane w umowach”.

## Wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, umową i poleceniami inspektora nadzoru przedstawionymi w formie wpisów do dziennika budowy.

## Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie trwania umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz Program Zapewnienia Jakości Robót. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie stosował tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób i pracowników. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez głównego inspektora nadzoru.

Treść tablicy informacyjnej będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i winna zawierać informacje dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez wykonawcę w dobrym czytelnym stanie przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. Treść tablicy informacyjnej określa szczegółowo Rozporządzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002r.

## Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać aktualnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska naturalnego w okresie prowadzenia robót.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami będzie sprawny technicznie, a okres jego przydatności i badania technicznego określony na tabliczce (naklejce) nie będzie przekroczony. Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż. oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

## Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały używane do prac od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru.

Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie trwania budowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas budowy to jest do odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciągłości robót.

## Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.

## Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm, stosować można polskie wytyczne lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić inspektorowi nadzoru w formie protokołu.

## Przejęcie robót

Przejęcie robót odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w umowie.

## Podstawa płatności

## Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią

- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu

- wartość pracy sprzętu

- koszty pośrednie

- zysk kalkulacyjny

- podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

## Podstawa płatności

Płatność zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane uruchomione instalacje, których zgodność z dokumentacją wykonawczą będzie potwierdzona obmiarami robót i protokołami odbiorów.

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć, atesty dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP oraz ocenę jakości wykonanych robót.

## Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi wykonawca.

# Specyfikacje szczegółowe na wykonanie instalacji elektrycznych

## Wstęp

## Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną dla budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Będzinie na działkach  nr 85/9 i 85/10 , Gmina Będzino.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowy przy zalecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą się do wykonania i odbioru robót związanych z wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną  dla budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Będzinie na działkach  nr 85/9 i 85/10 , Gmina Będzino.

Roboty towarzyszące

Przy realizacji instalacji elektrycznej niezbędne będzie wykonanie:

- przygotowania podłoża

- robót murarskich

## 1.3.Teren budowy

Teren budowy instalacji elektrycznej nie wykracza poza teren działek  dla wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną z instalacją elektryczną dla budynku przedszkola i żłobka samorządowego w Będzinie na działkach  nr 85/9 i 85/10 , Gmina Będzino.

Niezależnie od tego wykonawca jest zobowiązany do jego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia zgodnie z Warunkami Ogólnymi Specyfikacji przez ustawienie zapór i znaków ostrzegawczych.

## Wykonywanie robót.

  - Linia zasilająca do budynku i tablice,

Linię zasilającą do projektowanej  tablicy w budynku wykonać jako kabel zalicznikowy od szafki  pomiarowej  ( przyłącze do szafki  i szafkę wykonuje ENERGA ) . Kabel od szafki do tablicy w budynku YKY 5x25mm2 . Kabel o żyłach miedzianych w izolacji i powłoce polwinitowej 450/750V. Kabel z szafki  do budynku będzie wprowadzony tablicy głównej TEP, z tablicy będzie wyprowadzony  ( przycisk ) wyłącznik główny prądu WPpoz. zainstalowanych na ścianie  w pobliżu wejścia do budynku. Kabel układany w wykopie kablowym w ziemi.

Tablica elektryczna projektowana w wiatrołapie.  TEP. Z TEP będą podłączone tablice: do pomieszczeń żłobka TEŻ, do pomieszczeń kuchni TKK, do kotłowni TK, dla pralni TP, oraz z TEP będzie podłączone oświetlenie terenu.

Tablicę zasilającą TEP dla obwodów  gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach przedszkola, oraz  wentylacji w całym obiekcie. Przewody układane  w korytkach nad sufitem podwieszanym i pod tynkiem. Tablice wykonać należy jako podtynkowe  ( lub naścienne ) i lokalizować  w miejscu  pokazanym na rysunkach . Tablice wyposażyć w drzwiczki blaszane koloru białego z zamkami patentowymi.

## Tablica  elektryczna

Tablicę elektryczne zastosować  w obudowie  wnękowej ( lub naściennej )  o stopniu ochronny IP40. Drzwiczki zastosować blaszane koloru białego, z zamkiem patentowym.

W tablicach montować aparaturę instalować przystosowaną do zabudowy modułowej na szynie TH.

W tablicach przewidziano montaż rozłączników izolacyjnych, ochronników przepięciowych typu 1+ 2, wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowo-prądowych, lampek, itp.

Tablice wykonać należy jako podtynkowe  ( lub naścienne ) i lokalizować  w miejscu  pokazanym na rysunkach

## Instalacje oświetleniowe

Instalacje oświetleniowe wykonać oprawami wg. rys. E3 . W pomieszczeniach oprawy do sufitów podwieszanych typu LED o mocy elektrycznej zgodnie z rys. E3 i załączonym i obliczeniami – ksero.

W sanitariatach przewidziano montaż opraw LED typu plafoniera.   Łączniki oświetlenia montować przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń na wysokości 1,4m nad posadzą. Stosować osprzęt podtynkowy.

Przewody instalacji oświetleniowej prowadzić pod tynkiem, w korytkach nad sufitami podwieszonymi, pod kaflami przewody układać  w rurkach.

Należy wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

## Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać pod tynkiem. Gniazda wykonać jako podtynkowe.

Gniazda montować na wysokości  1,4m w pomieszczeniach.

## Instalacje odgromowa

Do wykonania instalacji odgromowej na dachu należy  stosować siatkę zwodów poziomych na dachu , iglice odgromowe, przewody odprowadzające i uziemiające , złącza kontrolne i uziom otokowy. Instalacje pokazano na rys. E9.

## Próby pomontażowe i badania odbiorcze.

Wykonać następujące próby pomontażowe:

- pomiar skuteczności ochrony od porażeń

- próby działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych

## 3.Materiały

## 3.1.Tablice  elektryczne

Tablice elektryczne   stosować w obudowie  wnękowej ( lub naściennej ) . Drzwiczki zastosować blaszane koloru białego, z zamkiem patentowym.

W tablicach montować aparaturę przystosowaną do zabudowy modułowej na szynie TH.

W tablicy  przewidziano montaż rozłączników izolacyjnych, ochronników przepięciowych typu 1+ 2, wyłączników różnicowo-prądowych i nadmiarowo-prądowych, lampek, itp.

Schematy tablic pokazano na rys. E1,E2, E10-E13.

## 3.2.Linia zasilająca

Linię zasilającą tablicę główną w przedszkolu TEP  wykonać kablem YKY o żyłach miedzianych w izolacji i powłoce polwinitowej 450/750V.

Układ TN-S.

## 3.3.Instalacja oświetleniowa

Do wykonania instalacji oświetleniowych stosować przewody YDY 3(4)x1,5mm2 z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polwinitowej 450/750V.

Układ instalacji TN-S.

## 3.4.Instalacje gniazd wtyczkowych, do urządzeń technologicznych, wentylacji

## i w kotłowni

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych stosować przewody YDY 3x2,5mm2 z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polwinitowej 450/750V.

Dla urządzeń technologicznych w cz. kuchennej do elektrycznej urządzeń  3-faz. przewody YDY 5x4 (2,5) mm2 z żyłami miedzianymi w izolacji i powłoce polwinitowej 450/750V.

Dla wentylacji i technologii przewody zgodnie ze schematami .

Dla urządzeń w kuchni jest przewidziana tablica TKK , a wentylacja będzie podłączona do tablicy głównej dla kotłowni jest przewidziana tablica TK . Układ instalacji TN-S.

3.5. Instalacje na dachu odgromowa

Do wykonania instalacji odgromowej należy wykonać  siatkę zwodów poziomych na dachu, przewody odprowadzające i uziemiające , złącza kontrolne i uziom otokowy.

3.6. Instalacja teletechniczna

Instalację należy wykonać zgodnie z rys. E8 i E13.

## 3.6. Materiały drobne

Wykonawca powinien dostarczyć materiały drobne w ilościach niezbędnych do wykonania całości robót.

## 4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzęt używany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzać zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeżeli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowanie jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Zestawienie sprzętu:

- Samochód skrzyniowy

- Spawarki transformatorowe

- Wiertarki

- Młotki ręczne, pneumatyczne

- Szlifierki kątowe

- Przecinarki

- Lutownice

- Dźwig

## 5.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

## 5.1.Wymagania ogólne

Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu materiałowym do przedmiaru robót. Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane należy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi. Materiały i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszą spełniać postanowienia normy PN-IEC 60364 oraz odpowiadać Warunkom Technicznym Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V – Instalacje Elektryczne.

## 5.2.Materiały nieodpowiadające wymaganiom specyfikacji technicznej

Za roboty w których wbudowane materiały nie mają aprobaty i dopuszczeń do stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Konsekwencją będzie nieprzyjęcie wykonanych robót i demontaż wadliwych materiałów.

## 5.3.Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego stosowania materiałów, urządzeń i osprzętu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiału zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być zmieniony bez zgody inspektora.

## 5.4.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Lokalizację materiałów poza placem budowy określi wykonawca.

## 5.5.Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzęt używany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i nie stwarzać zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeżeli stosowany sprzęt wymaga okresowych badań technicznych, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

## 5.6.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i publicznych do placu budowy ciąży na wykonawcy

## 5.7.Wykonanie robót - zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót, aktualnie obowiązujących norm i przepisów, oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczne i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca.

## 5.8.Kontrola jakości robót

## 5.8.1.Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób wykonania, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantując wykonanie robót zgodnie z umową i ustaleniami inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- Część ogólną opisującą:

  - organizację wykonania robót, termin i sposób prowadzenia

  - organizację ruchu na budowie i oznakowanie robót

  - bhp

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

- Część szczegółową opisującą każdy asortyment robót to jest:

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

  - rodzaje i ilości środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku

  - sposób magazynowania materiałów

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunku przed utratą ich właściwości w czasie transportu

  - sposób i procedurę badań prowadzących podczas dostaw materiałów

  - sposób i procedurę badań prowadzących podczas wykonywania poszczególnych elementów robót

  - sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymaganiom

## 5.8.2.Zasady kontroli jakości

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wyłączając personel, sprzęt zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i przepisach.

W przypadku, gdy nie zostały określone, inspektor nadzoru ustali zakres i częstotliwość kontroli w celu zapewnienia wykonania robót zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne zastosowanych materiałów dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

## 5.9.Obmiar robót

## 5.9.1.Zasady obmiaru

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawcę co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki będą wpisane do księgi obmiaru. Długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej objętości będą liczone w m3 jako długość wykopu (bruzd) pomnożoną przez średnią wysokość i szerokość wykopu (bruzd).

## 5.9.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi być zaakcentowany przez inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane urządzenia lub sprzęty wymagają atestów, to wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa legalizacji.

## 5.9.3.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą wykonywane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany wykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiary robót podlegające zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika.

## 5.9.4.Obmiar robót

Obmiaru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji uczestniczą przedstawiciele:

- Inspektora

- Inspektora nadzoru

- Wykonawcy

Do odbioru końcowego robót wykonawca przedkłada:

- aktualną dokumentację powykonawczą

- protokoły prób montażowych

- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji i użytkowania

W czasie odbioru komisja bada:

- aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej

- protokoły odbiorów częściowych

- protokoły prób montażowych

- odbieraną do eksploatacji instalację

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. Prace komisji muszą być udokumentowane Protokołem odbioru, który stanowi podstawę gwarancji wykonanych robót i rozpoczęcia procedury płatności przez Inwestora. Do kompletu dokumentów należy dostarczyć atesty dopuszczające użyte materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę jakości wykonanych robót.

## 5.9.5.Rozliczanie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Roboty tymczasowe i towarzyszące będą rozliczone podczas odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

## 5.10.Dokumenty budowy

## 5.10.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym prawem dokumentem obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie przekazania wykonawcy placu budowy i do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje się na bieżąco, uwzględniając przebieg robót, stan bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy dokonuje się czytelnie, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy obligują inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. Również decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wymagają zajęcia stanowiska przez wykonawcę robót. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

## 5.10.2.Księga obmiaru

Księga obmiaru jest dokumentem pozwalającym na sukcesywne zapisywanie faktycznego postępu każdego elementu wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.

## 5.10.3.Pozostałe dokumenty budowy

Pozostałymi dokumentami budowy są:

- pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego

- projekt wykonawczy

- protokół przekazania wykonawcy placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i poleceń inspektora nadzoru

- korespondencje na budowie

## 5.10.4.Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na palcu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.

## 5.11.Przepisy

| Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej | Tytuł normy |
| --- | --- |
| PN-IEC 60038/1999, PN-IEC 6000028 | Napięcia znormalizowane IEC. |
| PN-EN 61293:2000 IDT EN 61293:1994 IDT IEC 1293:1994 | Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. |
| PN-IEC 60364-5-56:1999 IDT IEC 364-5-56:1980+AMD1:1998 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i wybór wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| PN-IEC 60364-6-61:2000 IDT IEC 60364-6-61:1986 +AMD1:1993+ AMD2:1997 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. |
| PN-IEC 60364-7-704:1999 IDT IEC 60364-7-704:1989+AMD1:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. |
| PN-E-04700:1998 Zmiany PN-E-04700:1998/Az1:2000 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych |
| PN-91/E-0510 IDT IEC 449:1973 | Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych |
| PN-90/E-05029, IDT IEC 757:1983 | Kod do oznaczania barw |
| PN-92/E-05031 IDT IEC 536:1976 | Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym |
| PN-E-05032:1994 IDT IEC 1140:1992 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. |
| PN-92/E-08106, IDT EN 60529:1991, IDT IEC 529:1989 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) |
| PN-88/E-08501, Poprawki BI 2/90 poz. 9. Zmiany BI 5/92 poz. 22. | Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. |
| PN-93/N-50191, EQV IEC 50 (191):1990 | Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi. |
| PN-E-05033:1994 IDT IEC 1200-52:1993 | Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie |
| PN-E-01002:1997 | Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. |
| PN-92/E-01200.03 IDT IEC 617-3:1983 | Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy. |
| PN-91/E-04160.00 | Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne. |
| PN-90/E-05023 IDT IEC 446:1989 | Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. |
| PN-70/E-79100, Zmiany BI 9/71 poz.113 BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45, BI 11-12/77 poz. 96. | Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. |
| PN-87/E-90050 Zmiany BI 1/90 poz. 1, BI 9/91 poz. 59. | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania. |
| PN-87/E-90070 Zmiany BI 7/93 poz. 48 | Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do maszyn i aparatów elektrycznych. Wymagania i badania. |
| PN-91/E-90100 Poprawki BI 4/92 poz. 19, Zmiany PN-E-90100/A1:1996 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania. |
| PN-76/E-90250 Zmiany BI 12/86 poz.95, BI 7/88 poz. 83 PN-76/E-90250/Az3:1999 | Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne wymagania i badania. |
| PN-76/E-90251 Zmiany BI 8-9/84 poz. 59, BI 7/88 poz.83 | Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV |
| PN-76/E-90300 Zastąpiona częściowo przez PN-93/E-90400 w części dotyczącej kabli o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe nie przekraczające 3,6/6 kV Zmiany BI 3/80 poz. 13, BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57, BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73, BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1, BI 7/88 poz. 83. | Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV Ogólne wymagania i badania. |
| PN-IEC 309-1+AC:1996 IDT IEC 309-1:1998+AC:1992 | Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania ogólne. |
| PN-83/E-93152 Poprawki BI 3/84 poz. 12, BI 6/84 poz. 38 | Łączniki instalacyjne powszechnego użytku. Łączniki podtynkowe do 16 A, 250 V |
| PN-90/E-06401.01 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne. |
| PN-91/E-02551 | Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. |
| PN-76/E-05125, Zmiana BI 1-2/79 poz. 2, BI4/81 poz.29. | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| PN-90/E-06401.02 | Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Połączenia i zakończenia żył. |
| PN-90/E-06401.03 | Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. |
| PN-90/E-06401.04 | Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. |
| PN-90/E-06401.05 | Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. |
| PN-90/E-06401.06 | Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV. |
| PN-EN 50014 + AC:1997 IDT EN 50014:1992 +AC:1993 | Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania ogólne. |
| PN-EN 50018:2000 | Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Osłony ognioszczelne ”d”. |
| PN-EN 50019:2000 | Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Budowa wzmocniona ”e”. |
| PN-EN 50020:2000 | Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wykonanie iskrobezpieczne ”i”. |
| PN-87/E-08111 | Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody badań. |
| PN-90/E-08117 | Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. Wymagania i badania. |
| PN-IEC 674-1:1998 IDT IEC 674-1:1980 | Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych. Terminologia i wymagania ogólne. |
| PN-IEC 61024-1-1:2001 IDT IEC 61024-1-1:1993 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. |
| PN-IEC 61312-1:2001 IDT IEC 61312-1:1995 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. |
| PN-E-79100:2001 | Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport. |
| PN-E-90500-1:2001 IDT HD 21.1 S3:1997 | Przewody o izolacji polwinylowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V. Wymagania ogólne. |
| PN-86/E-05003.01 Poprawki BI 2/91 poz. 9. | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. |
| PN-86/E-05003.02 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. |
| PN-89/E-05003.03 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. |
| PN-92/E-05003.04 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. |
| PN-86/E-08120 | Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa. |
| PN-80/C-89205, Zmiany BI 1/90 poz. 1. | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu |

Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta.

UWAGA:

Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.