Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie studni nr 3 i nr 4 wraz z urządzeniami do poboru wody w m. Stara Huta, Gmina Przywidz.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie dwóch otworów do głębokości 150 m każdy o takiej samej konstrukcji, dlatego też poniżej przedstawia się jeden opis konstrukcji:

Zamierzenie budowlane obejmuje wszystkie elementy zawarte w dokumentacji technicznej, a w szczególności:

- zakłada się wykonanie każdego otworu (nr 3 i 4) do głębokości 150,0 m, metodą udarową w osłonie rur wiertniczych bez użycia płuczki wiertniczej, pięcioma kolumnami rur wiertniczych:

- początkowej Ø 508 mm do głębokości ok. 40,0 m (pomocnicze)

- Ø 457 mm do głębokości ok. 75,0 m (pomocnicze)

- Ø 406 mm do głębokości ok. 110,0 m (pomocnicze)

- końcowej Ø 356 mm do głębokości 150,0 m (podciągnięte do głębokości ok. 130 m

i pozostawione w otworze

- relizacja pozostałych elementów zgodnie z projektem robót geologicznych,