PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA: Rozbudowa istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej polegającej na budowie sali gimnastycznej i zbiornika wodnego przeciwpożarowego.

ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Wola Taczowska 11B; 26-652 Zakrzew;

działki nr ewid.:162/1, 163/3, 163/5, jednostka ewid.: 142513_2 Zakrzew, obręb ewid.: 0039, Wola Taczowska; działki nr ewid.:164, jednostka ewid.: 142513_2 Zakrzew, obręb ewid.: 0039, Wola Taczowska; KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

INWESTOR: Gmina Zakrzew Zakrzew 51 26-652 Zakrzew

|  | INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża | Projektant | Uprawnienia | Podpis |
| Architektura GŁÓWNY PROJEKTANT Współpraca | mgr inż. M. Szamocki mgr inż. Robert Nawrot | uprawniony projektant w specjalności sieci i instalacji elektrycznych LOD/1911/PWOE/12 + 48 515 199 725 |  |
| Architektura SPRAWDZAJĄCY | mgr. inż. Jacek Frydrysiak | uprawniony projektant w specjalności sieci i instalacji elektrycznych 617/94/WŁ |  |

Podpisy na stronie tytułowej są równoznaczne z uzgodnieniami międzybranżowymi

Data opracowania: GRUDZIEŃ 2021 r.

1.	OPIS TECHNICZNY	6

1.1	Temat opracowania	6

1.2	Zawartość opracowania	6

1.3	Instalacje odbiorcze teletechniczne	6

2.	INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO/DOSTĘP DO SIECI TELETECHNICZNEJ	6

2.1	Zakres opracowania	7

2.2	Zakres prac	8

2.3	Dokumentacja	9

2.4	Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego	16

2.5	Wymagania ogólne dotyczące ochrony i zabezpieczenia infrastruktury IT	18

2.6	Środowisko	19

2.7	Prowadzenie i organizacja kabli	19

2.8	Okablowanie miedziane	20

2.9	System miedziany	21

2.10	Punkty dystrybucji okablowania strukturalnego	26

2.11	Listwy zasilające PDU i monitoring środowiskowy	27

2.12	Organizacja kabli w szafie	31

2.13	Urządzenia sieciowe LAN i WLAN	33

2.14	Uwagi końcowe	35

3.	INSTALACJA MONITORINGU	35

3.1	GENERALNE WYMAGANIA	35

3.2	SYSTEM VMS	35

3.3	APLIKACJA KLIENCKA	38

3.4	Ustawianie parametrów pracy kamer [Dla kamer stacjonarnych 1,2,3,5,8 16 i 30 megapikseli]	41

3.5	Wymagania aplikacji serwerowej i klienckiej w zakresie współpracy i obsługi analizy wideo:	42

3.6	Wymagania dotyczące analizy wideo:	42

3.7	Wymagania w zakresie administracji systemem	43

3.8	Mapy w systemie	44

3.9	Sterowanie kamerami PTZ	44

3.10	Eksport materiału wideo	45

3.11	Wyszukiwanie zdarzeń	45

3.12	Minimalne parametry serwerów dla rejestracji materiału z kamer	46

3.13	KAMERA 6MPx typu dome	47

3.14	KAMERA  typu fisheye	47

3.15	KAMERA ZEWNĘTRZNA	48

3.16	OBIEKTYW do kamer zewnętrznych	49

3.17	Kamera multisensoryczna	49

3.18	Stacja robocza z monitorami	50

3.19	NASYCENIE PIXELI	50

4.	SYSTEM PRZYWOŁANIA	50

4.1	Terminal łazienkowy	51

4.2	Terminal pokojowy	51

4.3	Czytnik resetowania alarmu	51

5.	SYSTEM ODDYMIANIA	51

6.	INSTALACJA DZWONKOWA	51

7.	INSTALACJA AV – HALA SPORTOWA	52

8.1	Spis oznaczeń projektowych	52

8.2	Opis systemu nagłośnienia	52

8.3	Źródła dźwięku	53

8.4	Sterowanie systemem audio	53

8.5	Lokalizacja elementów	53

8.6	Wykaz LINII	54

8.7	Linie sygnałowe	54

8.8	Wykaz urządzeń	55

8.	INSTALACJA AV – SALE DYDAKTYCZNE	60

9.1	Opis systemu AV	60

9.2	Monitor 65"	61

9.3	Projektor	61

9.4	Ekran elektryczny	61

9.5	Wykaz LINII	61

9.6	Linie sygnałowe	61

9.7	Wykaz urządzeń sale dydaktyczne i sala fitness	62

9.	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU	66

9.2	PODSUMOWANIE	66

9.3	KWALIFIKACJE	67

9.4	OPIS SYSTEMU	67

9.5	DZIAŁANIE SYSTEMU	68

9.6	DOKUMENTACJA OFERTOWA	71

9.7	DOSTAWA, PRZECHOWYWANIE I STOSOWANIE	73

9.8	WARUNKI PROJEKTOWE	73

9.9	GWARANCJA	73

9.10	UMOWA SERWISOWA	74

9.11	DODATKOWE MATERIAŁY	74

9.12	PRODUCENCI	74

9.13	CENTRALE ORAZ KONSOLE OBSŁUGOWE	74

9.14	CENTRALE – ADRESOWALNE	76

9.15	OPROGRAMOWANIE NA KOMPUTER PC DO ZDALNEGO STEROWANIA I WYŚWIETLANIA INFORMACJI	80

9.16	DRUKARKA ZDARZEŃ	80

9.17	URZĄDZENIA PERYFERYJNE	81

9.18	WIZJA LOKALNA	85

9.19	MONTAŻ:	85

9.20	PUSZKI POŁĄCZENIOWE, OBUDOWY ORAZ OSPRZĘT INSTALACYJNY	86

9.21	PRZEWODY	86

9.22	URZĄDZENIA	87

9.23	IDENTYFIKACJA	87

9.24	ROZRUCH	87

9.25	DOKUMENTACJA	88

9.26	SZKOLENIE	88

9.27	CERTYFIKACJA	88

9.28	NORMY I PRZEPISY	88

9.29	Uwagi ogólne	89

9.30	Przedmiot opracowania	90

9.31	Zakres opracowania	90

9.32	Założenia do scenariusza pożarowego:	92

9.33	Lokalizacja centrali:	92

9.34	Zasilanie systemu	92

9.35	Instalacje	93

9.36	Montaż urządzeń i instalacji	93

9.37	Koncepcja zabezpieczenia obiektu	94

9.38	Elementy wchodzące w skład systemu	94

9.39	Centrale pożarowe:	95

9.40	Czujki:	96

9.41	Ręczne ostrzegacze pożarowe:	96

9.42	Sygnalizatory adresowalne:	96

9.43	Elementy wejść/wyjść:	96

9.44	ODBIÓR PRAC	97

9.45	ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA	97

9.46	KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMU	98

9.47	Tablica sterowań	99

10.	SPIS RYSUNKÓW	100

En/1	RZUT PARTERU - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	100

En/2	RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	100

En/3	SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU	100

En/4	SCHEMAT INSTALACJI DZWONKOWEJ	100

En/5	SCHEMAT SYSTEMU PRZYWOŁANIA	100

En/6	SCHEMAT INSTALACJI AV NA SALI SPORTOWEJ	100

En/7	SCHEMAT INSTALACJI LAN	100

En/8	SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA	100

En/9	SCHEMAT INSTALACJI CCTV	100

En/10	SCHEMAT SYSTEMU AV W SALACH DYDAKTYCZNYCH	100

En/11	WIDOK ŚCIANY Z TABLICĄ, EKRANEM ORAZ MONITOREM	100

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- projekty branżowe

- warunki techniczne

- obowiązujące normy i przepisy

- wizja lokalna

Temat opracowania

Tematem opracowania są instalacje słaboprądowe w projektowanej Sali w Zakrzewie

Zawartość opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:

opis techniczny,

rysunki techniczne.

Instalacje odbiorcze teletechniczne

W budynku projektowanej Sali projektuje się montaż następujących instalacji słaboprądowych:

Instalacji okablowania strukturalnego/LAN,

Instalacji systemu oddymiania,

Instalacji systemu sygnalizacji pożaru,

instalacji systemu CCTV,

Instalacji systemu przywołania,

Instalacji AV,

Instalacje dzwonkowej.

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO/DOSTĘP DO SIECI TELETECHNICZNEJ

Dostęp do sieci teletechnicznej zrealizowany zostanie z istniejącej części szkoły. Projektowany budynek należy połączyć z istniejącą częścią (z GPD ist.) za pomocą kabla światłowodowego 4J.

Instalacja okablowania strukturalnego i telefonicznego będzie obejmowała cały budynek.

W budynku projektuje się punkt dystrybucyjny GPD połączony z siecią operatora.

Skład poszczególnych punktów elektryczno-logicznych został przedstawiony w części rysunkowej. Wszystkie gniazda RJ45 podłączone są poprzez skrętkę FTP LSOH kat. 7 bezpośrednio do GPD.  Ilość urządzeń aktywnych do obsługi punktów PEL oraz szczegółowe rozmieszczenie punktów teleinformatycznych instalacji okablowania strukturalnego pokazano na rzutach poszczególnych kondygnacji.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu okablowania strukturalnego dedykowanego dla wszelkich systemów wykorzystujących sieć Ethernet IP (np. LAN, WLAN, CCTV i inne). Wszelkie rozwiązania budynkowe które wykorzystują system okablowania strukturalnego muszą być bezwzględnie oparte o system spełniający wszystkie poniższe wymagania.

Niniejszy projekt opisuje minimalne wymagania Inwestora w zakresie technicznym i funkcjonalnym. Oznacza to, że należy zastosować rozwiązania spełniające wszystkie kryteria opisane w niniejszej dokumentacji, tj. zgodne pod kątem obowiązującej normalizacji, wymaganych parametrów oraz funkcji.

## Odwołania do norm i rozporządzeń

Podstawą do opracowania projektu okablowania strukturalnego są wymagania Inwestora w zakresie funkcjonalności i wydajności systemu oraz obowiązujące normy:

- PN-EN 50173:2018-07 – Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:

- PN-EN 50173-1 – Wymagania ogólne;

- PN-EN 50173-2 – Budynki biurowe;

- PN-EN 50173-3 – Zabudowania przemysłowe;

- PN-EN 50173-4 – Zabudowania mieszkalne;

- PN-EN 50173-5 – Centra danych;

- PN-EN 50173-6 – Rozproszone usługi budynkowe;

- PN-EN 50174-1:2018-08 – Technika informatyczna. Instalacja okablowania:

- PN-EN 50174-1 – Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości;

- PN-EN 50174-2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;

- PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;

- PN-EN 50310:2016-09 – Sieć połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi;

- PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 – Testowanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 61280-4-1:2010 – Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych – Zainstalowana sieć kablowa – Pomiar tłumienności światłowodów wielomodowych;

- PN-EN 61280-4-2:2014-11 – Procedury badań światłowodowych podsystemów telekomunikacyjnych – Zainstalowane okablowanie – Pomiary tłumienia i tłumienności odbicia w przypadku światłowodów jednomodowych;

- IEC 61935-1:2019 – Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

- ISO/IEC 14763-2:2019 – Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part 2: Planning and installation;

- ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 – Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems;

- ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 – Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fibre cabling;

- ISO/IEC 14763-4:2018 – Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling — Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

- IEC 61280-4-1:2019 – Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant - Multimode attenuation measurement;

- IEC 61280-4-2:2014 – Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement;

- IEC 61300-3-1:2005 – Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;

- IEC 61280-4-4:2017 – Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links;

- ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 – Amendment 1 - Information technology - Telecommunications bonding networks for buildings and other structures;

- ANSI/TIA-568.0-E:2020 – Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;

- ANSI/TIA-568.1-E:2020 – Commercial Building Telecommunications Cabling;

- ANSI/TIA-568.2-D:2018 – Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;

- ANSI/TIA-568.3-D:2016 – Optical Fiber Cabling and Components Standard;

- TIA-942-B:2017 – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

- TIA-569-E:2019 – Telecommunications Pathways and Spaces;

- ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 – Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises;

- ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 – Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building Systems;

- ANSI/TIA-606-C:2017 – Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

- ANSI/TIA-607-D:2019 – Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises;

- ANSI/TIA-1152-A:2016 – Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted-Pair Cabling;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej dokumentacji oraz powołanymi i powiązanymi z nimi normami a także zastosować się obligatoryjnie do wszelkich wymagań producenta stosowanego systemu okablowania strukturalnego w celu objęcia go po instalacji gwarancją systemową na okres min. 25 lat.

Jeśli którykolwiek z dokumentów normalizacyjnych uległ aktualizacji w stosunku do wymienionych powyżej, należy każdorazowo stosować najnowsze wydania normalizacyjne.

Zakres prac

Zakres planowanych prac polega na instalacji, testowania oraz wdrożenia kompletnego systemu okablowania strukturalnego wraz z urządzeniami sieciowymi LAN i WLAN. Obejmuje to co najmniej następujące zadania:

- Koordynacja prac z głównym wykonawcą oraz dostawcami rozwiązań;

- Zarządzanie projektem;

- Zarzadzanie planowaniem;

- Szczegółowa analiza funkcjonalna systemu do zatwierdzenia przez Klienta;

- Szczegółowa dokumentacja systemu do zatwierdzenia przez Klienta;

- Transport, rozładunek i składowanie na miejscu sprzętu;

- Instalacja sprzętu;

- Konfiguracja sprzętu;

- Integracja systemu okablowania strukturalnego z systemami budynkowymi;

- Kompletne testowanie zainstalowanego systemu (testy jednostkowe, testy integracyjne, testy odbiorcze, testy użytkowników itp.;)

- Szkolenie Klienta z zakresu poprawnej eksploatacji i obsługi;

- Zapewnienie bezproblemowej możliwości rozbudowy systemu w przyszłości;

- Dostarczenia narzędzi niezbędnych do konserwacji systemu;

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (podręczniki dla użytkowników, instrukcje konserwacji, raporty z pomiarów itp.:);

- Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi ściśle współpracować z dostawcą urządzeń aktywnych do sieci LAN w celu zapewnienia matrycy połączeń fizycznych od portu przełącznika sieciowego aż do urządzenia końcowego;

- Wykonawca systemu okablowania strukturalnego (SOS) musi ściśle współpracować z dostawcą urządzeń aktywnych do sieci LAN w celu dostarczenia odpowiednich elementów (dukty) wspomagających dostarczanie zimnego powietrza do przełączników w przypadku stosowania rozwiązań aktywnych z przepływem powietrza z boku na bok szafy;

Powyższa specyfikacja określa dostawę, instalację, certyfikację, testowanie i udzielenie gwarancji na kompletny system okablowania wraz z urządzeniami sieciowymi LAN i WLAN. Wykonawcy projektowanego systemu powinni dokładnie ocenić dołączone do projektów Przedmiary, specyfikacje i wszelkie powiązane rysunki dla realizowanych systemów.

Dokumentacja

Obowiązek wykonawcy

Wykonawca musi przedstawić w swojej ofercie: szczegółowe karty katalogowe producenta oferowanych produktów w tym dane dotyczące funkcjonalności, spełnianych standardów oraz wydajności a dodatkowo:

  - Imię i Nazwisko inżyniera odpowiedzialnego za realizację projektu;

  - Szczegóły gwarancji proponowanych przez wykonawcę i producenta;

  - Kopia gwarancji producenta określająca obowiązki, środki zaradcze, ograniczenia i wykluczenia;

  - Świadectwa szkoleń przedstawicieli Wykonawcy z zakresu instalacji proponowanego systemu SOS;

  - Lista pracowników technicznych Wykonawcy biorących udział w instalacji systemu SOS wraz z potwierdzeniem ich kompetencji i doświadczenia;

  - Lista narzędzi używanych do instalacji oraz testowania systemu SOS;

  - Dokumentacja techniczna wraz z numerami katalogowymi proponowanych komponentów;

  - Katalog urządzeń.

Dane produktów

Dla każdego rodzaju oferowanego produktu należy podać charakterystykę działania, specyfikację i akcesoria. Każdy produkt należy odnieść do lokalizacji na rysunkach.

Dane dotyczące produktów muszą zawierać co najmniej następujące informacje:

- Zestawienie materiałów wraz z numerami katalogowymi;

- Nazwa i adres producenta;

- Oświadczenie o zgodności ze specyfikacją wraz z niezbędnymi dokumentami uzupełniającymi;

- Karty katalogowe proponowanego sprzętu;

- Nazwa i adres autoryzowanego lokalnego przedstawiciela / dystrybutora;

Certyfikaty produktowe

Dokumentacja projektowa jest oparta o komponenty które spełniają wymagania Klienta. Wykonawca musi dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie podpisane przez Producenta, że oferowane produkty są zgodne z tymi wymogami.

Dodatkowo należy dostarczyć certyfikaty zgodności normatywnej wydawane przez niezależne laboratoria badawcze (np.: Intertek, GHMT, Delta) dla komponentów wchodzących w skład toru transmisyjnego (kable, złącza, kable krosowe) lub inne specyficzne jeżeli są wymagane w zapisach szczegółowych produktów.

Wymogi regulacyjne CPR

Instalacje wykonywane w Unii Europejskiej podlegają przepisom dotyczącym wyrobów budowlanych (CPR). Nowe europejskie rozporządzenie dotyczące m.in. kabli miedzianych i światłowodowych zatytułowane "Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych" (CPR) weszło w życie 1 lipca 2017 roku. Proponowany dostawca okablowania musi być zgodny a nowym rozporządzeniem.

Proponowany dostawca okablowania powinien klasyfikować swoje obecne europejskie portfolio kabli miedzianych i światłowodowych poziomych, wykorzystując zatwierdzone jednostki notyfikowane i tym samym zapewniając zgodność z wymaganiami Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych (CPR).

Rozporządzenie stanowi, że kable miedziane i światłowodowe stosowane wewnątrz budynków produkowane od 1 lipca 2017 r. muszą posiadać oznaczenie CE na opakowaniu oraz deklarację właściwości użytkowych (DoP) łatwo dostępną dla użytkownika.

W przypadku produktów wymienionych w tym dokumencie CPR dotyczy kabli miedzianych i światłowodowych. CPR określa, jak kable reagują w warunkach pożaru (tj. właściwości spalania, takie jak przenoszenie ognia, wytwarzanie dymu, kwas i płonące krople itp.). Poziom wydajności kabli jest oznaczony przez tzw. Euroklasy. Euroklasy są hierarchiczne, co oznacza, że ​​można stosować materiały o wyższym oznaczeniu we wszystkich parametrach. Różne kraje mają różne minimalne wymagania Euroklas.

CPR nie ma zastosowania do patchcordów lub zestawów, które nie są na stałe zainstalowane w budynku.

Ten projekt wymaga, aby kable komunikacyjne spełniały co najmniej Euroklasę B2ca.

Odbiór i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:

- wykonanie instalacji w sposób estetyczny, zgodny ze sztuką i obowiązującymi normami,

- wykonanie kompletu pomiarów,

- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiarów sieci miedzianej Klasy EA powinno być zgodne z normą IEC 61935-1. Pomiary sieci światłowodowej powinny być wykonane zgodnie z normą ISO/IEC 14763-3. Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada możliwość analizy parametrów, według aktualnie obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualną kalibrację/legalizację (tj. certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszą się znaleźć informacje dotyczące ustawień sprzętu pomiarowego (norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego łącza oraz wyniki pomiarów wraz z zapasami w stosunku do limitów z norm. Każdy wynik musi być jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci miedzianej musi charakteryzować się przynajmniej V klasą dokładności dla Klasy EA wg IEC 61935-1 (proponowane urządzenia to np. FLUKE DSX5000 lub DSX8000).

- Pomiary sieci miedzianej dla Klasy EA należy wykonać na zgodność z ISO/IEC11801 lub EN50173-1 zachowując następującą kolejność:

  - Łącze stałe (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

  - Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

  - Kanał (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego,

- Pomiary łączy wykorzystujących wtyki MPTL należy wykonać zgodnie z ANSI-TIA568.2-D dla Klasy EA wykorzystując odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta sprzętu pomiarowego dla danej klasy okablowania,

- Protokół pomiarowy każdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierać:

  - mapę połączeń,

  - długość połączeń i rezystancje par,

  - opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji,

  - tłumienie,

  - NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach,

  - ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach,

  - ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach,

  - RL w dwóch kierunkach,

Gwarancja producenta systemu

Gwarancja na system okablowania strukturalnego oraz akcesoria ma spełniać poniższe warunki:

- gwarancja ma być jednolitą bezpłatną usługą serwisową świadczoną przez Producenta systemu okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez Użytkownika w przyszłości związanych z przeglądami, serwisowaniem czy innymi pracami związanymi z naprawą i powtórną instalacją wadliwych elementów);

- ma obejmować całość okablowania miedzianego oraz światłowodowego wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda i wtyki RJ45, adaptery światłowodowe, pigtaile itp..;

- minimalny czas trwania gwarancji systemowej okablowania strukturalnego to 25 lat,

- minimalny czas trwania gwarancji na szafy to 12 miesięcy,

- minimalny czas trwania gwarancji na listwy PDU to 36 miesięcy,

- gwarancja ma być udzielana na oficjalnych warunkach, ogólnie znanych i opublikowanych;

- gwarancja ma być udzielona przez producenta okablowania bezpośrednio Inwestorowi / Użytkownikowi.

Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniać:

- gwarancję materiałową (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostaną naprawione bądź wymienione);

- gwarancję parametrów łącza/kanału (parametry łączy stałych bądź kanałów będą przewyższać wskazaną klasę okablowania w ciągu trwania całego okresu gwarancyjnego);

- gwarancję aplikacji (protokoły sieciowe współczesne i stworzone w przyszłości, które zaprojektowane były lub będą dla systemów okablowania danej klasy będą działać poprawnie w ciągu całego okresu gwarancyjnego).

Uwaga:

Na życzenie Inwestora/Użytkownika instalacja ma być nadzorowana w trakcie budowy przez inżynierów ze strony producenta.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma być ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod kątem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym. Użytkownik/Inwestor musi otrzymać raport, potwierdzający sprawdzenie instalacji oraz ma prawo uczestniczyć w procesie jej weryfikacji.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac instalatorskich należy wykonać i przekazać Użytkownikowi końcowemu dokumentacje powykonawczą, która ma zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacją przebić przez ściany, podłogi, itp.

- Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczególnych szaf, paneli krosowych i portów,

- Rzuty z naniesionymi gniazdami.

Identyfikacja i etykietowane

Bezwzględnie wszelkie elementy wchodzące w skład systemu okablowania strukturalnego oraz sieci LAN muszą zostać trwale oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zgodnie z ANSI/TIA-606-C.

Należy oznaczyć wszelkie:

- Kable,

- Kable krosowe,

- Panele krosowe,

- Szafy i stojaki,

- Gniazda logiczne,

- Urządzenia sieciowe.

UWAGA:

Etykiety które nie będą wykonane w należyty sposób nie zostaną zakwalifikowane jako należyte wykonanie.

Etykietowanie kabli

Wszystkie kable systemowe muszą zostać oznaczone w sposób trwały umożliwiający jednoznaczne określenie pochodzenia i miejsca przeznaczenia za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora.

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, zarówno od strony gniazda PL, jak i od strony szafy montażowej w zależności od przeznaczenia wg. poniższej specyfikacji:

GPD1-35:08/GPD2-12:18

1GPD-B01

GPD.1-35.08.LNK

Etykiety muszą być umieszczone 75mm od końca kabla.

Do etykietowania kabli należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety dobrana odpowiednio do średnicy kabla;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta samo-laminująca;

- etykieta samoprzylepna;

- wytrzymałość temperaturowa w przedziale od -40ºC do 66ºC;

- odporność UV do min: 3000 godzin;

- zgodność z RoHS;

Etykietowanie paneli

Panele krosowe należy oznaczać w następujący sposób:

- panele krosowe oznaczaj alfabetycznie zaczynając od lewego górnego rogu i dalej w dół;

- numeracja portów w panelu jeżeli nie są one fabrycznie ponumerowane powinna zaczynać się od lewej strony i dalej w prawo;

B01, B02 …

BB13-42 p 01-06 do KB13-41 p 01-06

GPD01-42 p 01-12 do PPD1-41 p 01-12

Do etykietowania paneli krosowych należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety dobrana odpowiednio do wielkości pola opisowego;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta winylowa;

- etykieta samoprzylepna;

- wytrzymałość temperaturowa w przedziale od -40ºC do 90ºC;

- odporność UV do min: 3000 godzin;

- zgodność z RoHS;

Etykietowanie gniazd

Gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych należy oznaczać w następujący sposób:

1GPD-B01

Do etykietowania gniazd należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety dobrana odpowiednio do wielkości pola opisowego;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta winylowa;

- etykieta samoprzylepna;

- wytrzymałość temperaturowa w przedziale od -40ºC do 90ºC;

- odporność UV do min: 3000 godzin;

- zgodność z RoHS;

Etykietowanie kabli krosowych

Kable krosowe muszą posiadać oznaczenia umożliwiające jednoznaczne przyporządkowanie końcówki do określonej szafy / panela / portu wg. poniższego schematu

1GPD-B01

Etykiety muszą być umieszczone 75mm od końca kabla krosowego.

Do etykietowania kabli krosowych miedzianych należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety dobrana odpowiednio do przekroju stosowanego patchcordu;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta samolaminująca;

- etykieta samoprzylepna umożliwiająca po przyklejeniu obrót etykiety w lewo lub w prawo dla wygodnego odczytywania oznaczenia;

- wytrzymałość temperaturowa w przedziale od -40ºC do 65ºC;

- odporność UV do min: 3000 godzin;

- zgodność z RoHS;

Etykietowanie szaf i racków

Szafy oraz Racki otwarte powinny odznaczać się unikalną i jednoznaczną numeracją. Numery powinny zostać umieszczone na górze szafy w części środkowej.

GPD01

Przykład numeru szafy

Do etykietowania szaf i racków należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety powinna zostać dobrana w taki sposób aby oznaczenie było dobrze widoczne z odległości min. 1,5m;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta winylowa;

- etykieta samoprzylepna;

- wytrzymałość temperaturowa w przedziale od -40ºC do 90ºC;

- odporność UV do min: 3000 godzin;

- zgodność z RoHS;

Etykietowanie urządzeń sieciowych

Umieść na urządzeniu sieciowym etykietę w dostępnym miejscu z przodu i z tyłu, zawierającą odpowiedni identyfikator, adres MAC i datę instalacji. Etykieta nie może zakłócać działania urządzenia ani łączyć się z nim ani zasłaniać etykiet producenta.

Do etykietowania gniazd należy użyć etykiet spełniających poniższe wymagania:

- Wielkość etykiety dobrana odpowiednio do wielkości dostępnego obszaru;

- kolor biały z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

- etykieta winylowa;

- etykieta samoprzylepna;

- wytrzymałość temperaturowa w przedziale od -40ºC do 90ºC;

- odporność UV do min: 3000 godzin;

- zgodność z RoHS;

Obowiązki instalatora

W celu ujawnienia procedury, jak również zapoznania Użytkownika/Inwestora z prawami, obowiązkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma potwierdzić, procedury, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkownikowi.

W celu weryfikacji aktualnego statusu certyfikowanego instalatora Producent oferowanego systemu musi udostępniać informację o aktualnym stanie aktywnych certyfikowanych instalatorów na swojej stronie internetowej lub pisemnie na życzenie Inwestora.

Wykonawca ma posiadać na dzień składania oferty status aktywnego certyfikowanego instalatora oraz zatrudniać przynajmniej 2-óch pracowników przeszkolonych w zakresie instalacji, pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń wg. programu szkoleń Producenta.

Dokumenty mają być przedstawione Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

Dostarczone elementy pasywne wraz z rackami, organizerami kabli, zarządzalnymi listwami zasilającymi oraz monitoringiem środowiska w serwerowni składające się na system infrastruktury sieciowej muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej, będącej kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania gwarancji w/w producenta.

Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego

- System okablowania strukturalnego należy wykonać w oparciu o elementy jednego producenta;

- Producent okablowania ma posiadać w ofercie oraz dostarczyć; system okablowania miedzianego, szafy rack wraz z organizerami oraz system dystrybucji energii dla urządzeń aktywnych – listwy PDU wraz z oprogramowaniem do zarządzania listwami PDU oraz sensorami środowiskowymi;

- Listwy PDU muszą umożliwiać bezpośrednie podłączenie do nich sensorów do monitoringu warunków środowiskowych w pomieszczeniach dedykowanych na punkty dystrybucyjne oraz w Serwerowni;

- Producent oferowanego rozwiązania musi posiadać w swojej ofercie min. następujące sensory oraz inne elementy podłączane do listwy PDU:

  - pojedynczy sensor temperatury;

  - podwójny sensor temperatura + wilgotność;

  - poczwórny sensor 3x temperatura + wilgotność;

  - liniowa czujka zalania;

  - punktowa czujka zalania;

  - wejście styku bez potencjałowego;

  - kontaktron drzwiowy;

  - klamka z kontrolą dostępu (podwójny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym oraz wbudowanym sensorem wilgotności;

  - klamka z kontrolą dostępu (podwójny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym, klawiaturą numeryczną oraz wbudowanym sensorem wilgotności;

  - listwa oświetleniowa LED;

  - HUB rozszerzenia portów sensorów

- Oprogramowanie listw zarządzalnych PDU musi umożliwiać raportowanie oraz alarmowanie o przekroczeniu zadanych parametrów z sensorów za pomocą maila;

- Oprogramowanie do zarządzania listwami PDU oraz sensorami monitorowania środowiska ma być kompatybilne i w pełni zintegrowane z systemem monitoringu warstwy fizycznej sieci LAN (system miedziany i światłowodowy) oraz systemem zarządzania zasobami IT tak aby Użytkownik w dowolnym momencie mógł rozbudować system o te funkcjonalności;

- Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjęto na podstawie ustaleń z Użytkownikiem oraz najbardziej aktualnej aranżacji wnętrz dla pomieszczeń na etapie projektowania;

- Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) należy zlokalizować w pomieszczeniu 1.18 Serwerownia;

- Serwerownia powinna być zrealizowana zgodnie z najlepszymi praktykami;

- Montaż gniazd okablowania poziomego PL ma być realizowany podtynkowo przy zastosowaniu płyt czołowych z uchwytami w standardzie montażowym 45x45;

- Okablowanie poziome spełniające wymogi minimum kat.7 ma być prowadzone miedzianym kablem typu:

  - S/FTP

- Okablowanie miedziane ma być realizowane poprzez moduły gniazd RJ45 o wydajności:

  - Ekranowane kat.6A

- Należy zastosować panele krosowe typu:

  - 24 porty, 1U, modularne:

    - Wersja skośna,

- Wszystkie kable okablowania poziomego mają być zakończone w osprzęcie połączeniowym zgodnie z normą PN-EN 50173-1;

- W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie złącza RJ45, należy wykorzystać mechaniczne zabezpieczenia - gniazda dostępne dla osób niepowołanych powinny umożliwiać ich zaślepienie zabezpieczając przed niepowołanym podłączenie się do sieci. O ich udostępnieniu osobie trzeciej powinien decydować administrator sieci zdejmując za pomocą specjalnego klucza blokadę – zaślepkę gniazda.

- Aby zagwarantować i potwierdzić wymaganą wydajność okablowania miedzianego przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadać certyfikaty wydane przez akredytowane niezależne laboratoria (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzające zgodność systemu/komponentów z wymaganiami normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1;

- Dla każdego podsystemu (np. LAN, WLAN, CCTV) należy stosować kable krosowe oraz moduły gniazd RJ45 w odpowiednim kolorze dla łatwej identyfikacji i zarzadzania systemem – tym samym nie dopuszcza się stosowania rozwiązań, które wykorzystują oznaczenia kolorystyczne w formie dodatkowych naklejek/ikon itp.;

- Wszystkie miedziane kable krosowe muszą pochodzić od tego samego producenta co reszta komponentów okablowania strukturalnego oraz posiadać deklarację zgodności CE;

- Wszystkie miedziane wtyki kablowe stosowane w połączeniach MPTL muszą pochodzić od tego samego producenta co reszta komponentów okablowania strukturalnego oraz posiadać deklarację zgodności CE;

- W szafach i stojakach mają być zastosowane wieszaki poziome i pionowe ułatwiające prowadzenie i układanie kabli oraz zarządzanie kablami krosowymi;

- Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiadać aktualne certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001;

Wymagania ogólne dotyczące ochrony i zabezpieczenia infrastruktury IT

W dobie zagrożeń związanych z cyberatakami infrastruktura IT wymaga ochrony na każdym poziomie dostępu także tym fizycznym. Dla pełnego bezpieczeństwa i kontroli dostępu do sieci musimy mieć możliwość zabezpieczenia wszelkich portów sieciowych jak i USB poprzez które można dostać się do krytycznych zasobów firmy lub instytucji. Instalowane rozwiązania muszą gwarantować Użytkownikowi zapewnienie maksymalnej ochrony sieci na poziomie warstwy fizycznej w następujących aspektach:

- Fizyczna kontrola dostępu do portów sieciowych miedzianych;

Mechaniczne zabezpieczenia uniemożliwiające podłączenie do sieci urządzeń nieautoryzowanych zarówno dla interfejsów miedzianych (RJ45). Wszelkie porty wymagające tych zabezpieczeń należy wyposażyć w zaślepki.

- Kolorystyczne kodowanie portów miedzianych oraz kabli krosowych;

Kolorystyczne kodowanie portów miedzianych i kabli krosowych pozwala wyodrębnić część infrastruktury sieciowej dedykowanej grupie lub określonemu podsystemowi np. (CCTV, WiFi) dzięki czemu uzyskujemy dużą transparentność przy zarządzaniu oraz eliminujemy błędy połączeniowe w infrastrukturze sieciowej;

- Ochrona infrastruktury teleinformatycznej w serwerowni i pomieszczeniach z punktami dystrybucyjnymi na wypadek zalania, wzrostu temperatury oraz wilgotności;

Monitorowanie przy pomocy dedykowanych sensorów zainstalowanych w szafie oraz pomieszczeniu.

UWAGA: Wszystkie zabezpieczenia (zaślepki) portów miedzianych RJ45 muszą być obsługiwane za pomocą unikalnego klucza umożliwiającego usunięcie blokad z gniazd. Nie może być możliwości usunięcia blokad w inny sposób.

Środowisko

Środowisko wewnątrz budynku, w których będzie instalowany osprzęt kablowy, jest środowiskiem biurowym i zostało ono sklasyfikowane jako M1I1C1E1 zgodnie z PN-EN 50173-1.

Prowadzenie i organizacja kabli

Prowadzenie okablowania

Okablowanie w budynku ma zostać rozprowadzone:

- na głównych ciągach komunikacyjnych w korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni między sufitowej lub pod sufitem – należy zabezpieczyć przynajmniej 30% rezerwy na rozbudowę okablowania w przyszłości,

- w pomieszczeniach do punktu logicznego – podtynkowo w rurkach peszel,

Okablowanie w Serwerowni ma zostać doprowadzone do szaf z wykorzystaniem montowanych pod sufitem dedykowanych kanałów kablowych dla systemów miedzianych. Kanały kablowe należy doprowadzić bezpośrednio nad dach szaf dystrybucyjnych dla łatwego wprowadzania przewodów do szafy.

Kable miedziane wchodzące do punktów dystrybucyjnych oraz serwerowni należy organizować w wiązki po max.24 sztuki od punktu wejścia do pomieszczenia aż do panela krosowego w szafie. Przygotowane wiązki przewodów należy przy pomocy specjalnych grzebieni precyzyjnie czesać, spinać tylko opaskami rzepowymi (nylonowe opaski zaciskowe w przestrzeni punktów dystrybucyjnych oraz serwerowni są zabronione)  i układać pod podłogą techniczną lub w korytach kablowych nad szafami zachowując odpowiednie promienie gięcia oraz najwyższą estetykę wykonania. Opaski rzepowe należy stosować min. co 50cm na odcinkach prostych oraz min. co 25cm na wszelkich łukach i zakrętach.

UWAGA:

Wiązki kablowe które nie będą wykonane w należyty sposób nie zostaną zakwalifikowane jako należyte wykonanie.

Separacja okablowania

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, należy prowadzić w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. Wartość separacji kabli logicznych od elektrycznych należy obliczyć zgodnie z normą PN-EN 50174-2:2018-08

Piony kablowe

Trasy kablowe pionowe mają być zbudowane z drabinek kablowych w wydzielonych szachtach dla instalacji teleinformatycznych. Na każdej kondygnacji należy zainstalować drzwiczki rewizyjne przy szachcie kablowym przy podłodze i suficie. Miejsca przejścia przez stropy są zaznaczone na rzutach.

Okablowanie miedziane

Punkt logiczny (PL)

Kable okablowania poziomego mają być zakończone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami logicznymi (PL). Gniazda w zestawach PL występują w różnej ilości i konfiguracji w zależności od lokalizacji i przeznaczenia.

Zestawy gniazd PL mają być zgodne ze standardem uchwytu osprzętu elektroinstalacyjnego typu M45 (45x45mm). Należy zastosować płyty czołowe skośne. Rodzaj płyty czołowej (skośna) należy tak dobrać, aby płyta czołowa nie powodowała nadmiernego promienia gięcia kabla po zatrzaśnięciu w ramce. Należy stosować także odpowiednio głębokie puszki podtynkowe lub kanały kablowe, aby pozostawić odpowiedni zapas przestrzeni dla kabla i modułu po zatrzaśnięciu w ramce. Dodatkowo należy stosować moduły gniazd, które pozwalają wyprowadzić kabel pod kątem 45º w górę, dół, lewo lub w prawo w zależności od kierunku, z którego kabel wchodzi do PL – patrz rysunki poniżej. Taki sposób wyprowadzenia kabli z modułów gwarantuje optymalny promień gięcia kabli oraz poprawne parametry kanału nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Dla urządzeń IoT, jeżeli jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione należy stosować wtyki MPTL – wtyki RJ45 montowane bezpośrednio na skrętce. Przykładowe miejsca zastosowania to: WLAN, CCTV, KD itp. Taki sposób realizacji połączenia znacząco upraszcza topologie pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych w normie EN 50173-6. Producent oferowanego rozwiązania musi posiadać w swojej ofercie odpowiednie wtyki RJ45 – patrz wymagania szczegółowe dla wtyków RJ45. Połączenie zrealizowane w topologii MPTL musi zostać poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwarancji na te łącza.

Konfiguracja Punktu Logicznego (PL)

Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjąć na podstawie ustaleń z Użytkownikiem oraz najbardziej aktualnej aranżacji wnętrz dla pomieszczeń na etapie realizacji inwestycji;

Do PL doprowadzić odpowiednią ilość kabli symetrycznych 4-parowych. Kable należy zakończyć gniazdami RJ45 lub wtykami RJ45 w zależności od przeznaczenia konkretnego kanału transmisyjnego.

W związku z mocnym zróżnicowaniem urządzeń podłączonych do sieci IP należy przyjąć jednoznaczne przyporządkowanie kolorystyczne modułów RJ45 w gniazdach i panelach krosowych. Rozwiązanie takie zapewnia administratorowi sieci łatwą i szybką orientację od strony szafy kablowej a pracownikom użytkującym sieć nie pozwala na pomyłki związane z wpinaniem się do sieci w nieodpowiedni port.

| Kolor modułu RJ45 | Przeznaczenie |
| --- | --- |
| Czarny | LAN ogólnego przeznaczenia |
| Czerwony | WLAN z funkcją PoE+ / strona panelu krosowego |
| Niebieski | CCTV z funkcją PoE+ / strona panelu krosowego |
| Zielony | Gniazda zlokalizowane pod sufitem |
| Wtyk MPTL | WLAN z funkcją PoE+ / strona urządzenia |
| Wtyk MPTL | Zapas Kabla / strona zapasu |

Rodzaje modułów i wtyków RJ45 z przeznaczeniem

Dokładna konfiguracja Punktów Logicznych (PL) wraz z ich lokalizacją została pokazana na Schemacie ideowym oraz podkładach dołączonych do dokumentacji.

System miedziany

Wymagania dla kabli symetrycznych S/FTP kat.7a

Ze względu na przyjęte wymiary przepustów kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,4mm (co determinuje maksymalną średnicę żyły na 23 AWG). Nie dopuszcza się kabli o większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być poprowadzona podwójnie ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSFRZH).

W związku z potrzebą zapewnienia jak najlepszych parametrów dla szybkich aplikacji 1G/10G i uzyskania najwyższej odporności przed zakłóceniami należy zastosować kable ekranowane kategorii 7 o konstrukcji S/FTP (każda para ekranowana za pomocą folii aluminiowej oraz wspólny ekran dla wszystkich par z oplotu z siatki stalowej). Podwójny ekran doskonale redukuje zakłócenia zarówno niskich jak i wysokich częstotliwości w tym ANEXT zapewniając doskonałe parametry transmisyjne dla wszystkich częstotliwości do 600MHz.

Minimalne wymagania dla kabla miedzianego S/FTP kategoria 7;

- Średnica zewnętrzna kabla – max. 7.4mm;

- Przekrój żyły przewodnika – 23AWG;

- Rodzaj osłony zewnętrznej: LSFRZH;

- Euroklasa – B2ca-s1a-d1-a1;

- Gwarancja pełnego wsparcia PoE i zgodności z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt dla aplikacji PoE;

- Temperatura pracy: -20ºC do +60ºC;

- Zgodność z ISO 11801, ANSI/TIA-568-2.D, IEEE 802.3an, IEC 61156-5,  EN50575:2014+A1:2016;

- Certyfikat zgodności normatywnej niezależnego laboratorium dla min. 4 połączeń w kanale dla ISO 11801 Klasa EA;

| Testy mechaniczne |  |
| --- | --- |
| Minimalny promień gięcia | 8 x średnica kabla |
| Ostateczna siła zrywająca | >400 N (90 lbf.) |
| Testy elektryczne |  |
| NVP | 76% nominalnie |
| Maksymalne napięcie robocze | 80V |

Wymagania dla modułów gniazd FTP RJ45 kat.6A

W opisane płyty czołowe należy zamontować ekranowane dwuelementowe moduły gniazda RJ45 kat. 6A. Moduł gniazda RJ45 ma posiadać konstrukcję dwuelementową, składającą się z części przedniej (z interfejsem RJ45 oraz złączami IDC dla par transmisyjnych) oraz części tylnej. Metalowa obudowa (zarówno na części przedniej i tylnej) podczas montażu gniazda ma się składać w szczelną całość. Konstrukcja modułu nie może zniekształcać konstrukcji kabla, ma również zapewniać maksymalną łatwość instalacji oraz gwarantować najwyższe parametry transmisyjne. Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568 A lub B. Każdy moduł ma być zarabiany narzędziami. Wymagane jest, wykorzystanie do montażu takich narzędzi, które terminują gniazdo (wszystkie 8 żył) poprzez jeden ruch narzędzia, zapewniając krótkie rozploty par max. 6mm (a przez to najlepsze możliwe osiągi transmisyjne) oraz dużą powtarzalność i szybkość zarabiania – tym samym nie dopuszcza się modułów gniazd, które terminowane są metodą narzędzia uderzeniowego lub bez narzędzi.

Dla zapewnienia w kanale transmisyjnym odpowiednich parametrów dla przesyłu szybkich aplikacji takich jak 1G/10G oraz pełne wsparcie dla najnowszych wymagań PoE należy zastosować moduły ekranowane RJ45 kategorii 6A wysokiej klasy.

Minimalne wymagania dla ekranowanych modułów gniazd RJ45:

- Zgodność z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an;

- Wymagany certyfikat na kanał transmisyjny w konfiguracji 4-złączowej do 100m;

- Wymagany certyfikat komponentowy dla modułu RJ45 kat.6A;

- Gwarancja pełnego wsparcia PoE i zgodności z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli połączeniowych;

- Wsparcie dla PoH (Power over HDBaseT do 100W);

- Gniazda muszą być zgodne z wymaganiami metod badawczych określonych w normach IEC 60512-9-3 i IEC 60512-99-001 w celu zapewnienia, że w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego nie uszkodzi to krytycznego punktu styku wtyku i gniazda.

- Temperatura pracy: -10ºC do +65ºC;

- Zgodność z ANSI/TIA-1096A;  IEC 60603-7, RoHS

- Styki gniazda muszą być pokryte min. 50 µcal złota dla najwyższej wydajności;

- Zapewnia ekranowanie 360º zintegrowane z modułem – bez dodatkowych elementów ekranujących dokładanych do gniazda;

- Zapewnia stabilne połączenie elektryczne z panelem krosowym w celu prawidłowego uziemienia;

- Producent oferowanych modułów ma mieć dostępne w ofercie moduły przynajmniej w 6-ciu kolorach do wyboru (preferowane kolory: czarny, niebieski, zielony, czerwony, żółty, fioletowy);

- Od strony paneli krosowych należy stosować moduły z automatyczną sprężynową zintegrowaną klapką przeciw kurzową zapewniająca ochronę min. IP40;

- Każdy moduł ma być przetestowany w 100% przez producenta w celu zapewnienia wydajności NEXT i RL a następnie indywidualnie oznakowany numerem seryjnym;

- Konstrukcja modułów musi umożliwiać upakowanie do 48 portów w panelu 1U;

- Moduł podczas terminowania ma zapewniać optymalną wydajność poprzez zachowanie geometrii par i zminimalizowanie rozplotu;

- Terminowanie modułu ma zapewniać poprawne umieszczenie przewodników w nożach wykorzystując płynny ruch bez konieczności uderzania w wewnętrzne komponenty modułu;

- Możliwość terminowania 4 par w tym samym momencie;

- Konstrukcja modułu musi umożliwiać wyprowadzenie kabla pod kątem 45º z tyłu modułu w zależności od potrzeby w lewo, prawo, do góry i w dół;

- Dopuszczalna grubość akceptowanego przewodnika to 22-26AWG w wykonaniu drut i linka;

- Moduł musi być oznaczony kolorami w celu łatwego rozpoznania schematu rozszycia T568A i T568B;

Wymagane parametry mechaniczne

| Rodzaj testu | Metoda badania | Pomiar | Wynik testów |
| --- | --- | --- | --- |
| Siła normalna | - | Obciążenie (gramy) | >100 |
| Trwałość | IEC 512-9a | Rezystancja obwodu (mΩ) | <40 |
| Podłączanie / Odłączanie | IEC 512-3b | Siła podłączenia (N) | <20 |
|  |  | Siła rozłączenia (N) | <20 |
| Cykle terminacyjne | IEC 352 | Ilość cykli | >20 |
| Cykle połączeniowe | IEC 60603-7 | Liczba możliwych podłączeń wtyków | >2500 |
| Wibracje | IEC 512-6d | Rezystancja obwodu (mΩ) | <40 |
| Wstrząsy | IEC 512-6c | Zakłócenia kontaktowe (mikrosekundy) | <5 |
| Testy elektryczne | Pomiar | Rezultat |  |
| Niski poziom rezystancji obwodu | IEC 512-2a | Rezystancja (mΩ) | <20 |
| Napięcie przebicia dielektryka | IEC 512-4a | 1000VAC, 1 minuta | Przeszły |
| Rezystancja izolacji | IEC 512-3a | Rezystancja (MΩ) | >500 |
| Odporność na korozję w wyniku przepływu gazów mieszanych | IEC 512-11g | Rezystancja obwodu (mΩ) | <40 |
| Żywotność w wysokich temperaturach | IEC 512-9b | Rezystancja obwodu (mΩ) | <40 |
| Wilgotność | IEC 512-11c | Rezystancja obwodu (mΩ) | <40 |
| Szok termiczny | IEC 512-11d | Rezystancja obwodu (mΩ) | <40 |
| Sekwencja klimatyczna | IEC 512-11a | Rezystancja obwodu (mΩ) | <40 |

Wymagania dla wtyków FTP RJ45 kat.6A (MPTL)

Minimalne wymagania dla wtyków RJ45

- Zgodność z ISO 11801 Kategoria 6A/Klasa EA, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an, ANSI/TIA-1096-A, RoHS;

- Gwarancja pełnego wsparcia PoE i zgodności z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli połączeniowych;

- Wsparcie zasilania dla HD-Base-T do 100W;

- Możliwość ponownej terminacji wtyku – min. 20;

- Temperatura pracy: -40ºC do +85ºC;

- Zgodność z IEC 60603-7;

- Deklaracja zgodności CE;

- Zgodność z UL 1863, UL 2043;

- Klasa szczelności IP20 IEC 60529;

- Fabrycznie wyposażony w zaślepkę przeciw kurzową;

- Wtyk wykonany z cynkowego odlewu ciśnieniowego zapewniający ekranowanie 360º – bez dodatkowych elementów ekranujących dokładanych do wtyku;

- Moduł podczas terminowania ma zapewniać optymalną wydajność poprzez zachowanie geometrii par i zminimalizowanie rozplotu;

- Terminowanie modułu ma zapewniać poprawne umieszczenie przewodników w nożach wykorzystując płynny ruch bez konieczności uderzania w wewnętrzne komponenty modułu;

- Terminowanie wszystkich 4 par w tym samym momencie;

- Wtyk musi mieć prostą konstrukcję, która umożliwia szybkie terminowanie w każdych warunkach i składać się z nie więcej niż 2-óch części;

- Akceptowalna średnica terminowanego kabla: 5,8-9mm

- Dopuszczalna grubość przewodnika dla drutu 22-26AWG;

- Wtyk musi mieć możliwość rozszycia wg. T568A lub T568B;

Wymagane parametry mechaniczne

| Rodzaj testu | Metoda testu | Jednostka | Oczekiwany typowy parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Wibracje | IEC 512-6d | mΩ | <40 |
| Wstrząsy | IEC 512-6c | μs | <5 |
| Trwałość | IEC 512-9a | mΩ | <40 |
| Cykle terminowania | IEC 352 |  | >20 |
| Cykle połączeniowe | IEC 60603-7 |  | >2500 |

Wymagania dla paneli krosowych FTP w wersji skośnej

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego należy zakończyć na panelach krosowych skośnych o wysokości montażowej 1U i pojemności 24portów.

Minimalne wymagania dla panelu krosowego 24 porty:

- Wysokość montażowa 1U, wersja skośna, 19”;

- Fabryczna numeracja każdej sekcji portów u góry panelu;

- Miejsca na opisy portów na dole panelu;

- Maksymalne upakowanie – do 24 portów miedzianych RJ45;

- Panel musi być wyposażony w mechanizmy zatrzaskowe dla modułów RJ45;

- Montaż i demontaż modułów w panelu musi odbywać się bez specjalistycznych narzędzi;

- Panel krosowy musi umożliwiać także montaż interfejsów multimedialnych na życzenie klienta;

- Wszystkie porty panelu krosowego muszą mieć automatyczny kontakt z ekranem modułów RJ45;

- Panel musi posiadać wbudowany port dla podłączenia uziemiania;

- Wszelkie porty panelu krosowego, które nie zostaną wykorzystane należy zaślepić zaślepką.

Widok panelu krosowego 24-porty, 1U

Uwaga:

Panele mają być wyposażone w moduły gniazd tego samego typu co w gniazdach dostępowych Użytkownika (PL) ale dodatkowo wyposażone w zaślepkę przeciw kurzową.

Półka podtrzymująca kable do paneli krosowych

Panele krosowe muszą zostać wyposażone z tyłu w panel odciążający, który redukuje napięcia kabli oraz umożliwia sprawna organizację kabli wchodzących od tyłu. Półka musi umożliwiać także swobodny dostęp do kabli i modułów od tyłu dla paneli zamontowanych poniżej i powyżej danej jednostki poprzez funkcję odchylania góra/dół.

Widok panelu odciążającego, 1U

Półka  w stanie podniesionym                   =    Półka  w stanie normalnym                           Półka  w stanie opuszczonym

Wymagania dla kabli krosowych S/FTP kat.6A, 26AWG – strona użytkownika

Biorąc pod uwagę duże zagęszczenie kabli krosowych należy zastosować kable o przekroju 26AWG, aby usprawnić zarządzanie, poprawić przejrzystość w szafie, zwiększyć dostęp do portów oraz zoptymalizować przepływ powietrza do urządzeń aktywnych (lepsze chłodzenie).

Minimalne wymagania dla kabli krosowych:

- Kable krosowe mają być wykonane z linki ekranowanej S/FTP kategorii 6A 26AWG;

- Wymagana maksymalna średnica linki to 6,1mm;

- Osłona zewnętrzna kabla krosowego CM/LSZH – zgodność z IEC 60332-1, 60754-1, i 61034-2;

- Zgodność z ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 Klasa EA, IEC 60603-7, UL 1863, ROHS, deklaracja zgodności CE;

- Obudowa wtyku RJ45 – poliwęglan zgodny z UL94V-0

- Piny wtyków wykonane z pozłacanego fosforobrązu, styki powlekane 50 mikro calami złota dla uzyskania najwyższej wydajności;

- Zgodność z ANSI/TIA-1096-A;

- Konstrukcja wtyku musi uniemożliwiać zaczepianie końcówki kabla krosowego podczas wyciągania go z wiązki kabli;

- Kabel krosowy musi zapewniać identyfikowalność (na kablu musi być etykieta z podaną kategorią kabla, jego długością oraz numerem kontroli jakości);

- Kable krosowe muszą wspierać standardy aplikacji PoE IEEE 802.3af/802.3at oraz 802.3bt typ 3 i typ 4;

- Minimalna ilość cykli połączeniowych min. 2500;

- Wszystkie kable krosowe mają być fabrycznie wykonane i przetestowane na mapę połączeń oraz NEXT i RL;

- Wszystkie komponenty składowe: wtyki, kabel mają być wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co cały system okablowania i zostać objęte 25-letnią gwarancją systemową producenta;

- Należy przewidzieć 100% kabli krosowych do podłączeń z obu stron;

- Kable krosowe muszą opcjonalnie umożliwiać zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń uniemożliwiających nieautoryzowane wypięcie kabla z portu;

- Kable krosowe muszą być dostępne w min.9 kolorach;

- Dostępna długość kabli krosowych od 0.5m do 40m;

Wymagania dla kabli krosowych F/UTP kat.6A, 28AWG – strona szafy

Biorąc pod uwagę duże zagęszczenie kabli krosowych należy zastosować kable o zmniejszonym przekroju 28AWG, aby usprawnić zarządzanie, poprawić przejrzystość w szafie, zwiększyć dostęp do portów oraz zoptymalizować przepływ powietrza do urządzeń aktywnych (lepsze chłodzenie).

Minimalne wymagania dla kabli krosowych:

- Kable krosowe mają być wykonane z drutu ekranowanego F/UTP kategorii 6A 28AWG;

- Wymagana maksymalna kabla krosowego to 4,7mm;

- Osłona zewnętrzna kabla krosowego CM/LSZH – zgodność z IEC 60332-1, 60754-2, i 61034-2;

- Zgodność z ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 Klasa EA, IEC 60603-7, ROHS, deklaracja zgodności CE;

- Obudowa wtyku RJ45 – poliwęglan zgodny z UL94V-0

- Piny wtyków wykonane z pozłacanego fosforobrązu, styki powlekane 50 mikro calami złota dla uzyskania najwyższej wydajności;

- Zgodność z ANSI/TIA-1096-A;

- Konstrukcja wtyku musi uniemożliwiać zaczepianie końcówki kabla krosowego podczas wyciągania go z wiązki kabli;

- Kabel krosowy musi zapewniać identyfikowalność (na kablu musi być etykieta z podaną kategorią kabla, jego długością oraz numerem kontroli jakości);

- Kable krosowe muszą wspierać standardy aplikacji PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 kabli w wiązce) oraz 802.3bt typ 3 i typ 4 (24 kable w wiązce);

- Minimalna ilość cykli połączeniowych min. 2500;

- Temperatura pracy: -10ºC do 75ºC

- Wszystkie kable krosowe mają być fabrycznie wykonane i przetestowane na mapę połączeń oraz NEXT i RL;

- Wszystkie komponenty składowe: wtyki, kabel mają być wyprodukowane i trwale oznaczone przez tego samego producenta co cały system okablowania i zostać objęte 25-letnią gwarancją systemową producenta;

- Należy przewidzieć 100% kabli krosowych do podłączeń z obu stron;

- Kable krosowe muszą opcjonalnie umożliwiać zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń uniemożliwiających nieautoryzowane wypięcie kabla z portu;

- Kable krosowe muszą być dostępne w min.8 kolorach;

- Dostępna długość kabli krosowych od 0.2m do 40m;

Punkty dystrybucji okablowania strukturalnego

W szafach dystrybucyjnych będzie instalowany osprzęt połączeniowy pasywny oraz sprzęt aktywny w różnych konfiguracjach.

W projekcie zaplanowano mieszane wyposażenie czyli elementy pasywne, switche oraz inne urządzenia. Dla takiego wyposażenia wybrano racki o konstrukcji uniwersalnej dostosowanej do obsługi tego typu wyposażenia; rack taki zapewnia sprawne zarzadzanie dużą ilością połączeń zarówno od strony kabli przychodzących jak i patchcordów, dobry przepływ powietrza dla chłodzonych urządzeń oraz dostęp do zasilania które nie koliduje z okablowaniem logicznym. Zastosowano otwarte konstrukcje racków z kanałami bocznymi do zarzadzania okablowaniem.

Szafy oraz wszelkie akcesoria do nich (organizery, zaślepki, listwy zasilające PDU) muszą pochodzić z oferty tego samego producenta co okablowanie strukturalne.

Wymagania dla Rack 4-słupowy

Otwarty stelaż Rack 19” wyposażony w ramę 4-słupową, musi spełniać standard EIA/ECA-310-E oraz mieć następujące wymiary:

- 45U; 2136x515mm (WxS)

- Regulowana głębokość w zakresie od 585mm do 1066mm  ze skokiem max. 15mm;

Stelaż musi spełniać poniższe wymagania i funkcjonalności:

- umożliwiać regulację szyn montażowy tylnych i przednich;

- obciążenie statyczne min. 1134kg;

- szyny montażowe muszą posiadać oznaczenie każdego U zaczynając od dołu racka;

- przednie i tylne słupy montażowe stelaża muszą umożliwiać montaż pionowych prowadnic kabli;

- 8 zamaskowanych punktów uziemienia do wyboru;

- przednie i tylne słupy montażowe stelaża muszą umożliwiać montaż akcesoriów takich jak:

  - pionowe i poziome listwy zasilające PDU;

  - elementy organizacyjne dla zapasu kabli krosowych;

  - adaptery do montażu elementów 0U;

  - dukty termiczne umożliwiające doprowadzenie chłodnego powietrza do urządzeń z przepływem bocznym;

  - pionowe panele zaślepiające;

  - wodospady;

- umożliwiać montaż opcjonalnych kółek montowanych do podstawy stelaża;

Widok stelaża 4-słupowego

Listwy zasilające PDU i monitoring środowiskowy

Listwy PDU

Listwy PDU monitorują zasilanie w serwerowni i warunki środowiskowe na poziomie szafy, poprzez ciągłe skanowanie potencjalnych przeciążeń obwodów elektrycznych i parametrów dotyczących otoczenia które mogłyby spowodować uszkodzenie kosztownego sprzętu IT. PDU muszą dostarczać wszechstronnych, dokładnych pomiarów energii użytej do zasilania sprzętu IT w celu efektywnego wykorzystania zasobów. Należy odpowiednio dobrać PDU, sensory środowiskowe i zabezpieczonych kabli zasilających aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zarządzania dla nowoczesnych środowisk Serwerowni.

Listwy dla dystrybucji zasilania w szafach PDU muszą spełniać poniższe wytyczne:

- Zgodność z normami:

  - ANSI/TIA-569-D Telecommunications Pathways and Spaces, 2015;

  - ANSI/NFPA 70 – National Electric Code, 2008, 2014;

  - 2014/35/EU – Low Voltage Directive;

  - 2014/30/EU – Electromagnetic Compatibility Directive;

  - 2011/65/EU – Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment directive (RoHS2);

  - EN 55032:2015 – Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits and method of measurement;

  - EN 55024:2010 – Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods of measurement;

  - EN 60950-1: 2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 – Information technology equipment. Safety. General requirement;

  - EN 50600-2-2: Data Center Electrical Power Distribution;

- Certyfikat - FCC Rules Part 15 – EMC Verification, Canadian ICES-003;

- Producent musi oferować listwy PDU zarówno w wersji montażu pionowej jak i poziomej 19”;

- PDU muszą wytrzymać temperaturę do 60°C przy pełnym obciążeniu na wszystkich gniazdach;

- PDU o dużej gęstości upakowania gniazd (do 48 sztuk) na jednym profilu o wymiarach max. 1821.2mm x 50.8mm x 111.8mm (musi zmieścić się do szafy 42U) dla zminimalizowania przestrzeni i zmaksymalizowania przepływu powietrza w szafie;

- Szerokość listw pionowych max. 50,8mm;

- Możliwość wymiany kontrolera z wyświetlaczem w trakcie pracy listwy PDU (Hot-Swap);

- Kontroler PDU z wyświetlaczem musi mieć możliwość obrotu o 180º w zależności od strony na której jest montowana listwa;

- Kontroler musi posiadać jasny wyświetlacz OLED z wysokim współczynnikiem kontrastu;

- Redundantny dostęp sieciowy 1Gb/s w konfiguracji 2N dla redundancji połączeń w sieci lub połączeniu do sieci różnych użytkowników;

- Przełączanie gniazd zasilających i krytycznych funkcji PDU musi odbywać się za pośrednictwem HTTPS/TLS, a nie SSL;

- Musi być obsługiwane bezpieczne monitorowanie sieci, aby uniknąć wtargnięć - cała komunikacja danych powinna obsługiwać bezpieczne funkcje RESTful API przez HTTPS/TLS z wykorzystaniem otwartego, niezastrzeżonego standardu branżowego;

- Musi obsługiwać standard Redfish API;

- Gniazda zasilające muszą obsługiwać najnowsze zabezpieczenia i spełniać rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa narzędzi do skanowania:

  - HPE WebInspect Security;

  - Tenable Nessus;

  - DDI Frontline;

  - BackTrack Linux Security Editor;

- PDU musi obsługiwać kodowane oznaczone kolorami gniazda C13/C19 w celu identyfikacji każdej z 3 faz z kolorowymi bezpiecznikami automatycznymi;

- PDU musi być dostępne przynajmniej w 6 kolorach do wyboru w celu łatwej identyfikacji i zarządzania zasilaniem w szafach;

- PDU musi obsługiwać połączenie sieciowe 1Gb/s i umożliwiać połączenie do 4 listw PDU w celu oszczędzania adresów IP;

- Montaż listw PDU musi odbywać się bez użycia narzędzi i umożliwiać regulowanie położenia jednostki PDU;

- Graficzny interfejs użytkownika jednostki PDU musi dostosowywać się do rozdzielczości ekranu urządzenia użytkownika w celu uzyskania optymalnego interfejsu na urządzeniach mobilnych i tabletach;

- Kodowane gniazda IEC są kompatybilne z bezpiecznymi kablami zasilającymi z blokowaniem W i V z dodatkowym zabezpieczeniem za pomocą standardowych opasek kablowych;

- Minimum 3-letnia standardowa gwarancja producenta z możliwością rozszerzenia do 5-lat;

- Skalowalność pod względem zarządzania urządzeniem za pomocą lokalnego serwera WWW do systemu DCIM w celu monitorowania energii i mocy u jednego dostawcy;

- Obsługa portu USB umożliwiającego szybkie instalowanie oprogramowania wbudowanego i poprawek zabezpieczeń bez wyłączania niezgodnych urządzeń w sieci;

- Musi istnieć możliwość wyłączenia portu USB do udostępniania za pomocą blokady programowej w celu ochrony przed włamaniami;

- Monitorowanie zużycia energii z dokładnością do +/-1% zapewniające dokładność rozliczeniową zgodnie ze specyfikacjami IEC;

- Pomiary muszą obejmować odczyty V, A, VA, W, kWh i PF;

- Obsługa wysokiej niezawodności hydrauliczno-magnetycznych wyłączników awaryjnych stabilnych w temperaturze do min.60°C;

- Projektuje się listwy PDU

  - Monitorowane Przełączanie (MP) – jednostka PDU z możliwością monitorowania potencjalnej agregacji mocy i przełączania poziomu wyjściowego na poszczególne gniazda lub grupę gniazd. Umożliwia sekwencjonowanie mocy, ponowne uruchomienie sprzętu lub ograniczenie nieuprawnionego użycia gniazda zasilającego;

- dodatkowo producent oferowanych listw PDU musi posiadać w swojej ofercie modele listw o które będzie można w przyszłości rozszerzyć system i jego funkcjonalność bez uszczerbku na kompatybilności i ilości posiadanego już sprzętu; wymagane są m.in.:

  - Niemonitorowanych listw (NM);

  - Monitorowane Wejścia (MW) - jednostka PDU z możliwością monitorowania potencjalnej agregacji mocy po to aby szybko zidentyfikować potencjalne problemy z zasilaniem i odzyskać dostępną lub niewykorzystaną moc;

  - Monitorowanie na poziomie indywidualnego Gniazda (MG) – jednostka PDU z możliwością monitorowania mocy wyjściowej, aby szybko zidentyfikować potencjalne problemy z zasilaniem oraz odzyskać dostępną lub niewykorzystaną moc wyjściową na poziomie gniazd, umożliwiając ponowne przegrupowanie lub wyłączenie poszczególnych serwerów w celu odzyskania dostępnej lub niewykorzystanej mocy;

  - Monitorowanie i Przełączanie na poziomie indywidualnego Gniazda (MPG) – jednostka PDU z możliwością monitorowania mocy wyjściowej i możliwości przełączania poziomu wyjściowego dla poszczególnych gniazd lub grupy gniazd. Monitorowanie mocy na poziomie indywidualnego gniazda zapewnia praktyczne dane dotyczące zarządzania zużyciem energii każdego podłączonego urządzenia IT, umożliwiając ponowne przegrupowanie lub wyłączenie poszczególnych serwerów w celu odzyskania dostępnej lub niewykorzystanej mocy;

- Spełnia globalne standardy zgodności zasilania: UL, cULus, CE i EAC;

- Obsługa monitorowania rozgałęzionych obwodów i równoważenia obciążenia każdego obwodu;

- Obsługa gniazd naprzemiennych;

- Wyświetlanie wszystkich trzech faz jednocześnie na wyświetlaczu OLED podczas ręcznego gromadzenia danych;

- PDU musi natywnie obsługiwać różne czujniki i rozwiązania kontroli dostępu za pośrednictwem tej samej jednostki PDU bez zewnętrznego urządzenia bramowego;

- Dostawca PDU musi dostarczać cyfrowe czujniki środowiskowe oraz bezpieczeństwa m.in.:

  - pojedynczy sensor temperatury;

  - podwójny sensor temperatura + wilgotność;

  - poczwórny sensor 3x temperatura + wilgotność;

  - liniowa czujka zalania;

  - punktowa czujka zalania;

  - wejście styku bez potencjałowego;

  - kontaktron drzwiowy;

  - HUB dostępowy dla kontroli dostępu do szafy (wymagana obsługa technologii kart 125kHz i 13,56MHz);

  - klamka z kontrolą dostępu (podwójny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym oraz wbudowanym sensorem wilgotności;

  - klamka z kontrolą dostępu (podwójny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym, klawiaturą numeryczną oraz wbudowanym sensorem wilgotności;

  - listwa oświetleniowa LED;

  - HUB rozszerzenia portów sensorów

- Obsługa interfejsu bezprzewodowego za pomocą klucza sprzętowego sieci bezprzewodowej;

Parametry elektryczne listw PDU

| Napięcie wejściowe | Jednofazowe PDU – 240V |
| --- | --- |
| Prąd wejścia (na fazę) | 32A |
| Moc wejściowa | 7,4 (kVA) |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60Hz |
| Napięcie wyjściowe | 120-240VAC |
| Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | IEC C13: 10A IEC C19: 16A NEMA 5-20R: 16A |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem (jeśli dotyczy) | Zabezpieczenia hydrauliczno-magnetyczne |

Parametry ogólne listw PDU

| Temperatura pracy | 10ºC do 60ºC |
| --- | --- |
| Temperatura przechowywania | -20ºC do 60ºC |
| Wilgotność względna: Podczas pracy | 10% do 90% bez kondensacji |
| Wilgotność względna: Bez działania | 5% do 95% RH |
| Wilgotność względna: Przechowywanie | 5% do 95% |
| Wysokość podczas pracy | 0 – 3000m |
| Wysokość podczas przechowywania | 0 – 9144m |
| Zgodność ze standardami | CE |
| Zgodność środowiskowa | RoHS & REACH |

Monitoring środowiska

Czujniki powinny zawierać:

- wbudowany mikroczip, który konwertuje sygnały analogowe na format cyfrowy, zanim dane dotrą do PDU;

- bezpośrednie połączenie z PDU za pomocą dostarczonego standardowego kabla sieciowego;

- szybkozłącze i kabel Ethernet;

Czujniki temperatury i wilgotności musi być zgodny z następującą specyfikacją:

|  | Temperatura | Temperatura i wilgotność | 3x temperatura i wilgotność |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektryczne |  |  |  |
| Napięcie robocze | 5V DC | 5V DC | 5V DC |
| Skala | 0°C~+65°C, wilgotność względna 10–90%, bez kondensacji | 0°C~+65°C, wilgotność względna 10–90%, bez kondensacji | 0°C~+65°C, wilgotność względna 10-90%, bez kondensacji |
| Precyzja | ±2°C | ±2°C | ±2°C |
|  | ±5% RH w 5-50°C | ±5% RH w 5-50°C | ±5% RH w 5-50°C |
|  | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH |
| Typ przewodu (od PDU do puszki czujnika) | Patchcord kat. 5, UTP | Patchcord kat. 5, UTP | Patchcord kat. 5, UTP |
| Fizyczne |  |  |  |
| Długość | 2m | 2m (od PDU do puszki czujnika) | 2m (od PDU do puszki czujnika) |
|  |  | 1m (czujnik temperatury T1/T3 do puszki czujnika) | 1m (czujnik temperatury T1 / T3 do puszki czujnika) |
| Środowiskowy |  |  |  |
| Wysokość n.p.m (eksploatacja / przechowywanie) | 0- 3048m/0-15240m | 0-3048m/0-15240m | 0-3048m/0-15240m |
| Temperatura (Obsługa / przechowywanie) | 0°C~+70°C/-20~+70°C | 0°C~+70°C/-20~+70°C | 0°C~+70°C/-20~+70°C |
| Wilgotność (Obsługa / przechowywanie) | 0-95% RH, bez kondensacji | 0-95% RH, bez kondensacji | 0-95% RH, bez kondensacji |
| Spełnia |  |  |  |
| Weryfikacja środowiskowa | ROHS, WEEE | ROHS, WEEE | ROHS, WEEE |

Czujnik zalania

Czujnik służy do monitorowania stanu wody z przodu szafy lub w innym potencjalnym miejscu wycieku wody i powinien zawierać:

- Bezpośrednie połączenie z PDU za pomocą dostarczonego standardowego kabla sieciowego;

- Kompaktowe urządzenie odpowiednie do wielu lokalizacji;

- Liczba czujników na szafę lub rząd i CARC - ?

Czujnik zalania musi spełniać następujące wymagania:

|  | Czujnik zalania |
| --- | --- |
| Elektryczne |  |
| Napięcie robocze | 5V DC |
| Skala | Ciecze o rezystancji <2 MΩ na cm |
| Fizyczne |  |
| Długość kabla: | 5m |
| Typ drutu: | Patchcord kat. 5, UTP |
| Środowisko |  |
| Wysokość n.p.m (eksploatacja/przechowywanie) | 0-3048m / 0-15240m |
| Temperatura (eksploatacja/przechowywanie) | 0°C~+65°C /-20~+70°C |
| Wilgotność (eksploatacja / przechowywanie) | 10 - 95% RH, bez kondensacji (praca) |
| Spełnia |  |
| Weryfikacja środowiskowa | ROHS, WEEE |

Organizacja kabli w szafie

Pionowy menedżer kabli

Pionowy menedżer kabli musi:

- być wykonany z metalowego szkieletu;

- być wyposażony w palce do prowadzenia kabli krosowych, które są umieszczone na wysokości każdego U stelaża Rack;

- palce musza być wykonane z wyprofilowanego tworzywa sztucznego i zapewniać odpowiednią kontrolę promienia gięcia dla kabli krosowych na całej długości;

- szkielet menadżera musi mieć otwory przelotowe do okablowania w kierunku przód/tył, z opcją zaślepienia;

- mieć metalowe, uchylne, otwierane drzwi, które można otworzyć w prawo lub w lewo z mechanizmem „Dociśnij i Zamknij”;

- drzwi muszą być zintegrowane z menadżerem kabli bez konieczności dodatkowego montażu;

- menadżer musi współpracować z plastikowymi szpulami do zarządzania zapasem kabli, które można dowolnie zmieniać w razie potrzeby;

- umożliwiać obsługę całego okablowania w stojaku bez pomocy poziomych menedżerów kabli;

- umożliwiać instalacje w swojej przestrzeni paneli krosowych w pionie:

  - min. 15U;

Wymagana minimalna pojemność kabli krosowych w menadżerach pionowych

| Szerokość | Zalecane wypełnienie kablami (30%) |  |  |  |  |  |  |  | Maksymalne wypełnienie kablami (50%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przód menadżera |  |  |  |  |  |  |  | Tył menadżera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kat.6A (28AWG - 4,7mm) |  | Kat.6A (24AWG - 6,99mm) |  | Kat.6 (28AWG - 3,81mm) |  | Kat.6 (24AWG - 5,97mm) |  | Kat.6A (28AWG - 4,7mm) |  | Kat.6A (24AWG - 6,99mm) |  | Kat.6 (28AWG - 3,81mm) |  | Kat.6 (24AWG - 5,97mm) |  |
| 203 | 711 | 1185 | 321 | 536 | 1081 | 182 | 440 | 734 | 443 | 739 | 200 | 334 | 674 | 1124 | 274 | 457 |

Widok pionowego menadżera kabli

Organizery poziome jednostronne

Wszystkie projektowane racki muszą zostać wyposażone w organizery poziome z pokrywą (możliwość otwarcia góra/dół) zabezpieczającą przed wypadaniem kabli krosowych. Organizery poziome mają mieć wysokość 2,3,4U i przynajmniej po 6 wejść z góry i z dołu na kable krosowe. W tylnej części organizera mają znajdować się przynajmniej 2 wyloty owalne na wyprowadzenie kabli krosowych do tyłu; krawędzie wylotów muszą być zabezpieczone w taki sposób aby kable krosowe nie były narażone na ostre krawędzie. Pojemność organizera musi zostać dobrana w taki sposób aby obsłużyć projektowaną ilość i rodzaj kabli krosowych wraz z min.50% zapasem przestrzeni na przyszłość. Skrajne boczne prowadnice kablowe muszą mieć kształt zapewniający odpowiedni promień gięcie kabli krosowych oraz nie narażać ich na ostre krawędzie.

Widok poziomego organizera jednostronnego 2U, 3U i42U 19”

Wymagana minimalna pojemność kabli krosowych w menadżerach poziomych jednostronnych

| Wysokość | Zalecane wypełnienie kablami krosowymi (30%) |  |  |  | Maksymalne wypełnienie kablami krosowymi (50%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przód menadżera |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kat.6A (28AWG - 4,7mm) |  | Kat.6A (24AWG - 6,99mm) |  | Kat.6 (28AWG - 3,81mm) |  | Kat.6 (24AWG - 5,97mm) |  |
| 2U | 140 | 233 | 63 | 105 | 213 | 355 | 86 | 144 |

Urządzenia sieciowe LAN i WLAN

Urządzenia sieciowe bezprzewodowe muszą spełniać poniższe wymagania:

- 5.0GHz: 802.11a/g/n/ac/ax 1200Mbps

- 2.4GHz: 802.11b/g/n/ax 600Mbps

- OFDMA

- 2x2 in 5.0GHz

- 2x2 in 2.4GHz

- 1 port 2.5Gb/s LAN

- Możliwość montażu na ścianie I suficie

- WMM Wireless Multimedia Prioritization

- WDS Wireless Distribution System

- Pobór mocy max 15.3W

- Powinien być zasilany za pomocą Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at

- Punkt dostępowy powinien obsługiwać Technologię MU-MIMO

- WPA2, WPA3

- Uwierzytelnianie sprzętowym adresem MAC

- Zdalne zarządzanie zabezpieczone protokołem Security Sockets Layer (SSL)

- Zdalna konfiguracja i zarządzanie za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne

- Zarządzanie za pomocą chmury. Możliwość realizacji za pomocą chmury zadań konfiguracji takich jak roaming, facebook captive portal, tworzenie vlan oraz SSID, integracja autentykacji z serwerem Radius

- Z uwagi na przewidywaną lokalizację punktu dostępowego jego wymiary nie mogą przekraczać: 161 x 161 x 34 mm

- Urządzenie powinno być objęte 5 letnią gwarancją producenta realizowaną w systemie NBD

Urządzenia typu przełącznik muszą spełniać poniższe wymagania:

- Ilość portów 48 porty PoE+ 1GBaseT, 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT niezależne

- Chłodzenie od przodu do tyłu obudowy

- Budżet mocy PoE: 480W

- Możliwość instalacji redundantnego zasilacza

- Tablica MAC min. 16K

- Tablica ARP/NDP min. 888

- Bufor 16Mb

- MTBF min. 673207 godzin

- Wydajność min. 130,9 Mp/s

- Przepustowość min. 176 Gb/s

- Port USB

- Port miniUSB

- Port zarządzania Out-of-band;

- Web GUI

- HTTPs

- SSH

- SNMP

- MIB RSPAN

- Radius

- TACACS+

- DiffServ

- Możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram

- IPv4/IPv6 Multicast filtering

- CPU min 800 Mhz

- Min 1GB RAM

- Min 256MB Flash

- Min ilość obsługiwanych VLAN 4K

- Minimalna ilość przełączników w stosie: 8

- Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s

- Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: spine and leaf

- Non-stop forwarding (NSF)

- Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack)

- Double VLAN Tagging (QoQ)

- PIM-DM (Multicast Routing - dense mode)

- PIM-DM (IPv6)

- PIM-SM (Multicast Routing - sparse mode)

- PIM-SM (IPv6)

- RIPv1

- RIPv2

- OSPFv2

- RFC 2328

- RFC 1583

- OSPFv3

- CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014,

- Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010

- VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A

- RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A

- FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014

- ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014

- BSMI: CNS 13438 Class A

- CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013

- UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

- CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

- RCM (AS/NZS) 60950.1:2015

Uwagi końcowe

Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego muszą zostać skoordynowane z wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowaną oraz ogólną instalacją elektryczną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, itp. Jeżeli w trakcie realizacji nastąpią zmiany prowadzenia tras instalacji okablowania lub wystąpią konflikty z innymi instalacjami, należy ustalić poprawione rozprowadzenie tras kablowych w porozumieniu z Projektantem.

Dedykowaną dla okablowania instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Należy uziemić zgodnie obowiązującymi przepisami wszystkie metalowe korytka, drabinki kablowe, szafy kablowe wraz z osprzętem oraz inne urządzenia sieciowe, które zgodnie z instrukcją ich montażu tego wymagają.

Wszystkie materiały wprowadzone do robót muszą być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów.

INSTALACJA MONITORINGU

GENERALNE WYMAGANIA

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed datą dostarczenia. W momencie oferowania wszystkie elementy oferowanego systemu muszą być dostępne (dostarczane przez producenta) w dacie złożenia oferty i nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Wszystkie komponenty danego urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta

SYSTEM VMS

Oprogramowanie musi posiadać czytelną, prostą politykę licencjonowania opartą o klucze licencyjne z możliwością ich grupowania w celu optymalizacji kosztowej dla użytkowników końcowych;

Oprogramowanie musi opierać się o licencjonowanie dostępu (możliwości podłączenia) kamer wideo lub innych źródeł wideo o specyfice szczegółowo opisanej w dalszej części wymagań;

Oprogramowanie musi być skalowalne od jednego klienta, serwera i kamery do setek klientów, serwerów i kamer;

Oprogramowanie musi posiadać elastyczną, skalowalną - co najmniej 3 stopniową skalę (wersję) funkcjonalności oprogramowania z możliwości migracji do wyższej wersji z niższej (mniejszej liczby funkcjonalności).;

Oprogramowanie musi udostępniać nieodpłatną aplikację kliencką bez ograniczeń ilościowych w instalacji w zakresie urządzeń – stacji oglądowych.

Oprogramowanie musi udostępniać pakiet SDK w celu integracji z rozwiązaniami trzecimi

Oprogramowanie musi udostępniać nieodpłatną wersję oprogramowania dla aplikacji mobilnych z obsługą urządzeń opartych, co najmniej o system iOS i Android

Oprogramowanie musi posiadać możliwość dostępu (na takich samych zasadach i w oparciu o te same funkcjonalności, co standardowa aplikacja kliencka oprogramowania) do systemu poprzez aplikację kliencką opartą o przeglądarkę internetową.

Rozbudowa systemu musi być możliwa w każdej chwili nawet o pojedynczą kamerę (licencję)

Aplikacja serwerowa nie może być ograniczona pod kątem producenta sprzętu, na którym ma pracować, a jedynie parametrami technicznymi i wydajnościowymi umożliwiającymi jej poprawne, płynne i nieprzerwane wykorzystanie;

Oprogramowanie zarządzające serwera i klienta muszą posiadać możliwość instalacji na jednej maszynie jak również na oddzielnych tworząc architekturę klient-serwer;

praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerów i jeden klient oraz wiele serwerów i wiele stacji klienckich, a w ramach jednego systemu do najmniej 20 00 kamer i co najmniej 100 serwerów, wymaga się aby jednym logowaniem autoryzować się do wszystkich serwerów w systemie;

Otwarta architektura klient-serwer pozwalająca na podłączenie do systemu nielimitowanej liczby nowych urządzeń;

możliwość grupowania serwerów w ramach jednej „logicznej” lokalizacji, jako jeden system lub podsystem

możliwość nagrywania, z co najmniej 100 kamer na jednym serwerze

Wsparcie dla kamer sieciowych obsługujących powszechnie stosowane kompresje MJPEG, MPEG4, H.264, H.265;

obsługa kamer wysokich rozdzielczości (kamer megapikselowych) do 30 Mpix włącznie;

obsługa kamer producentów trzecich w oparciu o standard ONVIF oraz ewentualne natywne integracje;

obsługa kamer multisensorycznych – wieloprzetwornikowych;

Szybkość nagrywania: do 60 klatek na sekundę (na kamerę);

Oprogramowanie ma zapewnić grupowanie wszystkich serwerów w celu zapewnienia ciągłości pracy systemu na wypadek awarii któregoś z nich – dane o użytkownikach, ich aktywności zdarzeniach, alarmach pozostają niezmienione, nie ulegają utracie w sytuacji awarii któregoś serwera w sieci – grupie;

ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla każdej rejestrowanej kamery) dobranymi parametrami zapisu;

ustawienia parametrów rejestracji: ilość klatek/s, rozdzielczość, jakość kompresji przynajmniej 10 poziomów kompresji;

Oprogramowanie musi zapewnić opcję nagrywania „buforowego” przed zdarzeniem i nagrywania po zdarzeniu;

oprogramowanie musi zapewnić możliwość planowania kopii zapasowych z nagraniami wideo i zdarzeń do folderu lokalnego lub na zmapowany dysk sieciowy;

oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego kasowania najstarszych kopii zapasowych w przypadku wyczerpania się miejsca do zapisu nowych kopii zapasowych.

oprogramowanie musi posiadać możliwość rejestracji strumieni audio i wideo w oparciu o harmonogram nagrywania, który można określić indywidualnie dla każdego źródła video. Harmonogram powinien zawierać obsługę następujących parametrów: tryb nagrywania, ciągłe nagrywanie, nagrywanie na ruch, wejścia cyfrowe, alarmy, transakcje POS, tablice rejestracyjne, ustawienia daty i godziny, codziennie, tygodniowo;

oprogramowanie musi umożliwiać rejestrację w oparciu o nagrywanie ciągłe, nagrywanie z detekcją ruchu lub zdarzenia;

możliwość zaimplementowania narzędzi (algorytmów) inteligentnej analizy obrazu (np. rozpoznawania tablic rejestracyjnych, analiza ruchu osób i pojazdów);

Oprogramowanie musi umożliwiać nagrywanie pierwszego lub drugiego lub trzeciego strumienia wideo z danego źródła wideo;

Oprogramowanie musi umożliwiać wysyłanie do aplikacji klienckiej dynamicznej zmiany strumienia w sytuacji wyświetlania obrazu wideo w podziale większym niż 1x1 w celu optymalizacji pasma transmisji pomiędzy aplikacją serwerową i kliencką;

Oprogramowanie musi być dostępne w następujących językach: polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia ), szwedzki, fiński, rosyjski, chiński ( uproszczony ), chiński ( tradycyjny), japoński, koreański, arabski, hebrajski, japoński, turecki, duński, holenderski, czeski;

System nie może mieć ograniczeń pojemności zapisu i musi pozwalać na rozbudowę pojemności zapisu, do co najmniej 2000 TB;

Oprogramowanie musi umożliwiać aktualizację do najnowszej wersji bez konieczności odinstalowywania poprzedniej wersji;

oprogramowanie musi automatycznie wykrywać wszystkie serwery uruchomione na komputerach podłączonych do tej samej sieci co klient;

oprogramowanie musi mieć funkcję wyszukiwania, aby wykryć serwery uruchomione na komputerach połączonych w innym segmencie sieci niż klient, za pomocą adresów IP lub nazw hostów;

jednoczesna archiwizacja obrazu i jego odtwarzanie na wielu stanowiskach oglądowych w tym samym czasie;

oprogramowanie musi zapewnić możliwość ustawienia limitu maksymalnego pasma dla danych przesyłanych z aplikacji serwerowej do aplikacji klienckiej;

możliwość aktualizacji jednocześnie wszystkich serwerów pracujących w danej sieci z poziomu stacji klienckiej o odpowiednich uprawnieniach operatorskich;

oprogramowanie musi zawierać aplikację typu gateway, która pozwala podłączyć urządzenia mobilne do  systemu .

Mobilny klient musi być obsługiwany przez urządzenia mobilne z systemem Android i Apple. Klient mobilny musi pozwalać na dostęp do wszystkich kamer w systemie z możliwością tworzenia widoków min.  4x4.

oprogramowanie w wersji na urządzenia mobilne musi wspierać (obsługiwać) powiadomienia typu „push” generowane przez system i analizę wideo;

oprogramowanie musi zapewnić możliwość automatycznego logowania się do NVR (Serwera);

oprogramowanie musi  zapewnić możliwość automatycznego wylogowania z NVR (Serwera), gdy aplikacja nie jest używana;

możliwość kooperacyjnej pracy operatorów systemu poprzez błyskawiczne dzielenie się oglądanymi obrazami przez jednego z nich np. w przypadku wystąpienia zdarzenia, kilku operatorów ma mieć możliwość oglądani dokładnie tego samego co wybrany operator;

system ma mieć możliwość rozbudowy o opcjonalny, w pełni integralny moduł rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR);

możliwość przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu wraz z ewentualną eskalacją zdarzeń;

oprogramowanie ma zapewniać kolaboracyjną współpracę niezależnych operatorów systemu poprzez możliwość przekazania przez jednego operatora oglądanych przez niego widoków z kamer innemu operatorowi w czasie rzeczywistym w celu szybszej analizy tych samych kluczowych zdarzeń z kamer przez kilku operatorów;

VMS musi posiadać dedykowaną aplikację do automatycznego (według ustalonego harmonogramu) zarządzania szczegółowymi ustawieniami wybranych kamer, takimi jak np. balans bieli, czas otwarcia migawki, maksymalny strumień, interwał klatek kluczowych i umożliwiający automatyczny restart kamer. Musi istnieć możliwości wymuszenia zmiany tych parametrów na podstawie określonych zdarzeń, takich jak np. sygnał ze zintegrowanego systemu zewnętrznego lub alarm z systemu analityki wideo;

VMS musi posiadać dedykowaną aplikację do automatycznego (według ustalonego harmonogramu) pobierania logów bezpośrednio z wybranych kamer;

VMS musi posiadać dedykowaną aplikację umożliwiający automatyczne wykonywanie cyklicznych zrzutów obrazu (snapshotów) bezpośrednio z kamer i ich transmisję do ustalonej lokalizacji (np. centrali) w przypadku utraty połączenia pomiędzy kamerą i serwerem VMS. Dodatkowo musi istnieć możliwość efektywnego zarządzania zgromadzonymi zrzutami (wyszukiwanie, przeglądanie, archiwizacja).

VMS musi posiadać funkcję automatycznej aktualizacji firmware kamer oraz możliwość ładowania firmware do kamer z pliku.

system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą  rejestrację jednocześnie strumienia danych niskiej i wysokiej jakości. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania okresu  przechowywania strumienia wysokiej jakości, tak, aby strumień ten został usunięty po określonym czasie a strumień niskiej jakości pozostawał do końca żądanego okresu przechowywania.;

system musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą automatyczne zmniejszenie poklatkowości do ½ lub ¼ eksportu materiału wizyjnego w celu optymalizacji czasu zgrywanego materiału;

oprogramowanie do zarządzania wideo w sieci (musi umożliwiać zarządzanie i synchronizację serwerów w obszarze (site) z dzielonymi i rozproszonymi danymi i ustawieniami systemu, tak, aby awaria dowolnego serwera nie powodowała utraty danych i ustawień systemu;

oprogramowanie musi posiadać możliwość przesyłania tylko wybranych fragmentów obrazu pomiędzy serwerami rejestrującymi a stacjami operatorskimi w celu optymalizacji dostępnego pasma z zastrzeżeniem rejestracji na serwerach zapisu obrazów z najlepszą dostępną jakością;

oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznej aktualizacji całego systemu, czyli wszystkich serwerów i stacji klienckich do najnowszej dostępnej wersji;

APLIKACJA KLIENCKA

Panel główny aplikacji klienckiej musi być w pełni konfigurowalny w zakresie, co najmniej: wyświetlanych źródeł wideo, map, zdarzeń alarmowych, zapisanych widoków;

Panel Główny musi posiadać czytelne i przejrzyste drzewo katalogowe pozwalające na pełną jego konfigurację w zakresie typów wyświetlanych urządzeń, serwerów, widoków, lokalizacji;

Panel główny aplikacji klienckiej musi umożliwiać dostęp za pomocą pojedynczego kliknięcia do materiału wideo w trybie „na żywo” i „nagranego”;

Panel główny musi umożliwiać wyszukiwanie pojedynczych zasobów, do których danych użytkownik ma dostęp, co najmniej takich jak: dany serwer, dana mapa, dana kamera, dany widok wideo, dany adres www;

Panel główny musi posiadać, co najmniej poniższe przyciski do obsługi wideo:

kursor myszy do wyboru danego serwera, danej kamery, mapy, danego widoku wideo, danego adresu www czy innej akcji jaką użytkownik chce wywołać;

Przyciski zoomu cyfrowego „in plus” i „in minus”

przycisk do pracy na przybliżonym materiale wideo

przyciski do sterowania PTZ

Przycisk do wyboru układu wyświetlania obrazów wideo i innych źródeł danych

przycisk maksymalizacji danego źródła danych lecz nie mniej niż obrazu z kamery i mapy

przycisk przełączania pomiędzy widokami z kamer

przycisk zapisu danego widoku z kamer

przycisk przesłania danego widoku do innego operatora – funkcja współpracy operatorów

Dostęp do widok z danego zasobu z panelu wideo musi odbywać się zarówno poprzez dwukrotny klik lewego przycisku myszki jak i poprzez funkcję „przenieś i upuść”;

Panel Główny musi posiadać narzędzie do wyświetlania kluczowych informacji dla użytkownika wraz, z co najmniej 2 kolorową skalowalnością istotności informacji.

Panel Główny aplikacji musi posiadać możliwość minimalizacji okna, maksymalizacji i zamknięcia aplikacji klienckiej

Panel Główny aplikacji musi umożliwiać pracę opartą o zakładki zawierające widoki z wybranych przez użytkownika kamer czy innych źródeł informacji, przy czym użytkownik musi posiadać pełnię możliwości kreowania informacji w każdej zakładce w ramach posiadanych uprawnień;

Panel Główny musi umożliwiać otwarcie co najmniej 20 różnych zakładek zawierających co najmniej wszystkie poniższe dane:

- Widok ( Logowanie do danej lokalizacji, nowy widok, alarmy i zarządzanie nimi)

Wyszukiwanie zdarzeń ( Zdarzenie takie jak: ruch, wejście cyfrowe, obiekty sklasyfikowane, miniatury, zdarzenia alarmowe, transakcje POS, zakładki „bookmark”

Eksport ( Eksport materiału i archiwizacja)

Zarządzanie ( Konfiguracja witryny, dziennik witryny)

Panel Główny musi posiadać przycisk do konfiguracji aplikacji klienckiej;

Panel Główny musi posiadać w trybie oglądu materiału nagranego oś czasu z wyświetlaniem co najmniej poniższych informacji: materiał nagrany ciągle, materiał z występowaniem ruchu, dokładna data materiału wideo, informacja o oglądanej kamerze i kamerach (jednoczesny ogląd),

Panel Główny musi mieć możliwość odtwarzania materiału wideo w trybie prędkości od -8X do+8X wraz z prędkościami cząstkowymi -1/4, -1/2, 1/2,1/4 ;

oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zakładek na nagraniach wideo i audio z wielu źródeł, wyświetlanie zakładek na osi czasu, i opcję wyszukiwania zakładek;

oprogramowanie musi umożliwiać ochronę zakładek tak, aby dane wideo i audio nie były nadpisywane;

oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie zakładek na podstawie różnych kryteriów, w tym nazwy zakładek, notatek i powiązanych nazw kamer;

możliwość tworzenia, edycji, usuwania zakładek „bookmark” dla operatorów (klientów) pracujących w oparciu o klienta sieciowego HTML;

Panel Główny musi posiadać możliwość automatycznego, cyklicznego przełączania pomiędzy otwartymi zakładkami wideo;

Przycisk do konfiguracji Panelu Głównego musi umożliwiać dostęp, do co najmniej: konfiguracji aplikacji klienckiej, instrukcji obsługi, otwarcia nowego okna, zalogowanie się, wylogowanie się, wygenerowanie raportu błędów;

W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej muszą być dostępne, co najmniej poniższe funkcje: wyświetlania powiadomień, synchronizacja odtwarzanego materiału wideo, wybór języka aplikacji klienckiej, automatyczne logowanie do witryny z opcją uwierzytelniania Windows oraz poprzez wpisanie loginu i hasła, zdefiniowanie pasma pomiędzy klientem i serwerem;

W ramach konfiguracji aplikacji klienckiej musi istnieć możliwość tworzenia nakładek obrazu takich jak: nazwa kamery, lokalizacja kamery, sygnatura czasowa, datownik „na żywo”, wskaźnik nagrywania, aktywność ruchu (miejsce występowania ruchu), zdarzenia analizy obrazu, tablice rejestracyjne, jakość wyświetlania obrazu w aplikacji klienckiej – co najmniej 3 różne poziomy

Panel Główny musi umożliwiać oglądanie pełnych jakościowo obrazów, wsparcie dla kompresji, co najmniej: MJPEG, MPEG4, H.264, H.265

Panel Główny musi umożliwiać tworzenie zakładek wraz panelami wideo do oglądu obrazów z kamer w trybie „na żywo” jak i nagranego materiału wideo;

W ramach jednej zakładki wideo system musi umożliwiać wyświetlanie do 64 obrazów (paneli wideo) z kamer w podziale 8x8;

Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wyświetlania na tym samym monitorze podpiętym do tej samej stacji klienckiej obrazu z wybranej kamery w trybie „na żywo” i „nagranego”;

Aplikacja musi umożliwiać pracę na stanowisku wielomonitorowym, – co najmniej 4 monitorów podłączonych bezpośrednio do stacji roboczej oraz monitów wyniesionych podłączonych przez sieć IP z możliwością zarządzania z jednego PC.

W ramach pracy wielomonitorowej aplikacja kliencka musi posiadać możliwość wyświetlania jej na każdym monitorze niezależnie w ramach nowo otwartych okien;

Każde nowo otwarte okno musi tworzyć nowy Panel Główny z wszystkimi funkcjonalnościami opisanymi, jako wymagania Panelu Głównego;

W ramach wyświetlanych obrazów z kamer system musi umożliwiać wykonanie natychmiastowego zdjęcia w zadanej przez operatora jakości i rozdzielczości wraz z opcją wyboru formatu i obszaru eksportu z danego kadru;

W ramach zapisu zdjęcia system musi umożliwiać korektę ustawień gammy, poziomu czerni i bieli

Okno panelu wideo musi umożliwiać maksymalizację oglądu z danego źródła wideo jak i powrót do poprzedniej wielkości (przed wywołaniem trybu pełnoekranowego);

W ramach panelu wideo system musi umożliwiać zapis wideo w trybie manualnym;

W ramach panelu wideo użytkownik będzie posiadał możliwość zamknięcia danego widoku z kamery (panelu wideo);

System musi umożliwiać zapis danego widoku wykorzystywanego przez użytkownika w celu późniejszego ponownego wykorzystania;

W sytuacji wyświetlania kamery PTZ system będzie umożliwiał jej sterowanie w zakresie obrotu w pionie i poziomie, zoomu optycznego oraz cyfrowego;

System musi umożliwiać w danym panelu wideo natychmiastowy dostęp na żądanie do materiał nagranego z ostatnich 30, 60, 90 sekund;

System musi posiadać funkcję cyfrowego zoomu w podglądzie na żywo oraz przy odtwarzaniu nagrań z archiwum;

oprogramowanie musi umożliwiać oglądanie tego samego strumienia wideo na żywo lub nagranego na różnych poziomach zoomu cyfrowego i na różnych obszarach widoku;

oprogramowanie musi umożliwiać nawigację na nagraniach wideo i audio poprzez kalendarz, linię czasu lub zdarzenia;

System musi umożliwiać transmisję dźwięku w danym panelu wideo: od wideo serwera do oprogramowania klienckiego, obsługa dźwięku w podglądzie na żywo oraz w podglądzie przy odtwarzaniu nagrań z archiwum;

Oprogramowanie klienckie musi posiadać możliwość wyszukiwania

Ustawianie parametrów pracy kamer [Dla kamer stacjonarnych 1,2,3,5,8 16 i 30 megapikseli]

Oprogramowanie klienckie musi posiadać poniższe funkcjonalności związane z konfiguracją i parametryzacją pracy kamer. Wszystkie funkcjonalności muszą być dostępne z poziomu uprawnień administratora, jak również z poziomu uprawnień operatora o ile ma uprawnienia do zmiany części z nich.

Oprogramowanie musi umożliwiać zamianę podstawowych parametrów kamery takich jak: nazwa kamery, lokalizacja kamery, logiczne ID;

Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie lub wyłączenie stanu diod LED kamery oraz działania analizy wideo o ile kamera podłączona do sytemu jest w nią wyposażona;

Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie funkcji PTZ w sytuacji wykorzystania RS485 w kamerze (o ile kamera ma takie złącze).  W ramach funkcji PTZ musi istnieć możliwość wyboru protokołu transmisji, szybkości transmisji oraz parzystości;

Oprogramowanie musi posiadać możliwość resetu kamery – ponownego uruchomienia;

Oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego i ręcznego nadania adresu IP;

Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie multiemisji wraz z możliwością ustawienia TTL;

Oprogramowanie musi umożliwiać włączenie i zmianę:

- trybu dziennego i nocnego kamery oraz automatycznego wyboru pracy trybu dzień/noc

- zmiana ekspozycji  ręczna i automatyczna

- przesłony – otwarta, zamknięta, automatyczna

- maksymalny czas naświetlania

- maksymalne wzmocnienie

- BLC – Kompensacja tylnego światła

- Nasycenie i wyostrzenie

- Obrót obrazu  z kamery  o 90⁰, 180⁰, 270⁰;

- Automatyczny i niestandardowy balans bieli

- Ustawienie zoomu optycznego oraz ostrości  w trybie ręcznym i automatycznym

Oprogramowanie musi umożliwiać wybór:

- kompresji obrazu kamery w ramach wspieranych przez kamerę

ilości generowanych klatek na sekundę

jakości obrazy – co najmniej 10 poziomów

szybkości transmisji

rozdzielczości pracy

odstęp pomiędzy klatkami kluczowymi

Oprogramowanie w ramach ustawienia parametryzacji pracy musi pokazywać daną chwilową przepustowość przy danych parametrach pracy kamery;

Oprogramowanie musi umożliwiać ustawianie detekcji ruchu kamery wraz z parametryzacją czułości i progu detekcji;

Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację czasu nagrywania przed i po wystąpieniu ruchu w polu widzenia kamery;

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie stref detekcji ruchu (co najmniej 5) opartych o dowolny kształt;

Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację analizy wideo w kamerze (szczegółowe wymagania w dalszej części dokumentu)

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie stref prywatności w polu widzenia kamery, – co najmniej 4

Oprogramowanie musi umożliwiać parametryzację nagrywania ręcznego (wyzwalanego przez operatora) z poziomu panelu wideo. Oprogramowanie musi umożliwiać ustawienie czasu nagrywania przed włączeniem i długości manualnego nagrywania w sytuacji włączenia go i nie wyłączenia przez operatora;

Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację wejść i wyjść cyfrowych kamery (o ile kamera je posiada) oraz skutków wystąpienia danego zdarzenia dla pracy systemu nagrywania;

Oprogramowanie musi posiadać możliwość elastycznego konfigurowania pracy danej kamery przy użyciu kalendarza pozwalającego na wybór trybów pracy:

Rejestracja całości materiału, ruchu, zdarzeń, brak rejestracji przy jednoczesnym podglądzie „na żywo”, itp.

Wymagania aplikacji serwerowej i klienckiej w zakresie współpracy i obsługi analizy wideo:

Aplikacja serwerowa i kliencka musi posiadać możliwość obsługi kamer wideo z wbudowaną analizą wideo;

Aplikacja serwerowa musi umożliwiać poprzez aplikację kliencką wyświetlanie alarmów generowanych przez daną analizę wideo wraz z zaznaczeniem na klatce miejsca zdarzenia;

Aplikacja serwerowa musi umożliwiać korelowanie alarmów generowanych przez analizę wideo z innymi scenariuszami obsługiwanymi przez aplikację kliencką

Aplikacja serwerowa musi umożliwiać współpracę z zewnętrznymi (niebędącymi wbudowanymi w serwerze) urządzeniami analizy wideo wraz z przesyłaniem informacji z urządzenia do serwera i aplikacji klienckiej.

Aplikacja serwerowa i kliencka musi umożliwiać w ramach istniejącego, wbudowanego interfejsu konfigurację analiz wideo, ich pracy, oraz typów alarmów przez nie wyzwalanych

Wymagania dotyczące analizy wideo:

Analiza wideo musi być oparta o tzw. „pattern analysis” – analiza oparta o wzorce,

Analiza wideo musi umożliwiać analizę w oparciu o strumienie wysokiej rozdzielczości:, od jakości SD (kamery analogowe) do 16Mpix włącznie

Operator musi mieć możliwość dodatkowej ingerencji w pracę algorytmów wideo – dodatkowa nauka analizy w oparciu o klasyfikację obiektów przez operatora.

Analiza wideo musi posiadać wbudowane narzędzia do optymalizacji swojej pracy, uczenia się pracy w oparciu o otoczenie i jego charakterystykę.,

Analiza wideo musi umożliwiać detekcję i rozróżnianie obiektów – człowiek, pojazd.

Operator musi posiadać możliwość tworzenia stref detekcji (pracy analizy wideo) oraz stref wyjętych z analizy.

Analiza wideo musi umożliwiać detekcję i alarmowanie w oparciu, o co najmniej niniejsze reguły: obiekt jest obecny w obszarze zainteresowania, obiekt nie jest obecny w obszarze zainteresowania, liczba obiektów przekracza dozwoloną ilość, liczba obiektów jest poniżej dozwolonej ilości, przekroczenie wirtualnej granicy przez jeden bądź kilka obiektów, pojawienie się lub zniknięcie obiektu w strefie – bez wejścia lub wyjścia ze strefy, wejście obiektu do lub wyjście obiektu z obszaru zainteresowania, wejście określonej liczby obiektów do lub wyjście określonej liczby obiektów z obszaru zainteresowania, przebywanie obiektu w obszarze zainteresowania ponad zadany czas, zatrzymanie się obiektu w obszarze zainteresowania, ruch obiektu w niedozwolonym kierunku, rozpoczęcie nagrywania w wysokiej, jakości na wypadek ruchu, zniknięcie obiektu w zaznaczonej strefie.

Wymagania w zakresie administracji systemem

Oprogramowanie musi prowadzić log zdarzeń obejmujący następujące zdarzenia dotyczące użytkowników: logowanie, wylogowania użytkownika, serwer zmienił ustawienie, ustawienia strony zmienione, zmieniono ustawienie urządzenia, urządzenie podłączone, urządzenie odłączone, wyjście cyfrowe wyzwalane, dodanie zakładek, zakładka zaktualizowana, skasowanie zakładki, PTZ zmieniony, PTZ bezczynny, wykonanie eksport materiału o, aktywacja głośnika, głośnik wyłączony, otwarciu macierzy wirtualnej monitorów, mapa dodana, mapa aktualizowana, skasowanie mapy, widok dodany, widok zaktualizowany, widok usunięty, dodanie strony internetowej, strona internetowa zaktualizowana, strona internetowa skasowana;

zapisywanie alarmów oraz informacji o systemie w centralnej bazie danych;

Oprogramowanie musi prowadzić log zdarzeń obejmujący następujące zdarzenia na serwerze: uruchamianie serwera aplikacji, zamykanie serwera aplikacji, nieoczekiwana przerwa w działaniu serwera aplikacji, niski stan zasobów serwera aplikacji, błąd instalacji serwera aplikacji , licencja wkrótce wygaśnie, licencja wygasła, błąd bazy danych, błąd inicjalizacji danych, błąd partycji, powrót działania

partycji, zmniejszony rozmiar do zapisu danych, błąd zapisu danych, rozpoczęcie uaktualnienie danych, aktualizacja danych zakończona, aktualizacja danych nie powiodła się, rozpoczęcie odzyskiwania danych, odzyskiwanie danych zakończone, odzyskiwanie danych nie powiodło się, zapisywanie zakładki nie powiodło się, połączenie sieciowe nawiązanie, połączenie sieciowe stracone,  błąd wysyłania e-maila, błąd sprzętowy serwera, wykonywanie kopii zapasowej rozpoczęto, archiwizacja zakończona, kopia zapasowa nie powiodła się, połączenie z serwerem utracone;

system musi zapewniać możliwość zdalnego przydzielania uprawnień dostępu przez administratorów systemu różnym lokalizacjom i serwerom z jednego miejsca;

autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych użytkowników wraz z możliwości importu użytkowników z domeny systemu Windows;

możliwość niezależnego przyporządkowania uprawnień każdemu z użytkowników systemu: podgląd na żywo, sterowanie PTZ, blokowanie sterowaniem PTZ, odtwarzanie zarejestrowanego materiału, eksport materiału wideo, konfiguracja systemu, zarządzanie użytkownikami;

funkcja raportowania o aktywności użytkowania oraz o zdarzeniach w systemie. Możliwość zapisania wyników raportu do pliku;

Centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu;

oprogramowanie musi zapewnić możliwość monitorowania dostępu użytkownika do każdego klastra serwerów;

oprogramowanie musi zapewnić możliwość importowania i eksportowania ustawień klienta, takich jak mapy, widoki i strony internetowe;

administracja systemu z dowolnej stacji operatorskiej włączonej do sieci komputerowej systemu monitoringu;

Mapy w systemie

oprogramowanie musi posiadać możliwość wykorzystania wielopoziomowych, hierarchicznych, przejrzystych map umożliwiających wskazanie zasięgu danej kamery na obiekcie;

mapy w systemie muszą być oparte, co najmniej o pliki w formatach: jpeg, jpg, bmp, png, tiff

oprogramowanie musi posiadać możliwość umieszczania na mapach punktów kamerowych wraz z graficznym określeniem zasięgu pola ich widzenia;

możliwość wyboru kamery z poziomu mapy terenu;

możliwość natychmiastowego uzyskania obrazu z wybranego punktu kamerowego poprzez kliknięcie „ikony kamery” na mapie wraz z uzyskaniem predefiniowanych obrazów z danej kamery np. sceneria ogólna wraz z jednoczesną wizualizacją  wybranych miejsc w polu widzenia danej kamery (wybór z poziomu listy, mapy terenu);

mapy muszą być aktywne tzn, pokazywać zdarzenia alarmowe w sytuacji wyzwolenia alarmu przez daną kamerę;

Sterowanie kamerami PTZ

Oprogramowaniem musi posiadać poniższe funkcjonalności, których poprawna praca będzie zależeć od poziomu integracji danej kamery z oprogramowaniem.

oprogramowanie serwerowe i klienckie musi umożliwiać zdalne sterowanie kamerami obrotowymi (Pan/Tilt/Zoom) różnych producentów;

oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację co najmniej 10 programowalnych pozycji dla każdej kamery obrotowej;

oprogramowanie musi posiadać możliwość konfigurowania tras patrolowych w  kamerze obrotowej;

oprogramowanie musi posiadać możliwość wysterowania kamery obrotowej we wcześniej zaprogramowaną pozycję presetu poprzez zdarzenie alarmowe (detekcja ruchu, alarm, itp.);

możliwość sterowania kamerami obrotowymi przez uprawnione osoby na każdym stanowisku operatorskim w systemie za pomocą pulpitu sterującego zintegrowanego z komputerem PC i/lub konsoli wirtualnej wbudowanej w aplikację kliencką;

Eksport materiału wideo

w ramach eksportu materiału w formacie macierzystym oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesny eksport z jednej lub wielu kamer jednocześnie - w ramach jednego pliku do odtwarzania,  z rożnych przedziałów czasowych dla jednej lub wielu kamer;

oprogramowanie musi umożliwiać określenie długości eksportowanego materiału wideo w oparciu o kalendarz jak i zaznaczenie zakresu na osi czasu;

w ramach eksportu materiału musi istnieć możliwość wyboru wielkości generowanego pliku w zakresie: brak ograniczeń i powszechnie stosowane wielkości płyt np. CD, DVD, Blu-Ray;

oprogramowanie musi umożliwiać konwersję materiału wideo, który został wyeksportowany w natywnym formacie do innych popularnych formatów takich jak PNG, JPEG, TIFF, PDF;

w ramach exportu do innego formatu niż natywny musi istnieć możliwość zmiany rozdzielczości eksportowanego pliku oraz regionu eksportu ( wybranego fragmentu z całego kadru);

funkcja dołączania programu klienckiego do oglądania nagrań eksportowanych na zewnętrzne nośniki np: CD, DVD;

Wyszukiwanie zdarzeń

oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwania zarejestrowanego obrazu i dźwięku w oparciu o różne kryteria, w tym o czas, datę, źródła wideo i zdarzenia;

oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo na podstawie ruchu w obszarach zdefiniowanych przez użytkownika;

oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo w oparciu o czas, datę, źródła wideo i wyświetlić wyniki jako serię miniatur;

oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwanie nagrań wideo w oparciu o zdarzenia alarmowe;

oprogramowanie musi umożliwiać przeszukiwania nagrań wideo w oparciu o transakcje z urządzeń point-of-sales;

możliwość i wsparcie programowe w aplikacji klienckiej wyszukiwania zdarzeń ( dla kamer wyposażonych w analizę obrazu) w oparciu o kategoryzację obiektów jak człowiek i samochód

Oprogramowanie musi korzystać z metadanych wyszukując zdarzeń w materiale archiwalnym. Wyszukiwanie dowodowe osób powinno zawierać minimum wyszukiwanie po kolorze górnej części ubrania, dolnej części ubrania, płci oraz kolorze włosów. Wyszukiwanie powinno odbywać się równocześnie we wszystkich kamerach dostępnych w systemie.

- Alarmowanie i Obsługa alarmów

system musi mieć możliwość generowania i eskalowania alarmów w oparciu o czas wystąpienia i priorytet;

oprogramowanie musi umożliwiać obserwację stanu wejść alarmowych, ciągłe monitorowanie i powiadamianie (z wyświetlaniem odpowiedniego komunikatu) o każdym zaniku sygnału, zasilania, otwarciu drzwi, itp.;

oprogramowanie musu rejestrować zdarzenia alarmowe w bazie zawierającej datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia;

oprogramowanie musi posiadać możliwość elastycznego kreowania reguł definiujących automatyczne reakcje systemu na dane zdarzenia (system umożliwia automatyczne reagowanie na wcześniej zdefiniowane zdarzenia i alarmy);

możliwość stworzenia alarmów dedykowanych dla głównej stacji monitorowania (o najwyższym priorytecie);

oprogramowanie musi posiadać możliwość wysyłania informacji o zdarzeniach poprzez e-mail;

Minimalne parametry serwerów dla rejestracji materiału z kamer

W ramach zadania planuje się zapewnić centralny zapis materiału z poszczególnych kamer przy użyciu urządzenia o poniższych parametrach technicznych:

- Architektura urządzenia oparta o profesjonalny serwer sieciowy – nie rejestrator sieciowy, z możliwością rozszerzenia w dowolnym momencie funkcjonowania o dodatkową przestrzeń zapisu opartą o macierz konfigurowalną w RAID 5 lub RAID 6

- Zainstalowane fabrycznie przez producenta serwera dyski twarde „hot swappable” typu SAS skonfigurowane w RAID 6

- Dwa dedykowane dyski typu „hot swappable” SATA lub SSD skonfigurowane w RAID 1  na potrzeby systemu operacyjnego oraz systemu zarządzania kamerami z funkcjami automatycznego zarządzania starzejącymi się danymi

- Dyski twarde pochodzące od tego samego producenta, co sam serwer

- Wbudowane sieciowe interfejsy co najmniej 2x10GbE SFP+ oraz 2x1GbE RJ-45

- Minimalna przepustowość zapisu serwera (możliwość zapisu) na poziomie co najmniej 1450 Mbit/s oraz 400Mbit/s dla odtwarzania i podglądu na żywo.

- Zainstalowana pamięć operacyjna na poziomie, co najmniej 32GB DDR4

- Zainstalowany procesor klasy i wydajności pracy nie niższej niż Intel Xeon;

- Wbudowane wyjścia wideo, – co najmniej 1x VGA nie służące do lokalnego oglądu kamer

- Preinstalowany system operacyjny klasy Windows Server 2016;

- Preinstalowana zewnętrzna karta graficzna 4Gb GDDR5, rdzenie CUDA 640, interfejs pamięci 128-bit, wyjścia miniDP 4szt.

- Zdalny dostęp do systemu poprzez dedykowany port RJ-45

- Kompaktowa obudowa 3U lub mniejsza

- Pojemność netto w RAID 6 – 216TB

- Zasilanie od 100 do 240 VAC, 50/60 Hz z autoprzejściem

- 2 redundantne zasilacze typy „hot swapp”

- Wymaga się aby reakcja serwisowa producenta była w czasie nie gorszym niż 4 godziny.

KAMERA 6MPx typu dome

- Przetwornik o minimalnej rozdzielczości 6 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach 1/1.8’’;

- Ilość aktywnych pikseli (16:9) 3200 × 1800 (3:2) 3072 × 2048;

- Zakres dynamiki 120dB;

- Obiektyw minimum 4,9-8mm o jasności F1.8 ze sterowaniem P-IRIS;

- szybkość przetwarzania obrazu, co najmniej 30 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości;

- obsługa kompresji obrazu: H.264, MJPEG;

- minimalne natężenie światła: 0,055 lux dla F1.3 w trybie kolorowym; 0,028 lux w trybie monochromatycznym, 0 lux przy włączonym reflektorze IR;

- zmiennoogniskowy obiektyw z funkcjami motozoom i autofocus;

- dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość regulacji ogniskowej;

- dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość sterowania ostrością wsparta funkcją autofocus;

- automatyczny tryb dzień/noc;

- automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli;

- co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;

- minimum 64 strefy prywatności;

- możliwość zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i PoE (IEEE802.3af) lub PoE+ (IEEE802.3at);

- standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;

- obudowa zintegrowania z promiennikiem podczzerwienii;

- Zintegrowany doświetlacz IR pracujący w paśmie 850nm o zasięgu nie mniejszym niż 30m, niepowodujący zakłóceń innych urządzeń;

- Kamer powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się analizy obrazu w oparciu o klasyfikację obiektów(np. człowiek, pojazd) z przesyłaniem metadanych na serwer:

- Obiekty na obszarze;

- Podejrzane zachowanie obiektu;

- Przekroczenie wiązki detekcyjnej przez obiekty;

- Pojawienie się obiektu lub znalezienie się obiektu na obszarze;

- Obiekt nieobecny na obszarze;

- Znalezienie się obiektów na obszarze;

- Opuszczenie obszaru przez obiekty;

- Zatrzymanie się obiektu na obszarze;

- Niedozwolony kierunek;

- Wykrycie ingerencji;

- Kamera powinna umożliwiać stworzenie nie mniej niż 14 reguł alarmowych z algorytmów analizy obrazu działających równolegle bez utraty funkcjonalności pozostały parametrów kamery.

- Zgodność ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile S, T i 2.2.0 opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF

KAMERA  typu fisheye

- Przetwornik o minimalnej rozdzielczości 12 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach 1/2.3’’;

- Ilość aktywnych pikseli 2992x2992;

- Zakres dynamiki 81dB;

- Obiektyw 1.45mm o jasności F2.2;

- szybkość przetwarzania obrazu, co najmniej 20 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości;

- obsługa kompresji obrazu: H.264, MJPEG;

- minimalne natężenie światła: 0,49 lux dla F2.2 w trybie kolorowym; 0 dla F2.2 lux w trybie monochromatycznym przy włączonym IR;

- Wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m;

- automatyczny tryb dzień/noc;

- automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli;

- co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;

- minimum 64 strefy prywatności;

- możliwość zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i PoE (IEEE802.3af) lub PoE+ (IEEE802.3at);

- Temperatura pracy od -40 °C to +55 °C;

- Zasilanie awaryjne RTC baterią 3V

- standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;

- Zgodność ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile S i 2.2.0 opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF

KAMERA ZEWNĘTRZNA

- Przetwornik CMOS 27,2mm o minimalnej rozdzielczości 16 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach 23,6 mm (w poziomie) x 13,4 mm (w pionie); 0,93” (w poziomie) x 0,53”;

- Ilość aktywnych pikseli 4944x3280;

- Zakres dynamiki 70dB;

- Obiektyw, wymienne obiektywy z mocowaniem EF lub EF-S;

- szybkość przetwarzania obrazu, co najmniej 10 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości;

- obsługa kompresji obrazu: H.264, MJPEG;

- minimalne natężenie światła: 0,005 lux dla F1.4 w trybie kolorowym;

- dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość sterowania ostrością wsparta funkcją autofocus;

- automatyczny tryb dzień/noc;

- automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli;

- co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;

- minimum 4 strefy prywatności;

- Kamera powinna obsługiwać protokoły: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

- możliwość zasilania poprzez: 12 V lub 24 V (AC lub DC) i PoE (IEEE802.3af) lub PoE+ (IEEE802.3at);

- standard interfejsu sieciowego: co najmniej 100BASE-TX;

- obudowa zewnętrzna o klasie szczelności IP66, umożliwiająca pracę kamery w zakresie temperatur od -30 °C do +50 °C;

- Kamer powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się analizy obrazu w oparciu o klasyfikację obiektów(np. człowiek, pojazd) z przesyłaniem metadanych na serwer:

- Obiekty na obszarze;

- Podejrzane zachowanie obiektu;

- Przekroczenie wiązki detekcyjnej przez obiekty;

- Pojawienie się obiektu lub znalezienie się obiektu na obszarze;

- Obiekt nieobecny na obszarze;

- Znalezienie się obiektów na obszarze;

- Opuszczenie obszaru przez obiekty;

- Zatrzymanie się obiektu na obszarze;

- Niedozwolony kierunek;

- Wykrycie ingerencji;

- Kamera powinna umożliwiać stworzenie nie mniej niż 14 reguł alarmowych z algorytmów analizy obrazu działających równolegle bez utraty funkcjonalności pozostały parametrów kamery.

- Zgodność ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile S i 2.2.0 opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF

OBIEKTYW do kamer zewnętrznych

- Obiektyw zmiennoogniskowy 16-35mm

- Kąt widzenia 98°-54°

- Liczba listków przysłony – 9

- Maksymalna Przysłona f/4

- Minimalna przysłona f/4

- Dostępna stabilizacja obrazu

- Elektroniczne sterowanie autofocusem

Kamera multisensoryczna

- Przetwornik o minimalnej rozdzielczości 8 Mpix ze skanowaniem progresywnym o wymiarach 1/2.5”’;

- Ilość aktywnych pikseli na przetwornik 3840x2160;

- Ilość aktywnych pikseli ze wszystkich przetworników 15360x2160;

- Obiektyw minimum 4mm o jasności F1.8;

- Czułość na poziomie 0.2 lux dla  F1.8 w kolorze, 0.04 lux dla F 1.8 w trybie b/cz, 0 lub z włączonym IR;

- Szybkość przetwarzania obrazu, co najmniej 8 klatek na sekundę włącznie przy pełnej rozdzielczości i analizie obrazu;

- Zakres dynamiki do 100dB przy podwójnej ekspozycji;

- Obsługa kompresji obrazu: H.264, H.265, MJPEG;

- Wbudowany port USB 2.0 micro do podłączenia modułu Wi-Fi w celach instalacyjnych

- Stałoogniskowy obiektyw z funkcjami autofocus;

- Dostępna z poziomu oprogramowania kamery możliwość sterowania ostrością wsparta funkcją autofocus;

- Automatyczny tryb dzień/noc;

- Automatyczna i ręczna regulacja balansu bieli;

- Co najmniej jedno wejście i jedno wyjście alarmowe;

- Minimum 64 strefy prywatności;

- Kamera powinna obsługiwać protokoły: IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP

- Możliwość zasilania poprzez: 24 V (AC lub DC) i PoE+ (IEEE802.3at), PoE++;

- standard interfejsu sieciowego:, co najmniej 1000BASE-TX;

- Obudowa zewnętrzna o klasie szczelności IP66, IK10 umożliwiająca pracę kamery w zakresie temperatur od -40 °C do +60 °C;

- Oświetlacz IR pracujący w paśmie 850nm o zasięgu nie mniejszym niż 30m

- Kamer powinna być wyposażona w algorytmy samouczącej się analizy obrazu w oparciu o klasyfikację obiektów (np. człowiek, pojazd) z przesyłaniem metadanych na serwer:

- Obiekty na obszarze;

- Podejrzane zachowanie obiektu;

- Przekroczenie wiązki detekcyjnej przez obiekty;

- Pojawienie się obiektu lub znalezienie się obiektu na obszarze;

- Obiekt nieobecny na obszarze;

- Znalezienie się obiektów na obszarze;

- Opuszczenie obszaru przez obiekty;

- Zatrzymanie się obiektu na obszarze;

- Niedozwolony kierunek;

- Wykrycie ingerencji;

- Kamera powinna umożliwiać stworzenie nie mniej niż 14 reguł alarmowych z algorytmów analizy obrazu działających równolegle bez utraty funkcjonalności pozostały parametrów kamery.

- Zgodność ze standardem Analytics Service Specification w wersji 1.02, 2.00, Profile S i 2.2.0 opracowanym przez stowarzyszenie ONVIF.

Stacja robocza z monitorami

- Procesor Intel Core i7 min. 3Ghz

- Pamięć 8 GB DDR4 RAM

- Interfejs sieciowy 2 x 1Gbe RJ45

- Windows 10 IoT

- Wyjścia wideo 4xDP ( wsparcie rozdzielczości 4x4K)

- Wsparcie monitorów – do 4ch monitorów podłączonych bezpośrednio

- Obudowa typu monitower

- Możliwość wyświetlenia do 140 obrazów z kamer równocześnie

- Stacja robocza dostarczona z monitorami 32” o rozdzielczości 4K/UHD

Uwaga:

W celu utrzymania standardu HD, sprawdzić czy napięcie w punkcie przyłączenia kamery mieści się w granicach Un/+- 3%.

NASYCENIE PIXELI

Nasycenie pixelami w systemie CCTV, nie może być mniejsze niż 175px/m.

SYSTEM PRZYWOŁANIA

System przywołania zainstalowany zostanie w toaletach dla niepełnosprawnych.

System składa się z:

Terminala łazienkowego

Terminala pokojowego

Czytnika resetowania alarmu

Terminal łazienkowy

Urządzenie pozwalające na wysyłanie sygnału SOS do terminala.

- przycisk pociągowy do wywołania alarmu przez osobę przebywającą w łazience
- Zasilanie: 12 VDC

Terminal pokojowy

Terminal pokojowy, pozwala na wysyłanie alarmów do koncentratora  poprzez sieć.
Urządzenie posiada 4 wejścia alarmowe oraz wejście Reset.

- 3 wejścia alarmowe
- 1 wejście do podłączenia łazienkowego przycisku pociągowego

- interfejs
- programowanie poprzez dip-switch
- Zasilanie: 12 VDC

Czytnik resetowania alarmu

Urządzenie do resetowania alarmów.
resetowanie alarmów za pomocą karty

SYSTEM ODDYMIANIA

Centrala wyposażona jest w 4 akumulatory 12V 2,2 Ah. Czas zasilania awaryjnego – 72 godziny. Na klatce schodowej przewidziano zainstalowanie czujek pożarowych. Klapa dymowa będzie otwierana siłownikiem automatycznie (przy zadziałaniu czujki dymowej) lub ręcznie (przyciskami alarmowymi). Przyciski alarmowe oddymiania będą zainstalowane na parterze oraz na piętrze. Instalację zasilania siłowników należy wykonać przewodem niepalnym NHXCH 5x2,5 mm2 p/t. Do przycisków alarmowych przewody HTKSH 3x2x1mm2 p/t. Centralka połączona jest również z siłownikami drzwiowymi zamontowanymi w drzwiach na parterze zgodnie z częścią rysunkową. Drzwi wyposażone w siłowniki pełnią rolę napowietrzającą.

INSTALACJA DZWONKOWA

Projektowane dzwonki należy podłączyć do istniejącej centrali dzwonkowej znajdującej się w istniejącej części szkoły. Dzwonki należy zamontować na korytarzach według rzutów. Zasilanie oraz sterowanie dzwonkami wykonać zgodnie ze schematem na rysunku.

Dzwonek:

Sposób montażu: Montaż natynkowy

Rodzaj prądu: AC

Rodzaj dźwięku: Szybkie uderzenia

Średnica czaszy 230 mm

Głośność 104 dB

Stopień ochrony urządzenia IP44

Napięcie zasilania urządzenia 230 V

Regulacja głośności: NIE

Sygnalizacja optyczna dzwonienia: NIE

Możliwość wyłączenia dźwięku: NIE

Współpraca z wieloma przyciskami: NIE

Temperaturowy zakres pracy urządzenia -20/35  °C

Certyfikat b: TAK

Certyfikat CE: TAK

Napięcie wyzwalania 230 V

Pobór prądu 0,07 A

Pobór mocy 15 VA

Kolor dzwonka czerwony

Materiał wykonania obudowy tworzywo sztuczne, stal

INSTALACJA AV – HALA SPORTOWA

Spis oznaczeń projektowych

| Oznaczenie | Opis |
| --- | --- |
| WZM1, WZM2 | Wzmacniacz wielokanałowy |
| ANT1, ANT2 | Anteny mikrofonów bezprzewodowych |
| AP | Access Point |
| MP3 | Odtwarzacz CD/MP3/TUNER |
| D. ANT.1 | Dystrybutor antenowy |
| DSP | Procesor DSP |
| REG1.1 REG1.2, REG2.1, REG2.2 | Regulatory głośności |
| TAB | Tablet do sterowania systemem |
| JC | Jednostka centralnego sterowania |
| SW | Switch LAN |
| MOD.REL | Moduł przekaźnikowy |
| MIKR.1 – MIKR.3 | Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego |
| PS1.1 PS1.2, PS2.1, PS2.2 | Przyłącze sygnałowe ścienne |
| RACK AV | Szafa rackowa systemu nagłośnienia (wys. 22U) |
| RACK | Przenośna skrzynia na odtwarzacz mp3 (wys. 3U) |
| GL1, GL2, GP1, GP2, GBL, GBP | Zestaw głośnikowy, nagłośnienie płyty boiska |

Opis systemu nagłośnienia

Zadaniem systemu nagłośnienia hali sportowej jest nagłośnienie płyty boiska podczas imprez o charakterze sportowym i nie tylko z zapewnieniem dobrej zrozumiałości mowy.

Płyta boiska jest nagłośniona przez 4 kolumny głośnikowe GL1, GL2, GP1, GP2 oraz 2 subwoofery GBL, GBP.

Mówcy będą mieli do dyspozycji mikrofony bezprzewodowe MIK1,..,MIK3:

- 2 typu doręczne (handheld)

- 1 nagłowny

Sygnały z mikrofonów bezprzewodowych wchodzą na procesor foniczny DSP a następnie na wzmacniacz wielokanałowy z procesorem WZM1. Wzmacniacz ten posiada między innymi wbudowane korekcje częstotliwościowe dla poszczególnych typów głośników oraz linie opóźniające.

Dodatkowymi źródłami sygnału fonicznego będzie umieszczony w skrzyni przenośnej RACK, odtwarzacz CD/MP3/Tuner –MP3 oraz ewentualne urządzenia użytkownika wpinane do przyłączy ściennych PS wyposażonych w złącza 2xRCA i wejście mikrofonowe

Regulatory REG1.1, REG1.2, REG2.1, REG2.2 umieszczone nad przyłączami ściennymi służą do regulacji głośności i wyboru źródła dźwięku.

Dodatkowym sterownikiem będzie przenośny tablet - TAB, za pomocą którego będzie można sterować indywidualną głośnością, wyborem źródeł czy konfiguracją stref. Aplikacja będzie stworzona indywidualnie w konsultacji z użytkownikiem.

Urządzenia będą zamocowane w szafie typu rack 19” ustawionej w pomieszczeniu komentatora. Rozmieszczenie głośników oraz sposób prowadzenia tras kablowych przedstawiono rys. En/1

Źródła dźwięku

Do procesorów dźwięku DSP1, DSP2 dołączone będą następujące źródła dźwięku:

- cyfrowe mikrofony bezprzewodowe – 3szt. – dwa mikrofony doręczne oraz jeden nagłowny. Odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych będą się znajdowały w szafie rackowej RACK AV w pomieszczeniu pomocniczym 0.69. Dla zapewnienia bezproblemowej pracy mikrofonów bezprzewodowych zastosowano anteny mocowane na ścianie bocznej hali sportowej.

- dodatkowe mikrofony przewodowe podłączane do przyłączy ściennych PS

- odtwarzacz CD/MP3/Tuner podłączany do jednego z przyłączy ściennych PS

- dowolne liniowe źródła dźwięku audio (np. smartfon) podłączony do jednego z przyłączy PS

Sterowanie systemem audio

W systemie nagłośnieniowym przewidziano tablet, za pomocą którego będzie możliwe sterowanie procesorem DSP (wybór źródeł, regulacja głośności). Tablet z procesorem DSP będzie łączył się poprzez jednostkę centralną i sieć WiFi. W hali sportowej przewidziano punkt dostępowy AP umieszczony na ścianie, zapewniający łączność bezprzewodową na całej powierzchni boiska.

Lokalizacja elementów

Kolumny głośnikowe (4  szt.) będą montowane do słupów na wysokości 2.5m i pochylone w dół o 5st.

Głosniki niskotonowe (2 szt.) będą montowane do ściany na wysokości 3m.

Zestawy głośnikowe zabezpieczone będą kratownicą.

Anteny mikrofonów bezprzewodowych, punkt dostępowy WiFi należy zamocować zgodnie z rysunkiem 1 – na ścianie bocznej.

W hali sportowej przewiduje się zamontowanie 4 przyłączy sygnałowych audio PS, które wyposażone będzie w gniazda audio (1 x XLR oraz 2 x RCA), LAN (do uzgodnienia z branżą IT), zasilanie 230V. Wysokość montażu 30 cm

W hali sportowej przewiduje się zamontowanie 4 przyłączy sygnałowych audio PS, które wyposażone będzie w gniazda audio (1 x XLR oraz 2 x RCA), LAN (do uzgodnienia z branżą IT), zasilanie 230V – doprowadzić z oddzielnego obwodu z RH. Wysokość montażu 30 cm

Regulatory głośności zamontowane będą nad przyłączami ściennymi na wysokości 150 cm. Regulatory należy zamontować w ścianie, w skrzynce zamykanej na kluczyk.

Wykaz LINII

Uwagi:

- Okablowanie prowadzić:

  - w podłodze w rurach sztywnych PCV lub karbowanych peszel,

  - dla głównych ciągów stosować przekroje rur min. 37-48 mm; odejścia prowadzić w rurach o przekrojach 18-28 mm zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami.

- Przy szafie rackowej zostawić rezerwę min. 400 cm kabla od miejsca wypustu.

- Przy przyłączu zostawić rezerwę 100 cm.

- W miejscach montażu głośników zostawić rezerwę 200 cm kabla.

- Linie zasilające należy prowadzić w oddzielnych rurkach niż główne ciągi tras audio.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić dokładny sposób prowadzenia przewodów z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami branż pokrewnych

Linie sygnałowe

| L.p. | Nazwa | Skąd | Dokąd | Typ przewodu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LGL1 | Szafa RACK AV | Zestaw głośnikowy GL1 | głośnikowy 2x4mm2 z miedzi 8N monokrystalicznej |  |
| 2 | LGL2 | Szafa RACK AV | Zestaw głośnikowy GL2 | głośnikowy 2x4mm2 z miedzi 8N monokrystalicznej |  |
| 3 | LGP1 | Szafa RACK AV | Zestaw głośnikowy GP1 | głośnikowy 2x4mm2 z miedzi 8N monokrystalicznej |  |
| 4 | LGP2 | Szafa RACK AV | Zestaw głośnikowy GP2 | głośnikowy 2x4mm2 z miedzi 8N monokrystalicznej |  |
| 5 | LGBL | Szafa RACK AV | Zestaw głośnikowy GBL | głośnikowy 2x4mm2 z miedzi 8N monokrystalicznej |  |
| 6 | LGBR | Szafa RACK AV | Zestaw głośnikowy GBP | głośnikowy 2x4mm2 z miedzi 8N monokrystalicznej |  |
| 9 | LMIK1 | Szafa RACK AV | Przyłącze ścienne PS1.1 | mikrofonowy |  |
| 10 | LMIK2 | Szafa RACK AV | Przyłącze ścienne PS1.2 | mikrofonowy |  |
| 11 | LMIK3 | Szafa RACK AV | Przyłącze ścienne PS2.1 | mikrofonowy |  |
| 12 | LMIK4 | Szafa RACK AV | Przyłącze ścienne PS2.2 | mikrofonowy |  |
| 13 | LAUD1 | Szafa RACK AV | Przyłącze ścienne PS1.1 | foniczny stereo z miedzi 8N monokrystalicznej |  |
| 14 | LAUD2 | Szafa RACK AV | Przyłącze ścienne PS1.2 | foniczny stereo z miedzi 8N monokrystalicznej |  |
| 15 | LAUD3 | Szafa RACK AV | Przyłącze ścienne PS2.1 | foniczny stereo z miedzi 8N monokrystalicznej |  |
| 16 | LAUD4 | Szafa RACK AV | Przyłącze ścienne PS2.2 | foniczny stereo z miedzi 8N monokrystalicznej |  |
| 17 | LREG1 | Szafa RACK AV | Regulator REG1.1 | FTP CAT 6 LSOH |  |
| 18 | LREG2 | Szafa RACK AV | Regulator REG2.1 | FTP CAT 6 LSOH |  |
| 19 | LREG3 | Szafa RACK AV | Regulator REG1.2 | FTP CAT 6 LSOH |  |
| 20 | LREG4 | Szafa RACK AV | Regulator REG2.2 | FTP CAT 6 LSOH |  |
| 21 | LANT1 | Szafa RACK AV | Antena | RG58 |  |
| 22 | LANT2 | Szafa RACK AV | Antena | RG58 |  |
| 23 | LAP | Szafa RACK AV | Punkt dostępowy – Router WiFi | 2 x FTP CAT 6 LSOH |  |
| 24 | LRE | Szafa RACK AV | Rozdzielnia elektryczna MOD.REL | 2 x FTP CAT 6 LSOH mikrofonowy |  |

Wykaz urządzeń

| L.p. | Urządzenie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wzmacniacz wielokanałowy | 2 |
| 2 | Anteny mikrofonów bezprzewodowych | 2 |
| 3 | Access Point | 1 |
| 4 | Odtwarzacz CD/MP3/TUNER | 1 |
| 5 | Dystrybutor antenowy | 1 |
| 6 | Procesor DSP | 2 |
| 7 | Regulatory głośności | 4 |
| 8 | Tablet do sterowania systemem | 1 |
| 9 | Jednostka centralnego sterowania | 1 |
| 10 | Switch LAN | 1 |
| 11 | Moduł przekaźnikowy | 1 |
| 12 | Mikrofon bezprzewodowy do ręki | 2 |
| 13 | Mikrofon bezprzewodowy nagłowny | 1 |
| 14 | Przyłącze sygnałowe ścienne | 4 |
| 15 | Szafa rackowa systemu nagłośnienia (wys. 22U) | 1 |
| 16 | Przenośna skrzynia na odtwarzacz mp3 (wys. 3U) | 1 |
| 17 | Kolumna głośnikowa, nagłośnienie płyty boiska | 4 |
| 18 | Głośnik niskotonowy, nagłośnienie płyty boiska | 2 |
| 19 | Osłony na kolumny głośnikowe | 4 |
| 20 | Osłony na głośniki niskotonowe | 2 |
| 21 | Skrzynki zamykane na kluczyk (dla regulatorów głośności) | 4 |
| 22 | Statyw mikrofonowy wysoki | 2 |
| 23 | Okablowanie stałe | 1 |

| L.p. | Urządzenie | Ilość (szt.) | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzmacniacz wielokanałowy | 2 | Możliwość podłączenia na wyjście głośników niskoimpendancyjnych jak i wysokoimpendancyjnych bez mostkowania kanałów Moc znamionowa: co najmniej 4 x 300W Możliwość mostkowania kanałów Conajmniej 8 wejść cyfrowych Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (+/- 1 dB @ 1 W) Możliwość przejścia w tryb Auto Standby po 20 minutach braku sygnału na wejściu Conajmniej 4 zbalansowane wejścia Procesor kontrolujący wentylację wzmacniacza. Wentylatory z przodu i z tyłu Wejście MUTE, służące do wyciszenia wszystkich wyjść Pokrętła na froncie regulujące wzmocnienie dla każdego z wyjść Możliwość zamontowania w racku 19". Wysokość 1U |
| 2 | Anteny mikrofonów bezprzewodowych | 2 | Półfalowa antena przystosowana do częstotliwośći z zakresu: 518–578 MHz Możliwość ustawienia stabilnej pozycji w kątach: 0, 45, 90 st. |
| 3. | Punkt dostępowy | - 1 | Zasilanie POE Min 1 wejście LAN Kompatybilny z urządzeniem z punktu 7 i systemem sterowania |
| 4. | Odtwarzacz CD/MP3 | - 1 | Profesjonalne, uniwersalne urządzenie do odtwarzania materiału audio, dostępnego na nośnikach półprzewodnikowych, takich jak karty pamięci SD / SDHC oraz pamięci USB lub na płytach CD (CD-DA, CD-R, CD-RW) Obsługa plików WAV, MP3, MP2, WMA i AAC Dziesięć klawiszy bezpośredniego dostępu do dowolnie wybranych folderów z nośnika SSD Możliwość zgrania materiału z płyt audio CD do SD / SDHC / nośnika USB w formacie MP3 albo WAV do celów archiwizacji lub odtwarzania na innych urządzeniach. Pitch Control (± 14%) dla płyt CD Pamięć anti-shock (10 sekund) chroniąca przed wstrząsem Zestaw symetrycznych i niesymetrycznych wyjść analogowych Wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu Koncentryczne i optyczne wyjścia cyfrowe Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania - Wysokość: 2U |
| 5. | Splitter antenowy aktywny | - 1 | Co najmniej 10 złącz antenowych BNC out Co najmniej 2 złącza antenowe BNC in Rozdzielanie sygnału antenowego z anten zbiorczych do odbiorników mikrofonów bezprzewodowych. Zasilanie podłączonych odbiorników mikrofonów bezprzewodowych Pasmo pracy: co najmniej od 470MHz do 952MHz Dodatkowy port kaskadowy Montaż w szafie rack: wysokość max 1U |
| 6. | Procesor DSP | - 2 | 8 wejść analogowych 8 wyjść analogowych, 8 wyjść cyfrowych (Amplink) Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20kHz (+0.3 dB/-0.5 dB) 5 wejść cyfrowych z wewnętrznym pull-up em do 5V Wskaźniki LED na panelu frontowym (zasilanie, ethernet, sygnał, serial) Latencja nie więcej jak: 860 us (wejście analogowe do wyjścia analogowego) Kontrola przez port LAN (Ethernet), Możliwość podłączenia dedykowanych kontrolerów zasilanych przez PoE Możliwość kontroli przez aplikację uruchamianą na zewnętrznym komputerze / smartfonie wpiętym w tą samą sieć Zakres dynamiki: <115 dB (A-ważone) Zniekształcenia + szumy: najwyżej 0.002% (+4 dBu, 20Hz - 20kHz) Pobór mocy: nie więcej jak 40 VA - Wymiary nie więcej jak: (1U) 44 x 483 x 215 mm |
|  | Regulator głośności | - 4 | Kompatybilność z procesorami DSP Bose Możliwość wyboru 1 z 4 stref Możliwość regulacji głośności Wskaźnik wysterowania LED Łączenie w sieć LAN Zasilanie PoE |
| 8. | Tablet sterujący | - 1 | Rozdzielczość natywna panelu : co najmniej 1280 x 800 CPU: co najmniej 4 rdzeniowy 1,2 GHz System operacyjny: co najmniej Android 4.2 Pamięć RAM: co najmniej 1GB LP-DDR2 Pamięć wewnętrzna: co najmniej 16GB eMMC Obsługa kart pamięci microSD o pojemności do 64 GB Łączność WiFi 802.11 b/g/n Dwa skierowane do przodu głosniki Licencja na oprogramowanie zgodne z jednostką centralnego sterowania z poz.9 Waga: nie więcej jak 650g |
| 9. | Jednostka centralnego sterowania |  | 3x porty RS232/RS485 8x porty uniwersalne konfigurowalne Czujnik podczerwieni do zgrywania kodów IR RTC z zasilaniem bateryjnym Wskaźniki LED na panelu przednim dla każdego portu Wbudowana pamięć RAM 64 MB i flash 256 MB Zasilanie 24VDC lub PoE 1/4 przestrzeni RACK, wysokość 1U Aluminiowa obudowa Waga: 0,3 kg |
| 10. | Switch LAN |  | Conajmniej 8 portów LAN Conajmniej 4 porty PoE |
| 11. | Moduł przekaźnikowy |  | 8 wyjść przekaźnikowych Obciążalność rezystancyjna do 10 A na kanał 8 niezależnych wejść Przyciski testowe na front panelu Komunikacja za pomocą protokołu RS485 Status załączenia przekaźników sygnalizowany przez LED Plastikowa obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN o szerokości nie większej niż 9 modułów Temperatura pracy 0 do 60 st C Wilgotność pracy 10% - 90% Waga: 0,5kg |
| 12. | Mikrofon bezprzewodowy do ręki | - 2 | - MIKROFON DO RĘKI Zakres częstotliwości pracy UHF: co najmniej 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz Typ modulacji radiowej: specjalistyczny, sygnał cyfrowy Zakres dynamiki: co najmniej 120 dB (A) Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne: co najmniej 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD Pasmo przenoszenia przetwornika nadajnika: minimum 50Hz-15kHz. specjalnie kształtowana charakterystyka dla zastosowań wokalnych i mowy Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ: kardioidalna/dynamiczna Szyfrowanie sygnału: co najmniej 256 bitowe, certyfikowany standard AES Moc promieniowana w.cz.: przełączana 1mW i 10mW Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu ≥2400 Zasięg pracy nadajnika: minimum 100m w optymalnych warunkach Zakres regulacji czułości wejścia: co najmniej 60dB na odbiorniku Typ akumulatora: dedykowany, wymienny, w technologii litowej (bez efektu pamięciowego) Wskaźnik czasu pracy nadajnika: podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut) Minimalny czas pracy na akumulatorze: ≥ 10 godz Minimalny czas pracy na baterii typu AA: ≥ 9 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna Obudowa: metalowa |
| 13. | Mikrofon bezprzewodowy nagłowny | - 1 | - MIKROFON NAGŁOWNY - Odbiornik: Zakres częstotliwości pracy UHF: co najmniej 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz Typ modulacji radiowej: specjalistyczny, sygnał cyfrowy Odłączane anteny: tak, minimum ½ falowe Zakres dynamiki: co najmniej 120 dB (A) Pasmo przenoszenia, zniekształcenia harmoniczne: co najmniej 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD Zakres regulacji wzmocnienia audio: co najmniej 60dB (co 1dB) Złącza wyjściowe: symetryczne: ¼” Jack i XLR Wyświetlacz LCD: tak, o wysokim kontraście Zdalne monitorowanie parametrów nadajników: Tak System detekcji zakłóceń radiowych częstotliwości pracy nadajników: Tak Sumaryczne opóźnienie sygnału (latencja) w całym torze nadajnika do wyjścia odbiornika: nie większe niż 2,9 ms Szyfrowanie sygnału: co najmniej 256 bitowe, certyfikowany standard AES Program do zarządzania systemem, doboru częstotliwości i monitorowania pracy : tak, na platformy PC i Mac OSX Aplikacja na bezprzewodowe urządzenia mobilne do zarządzania systemem, doborem częstotliwości i monitorowania pracy: tak, na urządzenia mobilne Przyłącze sieciowe Ethernet do zdalnego zarządzania: tak, 10/100 Mbps Liczba przełączanych częstotliwości nośnych: ≥2400 Obudowa metalowa Rack 19” z akcesoriami do zabudowy pojedynczej i podwójnej Nadajnik bodypack: Zakres częstotliwości pracy UHF: co najmniej 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz Typ modulacji radiowej: specjalistyczny, sygnał cyfrowy Zakres dynamiki: co najmniej 120 dB (A) Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD Szyfrowanie sygnału: co najmniej 256 bitowe, certyfikowany standard AES Moc promieniowana w.cz.: przełączana 1mW i 10mW Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu ≥2400 Zasięg pracy nadajnika: minimum 100m w optymalnych warunkach Zakres regulacji czułości wejścia: 60dB na odbiorniku Typ złącza wejściowego: 4 bolcowy mini konektor (TA4M) Typ akumulatora: dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego) Wskaźnik czasu pracy nadajnika: podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut) Minimalny czas pracy na akumulatorze: ≥ 10 godz Minimalny czas pracy na baterii typu AA: ≥ 9 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) -18°C do +50°C (-29°C do +74°C) Obudowa metalowa - Mikrofon nagłowny: Typ przetwornika : Pojemnościowe Wykres kierunkowości: Dookólna Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz Czułość (1 kHz): nie mniej niż -41 dBV/Pa / 9 mV/Pa Równoważny szum własny: nie więcej niż 34 dB Ciśnienie akustyczne: nie mniej niż 107 dB SPL Waga: nie więcej jak 20 g |
| 14. | Przyłącze sygnałowe ścienne | - 4 | - Wyposażone w: 1x złącze XLR/f 2x RCA LAN (do uzgodnienia z branżą IT) min. 1x230 VAC |
| 15. | Szafa rackowa systemu nagłośnienia (wys. 22U) | - 1 | Wysokość wewnętrzna: co najmniej 22U Głębokość 800mm Zdejmowane ściany boczne - Kolor czarny |
| 16. | Przenośna skrzynia na odtwarzacz mp3 (wys. 3U) | - 1 | Skrzynia typu case rack Rama z profili aluminiowych Trójramienne metalowe narożniki Zamknięcia motylkowe Wysokość: co najmniej 3U |
| 17. | Kolumna głośnikowa, nagłośnienie płyty boiska | - 4 | Kąt promieniowania 145° H x 20° V Spadek poziomu głośności o 3dB na podwojenie odległości od kolumny Impedancja 8 Ohm Moc ciągła: 300W Czułość: 88 dB SPL @ 1m Pasmo przenoszenia 155 Hz - 12 kHz (+/- 3dB) Waga: nie więcej niż 8,5 kg |
| 18. | Głośnik niskotonowy, nagłośnienie płyty boiska | - 2 | Moc znamionowa: co najmniej 250W (1000W szczytowo) Czułość: co najmniej 90dB (1W/1m) Pasmo przenoszenia (-3dB): co najmniej od 41Hz do 108Hz Pasmo przenoszenia (-10dB): co najmniej od 35Hz do 125Hz Maksymalny poziom SPL (1m): co najmniej 115dB ( 120dB szczytowo) Impedancja: 8 Ohm 1x 10 calowy woofer Wymiary: co najwyżej 510 mm wys. x 320 mm szer. x 330 mm gł. - Masa: co najwyżej 17 kg |
| 19. | Osłony na kolumny głośnikowe | - 4 | Kompatybilne z koumnami głośnikowymi z poz. 17 Mocowane do ściany |
| 20. | Osłony na głośniki niskotonowe | - 2 | Kompatybilne z głośnikowymi z poz. 18 Mocowane do ściany |
| 21. | Skrzynki zamykane na kluczyk (dla regulatorów głośności) | - 4 | Możliwość wpuszczenia w ścianę (montaż we wnęce) Możliwość zamontowania w środku regulatora z poz. 7 |
| 22. | Statyw mikrofonowy wysoki | - 2 | Wysokość co najmniej od 100cm do 165cm Długość wysięgnika: co najmniej 70cm |
| 23. | Okablowanie stałe | - 1 | Okablowanie niezbędne do uruchomienia systemu nagłośnienia + prace |

INSTALACJA AV – SALE DYDAKTYCZNE

| Oznaczenie | Opis |
| --- | --- |
| KOMP | Komputer |
| PS,PP,PS.MON | Przyłącze ścienne, Przyłącze podłogowe, Przyłącze monitora |
| PR | Projektor |
| EKR | Ekran |
| SEKR | Sterownik ekranu |
| WZM | Wzmacniacz |
| GŁ | Głośnik |
| MON | Monitor 65" |
| TAB | Tablica |
| MON_N | Monitor nauczyciela |

Opis systemu AV

W skład systemu av wchodzi: komputer z monitorem wpinany w przyłącze ścienne lub podłogowe, monitor dotykowy o przekątnej 65", projektor montowany do sufitu i ekran opuszczany elektrycznie o szerokości 240 cm.

Monitor 65"

Monitor 65" MON  z wbudowanymi głośnikami i nakładką dotykową podłączony będzie do przyłącza ściennego PS.MON. Monitor będzie zamontowany na ścianie za pomocą dedykowanego uchwytu. Źródłem obrazu dla monitora będzie komputer wpinany w przyłącze PS lub PP.

Projektor

Projektor laserowy PR o jasności 4500 ANSI lumenów będzie zamontowany do sufitu za pomocą dedykowanego uchwytu, w odległości 3,5m od ekranu. Źródłem obrazu dla projektora będzie komputer wpinany w przyłącze PS, PP lub sygnał zwrotny z tablicy interaktywnej.

Ekran elektryczny

Ekran elektryczny EKR o szerokości 240 cm zamontowany będzie pod sufitem podwieszanym. Sterowanie ruchem ekranu będzie realizowane za pomocą sygnału z projektora przez specjalny sterownik SEKR. Gdy projektor się załączy, sterownik to wykryje i opuści ekran. Podobnie podczas wyłączenia projektora ekran się podniesie.

Wykaz LINII

Uwagi:

- Okablowanie prowadzić:

  - dla głównych ciągów stosować przekroje rur min. 37-48 mm; odejścia prowadzić w rurach o przekrojach 18-28 mm zgodnie z obowiązującymi zasadami i normami.

- Przy przyłączu zostawić rezerwę 100 cm.

- Linie zasilające należy prowadzić w oddzielnych rurkach niż główne ciągi tras audio.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzgodnić dokładny sposób prowadzenia przewodów z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami branż pokrewnych

Linie sygnałowe

| L.p. | Nazwa | Skąd | Dokąd | Typ przewodu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LF | Przyłącze sygnałowe PS | Monitor 65” | foniczny stereo z miedzi monokrystalicznej 8N |  |
| 2 | LHD.MON | Przyłącze sygnałowe PS | Monitor 65” | HDMI |  |
| 3 | LUSB | Przyłącze sygnałowe PS | Monitor 65” | USB |  |
| 4 | LVGA.M | Przyłącze sygnałowe PS | Monitor 65" | VGA |  |
| 5 | LHD.PR | Przyłącze sygnałowe PS | Projektor | HDMI |  |
| 6 | LVGA.PR | Przyłącze sygnałowe PS | Projektor | VGA |  |
| 7 | MON.PR | Projektor | Monitor 65" | HDMI |  |

Wykaz urządzeń sale dydaktyczne i sala fitness

| L.p. | Urządzenie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitor | 2 |
| 2 | Monitor interaktywny | 2 |
| 3 | Przyłącze ścienne | 2 |
| 4 | Komputer stacjonarny | 2 |
| 5 | Projektor | 2 |
| 6 | Ekran elektryczny | 2 |
| 7 | Sterownik ekranu | 2 |
| 8 | Tablica | 2 |
| 9 | Okablowanie stałe | 2 |

| L.p. | Urządzenie | Ilość (szt.) | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor | 2 | Przekątna nie mniejsza jak 21" Rozdzielczość nie mniejsza jak 3840 x 2160 Kontrast nie mniejszy niż 1000:1 Kąt widzenia nie mniejszy jak 178 st Wejścia: HDMI, DP Matryca nie gorsza niż IPS LED Czas reakcji matrycy nie mniejszy niż 4ms |
| 2. | Monitor interaktywny | 2 | Przeznaczenie Monitor interaktywny z uchwytem Przekątna Min. 64” Rozdzielczość Min. 3840×2160 @60 Hz (3840x2160 px również jako rzeczywista rozdzielczość podstawowego systemu operacyjnego) Jasność Min. 350 cd/m2 Czas reakcji matrycy Max. 8 ms Kąty widzenia Min. 178/178 pion/poziom Żywotność matrycy Min. 50 000 godz. - Szyba frontowa Twardość min. 7 w skali Mohsa - Technologia dotyku Umożliwiająca wielodotyk – min. 15 punktów dotyku Umożliwiająca dotyk / obsługę za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika Umożliwiająca dotyk / obsługę pomimo uszkodzenia szyby bądź zarysowania Umożliwiająca dotyk / obsługę przedmiotem o średnicy 3 mm Czas reakcji dotyku max. 8 ms - Złącza wejściowe: Min. 2 x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz) Min. 1 x VGA 1 x audio MiniJack 3,5 mm - Złącza wyjściowe Min. 1 x HDMI Min. 1 x audio MiniJack 3,5 mm - Pozostałe złącza Min. 1 x port RS-232 Min. 1 x LAN (RJ-45) Min. 4 x USB w tym min. 2 x USB 3.0 Min. 2x USB TOUCH Wbudowane głośniki Min. 2 x 15 W - Wymagana funkcjonalność Wynik wydajności minimum 170 punktów, dostępna na stronie http://linpack.hpc.msu.ru/index.php najpóźniej z dnia złożenia ofert, wymagany zrzut ekranu bądź inny dokument poświadczający ilość punktów i ułatwiający odnalezienie produktu na stronie Możliwość przewodowego wyświetlania obrazu z monitora (wraz z notatkami) np. na zewnętrznym odbiorniku, projektorze Oprogramowanie funkcjonalne monitora w języku polskim Aplikacja do nanoszenia notatek zainstalowana na monitorze interaktywnym. Możliwość zapisu notatek i ich późniejszego otwarcia na laptopie z systemem operacyjnym w tym samym formacie, bez strat i uszkodzeń pliku, z dalszą możliwością edytowania obiektów Wbudowana aplikacja do bezprzewodowej łączności przynajmniej z komputerami (przesyłająca obraz i dźwięk oraz umożliwiająca zdalną, dotykową kontrolę komputera przez monitor interaktywny) oraz urządzeniami mobilnymi (przynajmniej przesyłanie obrazu). Połączenie min. 8komputerów/urządzeń mobilnych na raz i wyświetlanie min. 4 obrazów jednocześnie) Możliwość jednoczesnego pisania dwoma kolorami w trybie tablicy Współdzielone porty USB – pamięć USB po podłączeniu będzie dostępna zarówno w systemie operacyjnym jak i komputerze OPS, który można dodać do monitora Funkcja blokowania monitora – odblokowanie możliwe po podłączeniu klucza USB lub PIN lub równoważnie Narzędzie do głosowania o funkcjonalności nie gorszej niż: pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru, pytania typu „kto pierwszy się zgłosi do odpowiedzi ten jej udziela”, losowanie z pośród zalogowanych uczestników osoby, która ma udzielić odpowiedzi Funkcja wysyłania wiadomości przez zalogowanych użytkowników na monitor i wyświetlania wiadomości w formie paska informacyjnego Eksport wyników głosowania do formatu xls lub xlsx i otwarcie ich w oprogramowaniu Zamawiającego Wyeksportowane wyniki muszą posiadać takie informacje jak: kolejność pytania, typ pytania (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru), poprawna odpowiedź, informację, który z uczestników jakiej odpowiedzi udzielił Możliwość wykorzystania smartphona jako Touch Pad Aktualizacja oprogramowania funkcjonalnego przez internet Narzędzie do „zrzutu ekranu” z możliwością wyboru obszaru obrazu do zrzutu i z możliwością wysłania go do urządzenia zewnętrznego (kod QR sczytywany przez urządzenie zewnętrzne) Tryb ochrony wzroku Możliwość zapisania utworzonych notatek na dysku chmurowym Możliwość wysyłania notatek na urządzenia zewnętrzne za pomocą skanowania kodu QR przez urządzenia Możliwość wyposażenia monitora w dedykowany dongiel USB / player USB oraz button do laptopa / komputera stacjonarnego, umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie ekranu bez konieczności instalowania oprogramowania czy też aplikacji – rozwiązanie Plug&Pla y Gwarancja producenta Min. 5 lat w tym min. 2 lata gwarantowanego serwisu w formie wymiany produktu w siedzibie Inwestora |
| 3. | Przyłącze ścienne / podłogowe/stołowe | 2 | Wejścia: USB, 2x HDMI, 2x VGA, Audio, 3x230V |
| 4. | Komputer stacjonarny | 2 | - KOMPUTER Procesor osiągający min. 4600 punktów wg cpubenchmark Dysk twardy min 1TB Karta sieciowa 1GB LAN i Wifi 802.1 b/g/n Bluetooth 4.0 Minimum 2 porty USB 3.0 i 1 port USB 2.0 Złącza 2x HDMI lub HDMI + DP Czytnik kart pamięci SD System operacyjny (uzgodniony z użytkownikiem), wielojęzyczny w tym PL, zainstalowany przez producenta, na dysku znajduje się partycja recovery do reinstalacji systemu Wyjście na słuchawki stereo Nagrywarka DVD Pamięć RAM 4GB DDR 4 - MYSZ Rozdzielczość – DPI 1200 DPI Liczba przycisków 4 Interfejsy USB 2.0 Komunikacja Bezprzewodowa, Radiowa Rodzaj zasilania Bateryjne Kolor główny dowolny Kolor podświetlenia Brak Gwarancja 24 miesiące Dodatkowe informacje Plug & Play Zawartość zestawu Nanoodbiornik - KLAWIATURA Interfejs USB 2.0 Komunikacja bezprzewodowa, radiowa Gwarancja 24 miesiące Nanoodbiornik w zestawie |
| 5. | Projektor | 2 | Rozdzielczość co najmniej: 1920 x 1200 Technologia 3LCD Jasność co najmniej 4500 ANSI lumenów Współczynnik kontrastu co najmniej; 500000:1 Zamknięta optyka - bez konieczności czyszczenia filtra Żywotność źródła światła 20.000h Funkcja lens shift: ( H = +/ −29% / V= 0% to +60%) "Wejścia co najmniej: Mini D-sub 15 pin, 2 x HDMI™ z obsługą HDCP" Obiektyw o współczynniku projekcji co najmniej od 1.5:1 do 2.1:1 Wymiary nie większe niż 480 x 130 x 420 mm Waga nie większa 10 kg Wyposażenie standardowe 2x AAA Batteries; Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający (1,8 m); Krótka instrukcja obsługi; Oprogramowanie narzędziowe; Pilot (477E); Projektor; Security Sticker; Users Manual Gwarancja 3 lata na projektor/ 3 lat lub 10.000 h na źródło światła ( w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) Funkcje dodaktowe Automatyczny start i automatyczne wyłączanie; Blokada klawiszy OSD; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja identyfikatora sterowania (Control ID); Funkcja lupy; Funkcja MultiPresenter; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Help Function; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 30 językach; Możliwość wyświetlania plików bezpośrednio z pamięci FLASH; NaViSet Administrator 2; Opcjalane logo użytkownika; Opcjonalna sieć W-LAN typu Plug&Play; Plansza kontrolna; Regulacja źródła światła; Sterowanie myszą dzięki funkcji wyświetlania przez USB (USB Display); Sterowanie przez przeglądarkę WWW; Symulacja standardu DICOM; Szybki start; Tryb stałej jasności; Unikalne funkcje ograniczenia poboru energii; Wybór wejścia sygnału; Zabezpieczenie hasłem |
| 6. | Ekran elektryczny | 2 | Wymiary robocze powierzchni: 200cm x 125cm Czarne ramki o szerokości 5cm Ekran z 2 letnią gwarancją Aluminiowa obudowa w kolorze białym Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni Przeznaczony do zabudowy sufitowej Przedni wysuw materiału Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach: Wzmocnienie: 1.1 Kąt widzenia: 150 stopni Grubość materiału: 0.7mm |
| 7. | Sterownik ekranu | 2 | 2 wyjścia przekaźnikowe, sterujące ruchem ekranu elektrycznego Detekcja włączenia projektora na podstawie pomiaru prądu zasilania lub komunikacji z projektorem przez port RS232 / LAN Kompatybilność z projektorem z poz. 5 |
| 8. | Tablica |  | Wymiary 180 x 90 cm poziom ścieralności: 4 poziom wytrzymałości: 5 magnetyczna powierzchnia suchościeralna powierzchnia porcelanowa półka na pisaki i gąbkę rama z anodowanego aluminium gwarancja na powierzchnię 15 lat doskonale się ściera wykończenie z wysokiej jakości anodowanego aluminium zdejmowana półka na markery montowanie przez ramę elementy montażowe w komplecie porcelanowa powierzchnia wymaga jedynie okazjonalnej konserwacji zalecana do częstego użytku |
| 9. | Okablowanie stałe | 20 | Okablowanie niezbędne do uruchomienia systemu nagłośnienia + prace |

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

## NORMY

System musi być zaprojektowany, zainstalowany, uruchomiony i konserwowany zgodnie z krajowymi przepisami i normami. Ponadto, trzeba uwzględnić wszystkie wskazówki dotyczące norm, które zamieszczono w niniejszym dokumencie.

Trzeba wykonać badania potwierdzające zgodność systemu z normą EN54-13:2005.

Wszystkie czujki pożarowe oraz urządzenia sterujące muszą posiadać certyfikaty zgodności z mającymi zastosowanie częściami normy EN54. Trzeba też dostarczyć deklarację zgodności z mającymi zastosowanie dyrektywami UE.

Instalacje elektryczne trzeba wykonać i przetestować zgodnie z najnowszym wydaniem przepisów IEE.

  - PODSUMOWANIE

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikację adresowalnego systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów. Centrala systemu powinna być urządzeniem inteligentnym, wyposażonym w wejścia analogowych czujek pożarowych, niskonapięciowym i modułowym, wyposażonym w cyfrowe interfejsy komunikacyjne oraz w pełni zgodnym z wymaganiami wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów. Cechy i funkcje opisane w niniejszej specyfikacji są wymagane jako minimum dla tego projektu i powinny być zapewnione przez wykonawcę, któremu przyznano zlecenie.

System powinien być w pełni zgodny z normami europejskimi oraz przepisami i normami krajowymi.

W skład systemu muszą wchodzić wszystkie elementy sprzętowe, korytka kablowe, kable połączeniowe oraz oprogramowanie konieczne do spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji oraz warunków kontraktu, nawet wtedy, gdy nie zostały bezpośrednio wyszczególnione.

Wszystkie instalowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, odpowiadać najnowszemu stanowi techniki oraz pochodzić od jednego wytwórcy, prowadzącego produkcję oraz sprzedaż analogowych czujek pożarowych.

System zgodny ze specyfikacją powinien zostać dostarczony, zainstalowany, przetestowany, zatwierdzony przez odpowiednie organa oraz przekazany właścicielowi w stanie gotowym do pracy.

W celu zapewnienia prawidłowej koordynacji prac oraz wyraźnego określenia zakresów odpowiedzialności, instalator systemu powinien współpracować z jednym wykonawcą, dostarczającym sprzęt do wykrywania i sygnalizacji pożarów oraz wykonującym usługi związane z projektowaniem, programowaniem, przeglądami i badaniami systemu. Ponadto, powinien być w stanie dostarczyć certyfikaty LPCB, VDS i FM dla całego systemu.

System opisany w niniejszej specyfikacji powinien pochodzić od firmy oferującej rozwiązania z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, która spełnia wymagania projektowe. Pozostałe systemy powinny być zgłoszone na 10 dni przed datą złożenia ofert w celu uzyskania aprobaty inżyniera. Wszystkie zaakceptowane systemu muszą być zgodne ze wszystkimi wymaganiami wyszczególnionymi w niniejszej specyfikacji. Aprobata inżyniera powinna mieć formę pisemną, a jej kopię należy przekazać wraz z dokumentacją systemu.

  - KWALIFIKACJE

Dostawcą systemu musi być firma posiadająca przynajmniej 10-letnie doświadczenie w dziedzinie wykrywania i sygnalizacji pożarów.

  - OPIS SYSTEMU

### System podstawowy

System powinien być kompletny, monitorowanym elektrycznie systemem wykrywania i sygnalizacji pożarów, ze sterowaniem mikroprocesorowym, i posiadającym następujące cechy:

      - System powinien być wyposażony w port wyjściowy umożliwiający monitorowanie przez systemy zewnętrzne. Komunikacja z systemem zewnętrznym powinna odbywać się poprzez interfejs Ethernet, RS-232 lub RS-485.

Powinna być zapewniona możliwość tworzenia klastrów zawierających co najmniej 32 centrale połączone w sieć.

Powinna być zapewniona możliwość połączenia kilku klastrów poprzez sieć szkieletową. Połączenie klastrów powinno posiadać certyfikat zgodności z normą EN54-13.

Konfiguracja z kilkoma klastrami połączonymi siecią szkieletową powinna pozwalać na podłączenie co najmniej 64 central.

Centrale pracujące w sieci powinny zapewniać komunikację równorzędną (peer to peer) oraz obsługiwać automatyczne funkcje obejmujące cały system w celu sterowania wentylacją pożarową oraz ewakuacją.

Sieć powinna mieć strukturę homogeniczną, tak aby do powiadamiania służb ratowniczych wystarczała jedna zdalna transmisja.

Należy zapewnić możliwość skonfigurowania dowolnej centrali w celu wyświetlania oraz obsługiwania wszystkich komunikatów z pozostałych central podłączonych do sieci.

Na wszystkich poziomach struktury sieci powinna być zapewniona pełna redundancja.

System powinien zapewniać zdalny dostęp poprzez łącze Ethernet, pozwalający na pełne programowanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów oraz sterowanie nim.

System lokalny powinien być wyposażony w elementy sygnalizacyjne oraz przełączniki realizujące wszystkie z poniższych funkcji:

akustyczne i wizualne powiadamianie o zdarzeniach alarmowych w strefie oraz ich obsługiwanie,

sygnalizowanie statusu urządzeń monitorujących przepływ wody oraz działanie zaworów w instalacji tryskaczowej,

wszelkie dodatkowe funkcje sygnalizowania lub sterowania, które wyszczególniono na rysunkach, obejmujące między innymi: funkcje generatora awaryjnego, funkcje pompy pożarniczej, odblokowywanie drzwi oraz wyłączanie innych funkcji kontroli dostępu.

indywidualnie sterowane, programowalne, wielobarwne diody LED do sygnalizowania różnych statusów (czerwona, zielona lub żółta).

Każde inteligentne, adresowalne urządzenie lub konwencjonalna strefa systemu powinny być wyświetlane na centralnej konsoli alarmowej oraz na centrali lokalnej, wraz z unikatową etykietą alfanumeryczną jednoznacznie powiązaną z lokalizacją.

### System central

System central pożarowych powinien umożliwiać podłączenie do systemu zarządzania bezpieczeństwem (DMS). System zarządzania bezpieczeństwem powinien być oparty na komputerze PC z monitorem i pakietem oprogramowania posiadającym atest EN odpowiedni do tego zastosowania. System zarządzania bezpieczeństwem powinien spełniać przynajmniej następujące wymagania minimalne:

      - intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika,

komendy globalne oraz lokalne,

sterowanie czasowe dla całego systemu,

klika poziomów haseł,

System powinien obsługiwać do 30 centrów dowodzenia na serwer, z pełną kontrolą wykrywania i sygnalizacji pożarów.

### Szczególne wymagania dotyczące czujek dymu

W obszarach wskazanych na planach kondygnacji powinny być zainstalowane czujki dymu pozwalające na bardzo wczesne wykrywanie, takie jak czujka zasysająca powietrze.

  - DZIAŁANIE SYSTEMU

System powinien wykrywać niżej wymienione sytuacje i reagować na nie w odpowiedni sposób:

### Alarm pożarowy

      - System powinien przechodzić w stan alarmu pożarowego w przypadku:

aktywowania ręcznego przycisku alarmowego,

odebrania sygnału alarmowego z dowolnej pojedynczej czujki automatycznej,

odebrania sygnałów pre-alarmu z co najmniej dwóch czujek,

aktywowania presostatu instalacji tryskaczowej,

odebrania sygnału alarmowego z podsystemu.

Stan alarmu pożarowego powinien:

powodować włączenie kontrolki ogólnego alarmu pożarowego,

być sygnalizowany na centrali poprzez wyświetlenie szczegółowych informacji o urządzeniu i numerze strefy, typie alarmu, liczbie urządzeń w stanie alarmu, a także programowalnego opisu lokalizacji zawierającego przynajmniej 40 znaków,

powodować włączenie brzęczyka wbudowanego w centralę,

powodować włączenie wymaganych sygnalizatorów akustycznych zgodnie z załączoną matrycą sterowań,

powodować aktywowanie wymaganych wyjść zgodnie z załączoną matrycą sterowań,

powodować aktywowanie wymaganych wyjść wskaźników zadziałania czujek zgodnie z załączoną matrycą sterowań,

aktywować sprzęt zdalnej transmisji alarmu pożarowego lub inicjować koncepcję weryfikacji alarmu zgodnie z załączoną matrycą sterowań,

wyświetlać pozostały czas opóźnienia transmisji alarmu,

powodować sprowadzenie wszystkich wind na poziom parteru,

powodować zamknięcie wszystkich drzwi pożarowych w budynku, utrzymywanych normalnie w stanie otwartym przez elektrozaczepy,

powodować zamknięcie wszystkich drzwi pożarowych na piętrze, na którym znajduje się urządzenie inicjujące alarm, utrzymywanych normalnie w stanie otwartym przez elektrozaczepy,

powodować zamknięcie wszystkich zewnętrznych drzwi pożarowych,

powodować wysterowanie przeciwpożarowych klap odcinających zgodnie z załączoną matrycą sterowań,

powodować wyłączenie urządzeń wentylacyjnych/klimatyzacyjnych zgodnie z załączoną matrycą sterowań,

aktywować wyłącznik kotłów,

aktywować wyłącznik kotłów po upływie 3 minut.

### Alarm wstępny (pre-alarm)

      - System powinien przechodzić w stan alarmu wstępnego w przypadku:

odebrania sygnału pre-alarmu z dowolnej czujki automatycznej.

Stan alarmu pre-alarmu powinien:

być sygnalizowany na centrali poprzez wyświetlenie szczegółowych informacji o urządzeniu i numerze strefy, liczbie urządzeń w stanie alarmu, a także programowalnego opisu lokalizacji zawierającego przynajmniej 40 znaków,

powodować włączenie brzęczyka wbudowanego w centralę,

powodować włączenie wymaganych sygnalizatorów akustycznych zgodnie załączoną matrycą sterowań,

powodować aktywowanie wymaganych wyjść zgodnie załączoną matrycą sterowań,

### Awaria

System powinien przechodzić w stan awarii w przypadku:

      - zwarcia, rozwarcia pętli dozorowej, obwodu sygnalizatora dźwiękowego lub obwodu urządzeń zdalnej transmisji alarmu pożarowego,

doziemienia wpływającego na niezawodną pracę systemu,

awarii procesora określonej wg normy EN54-2,

awaria zasilania,

awarii sieci,

usunięcia dowolnego urządzenia adresowalnego,

pojawienia się sygnałów awarii z podłączonych modułów wejściowych,

pojawianie się sygnału awarii generowanego przez wewnętrznie monitorowane funkcje urządzeń adresowalnych.

Stan awarii powinien:

powodować wyświetlenie numeru urządzenia i/lub opisu awarii,

powodować włączenie brzęczyka wbudowanego w centralę,

powodować aktywowanie wymaganych wyjść zgodnie załączoną matrycą sterowań,

aktywować sprzęt zdalnej transmisji sygnału awarii lub inicjować koncepcję interwencji zgodnie z załączoną matrycą sterowań,

wyświetlać pozostały czas opóźnienia transmisji sygnału awarii.

### Funkcje w trybie zdegradowanym

System powinien być wyposażony w tryb zdegradowany, umożliwiający generowanie ogólnego alarmu pożarowego i aktywowanie urządzeń zdalnej transmisji alarmu pożarowego w przypadku uszkodzenia jednego z urządzeń sieciowych lub awarii sieci.

### Redundancja programowa

      - System powinien być wyposażony w tryb redundancji programowej, który w przypadku awarii powoduje ponowne uruchomienie. Jeżeli ponowne uruchomienie nie powiedzie się, to centrala przełącza się w tryb redundancji programowej. W ostateczności, centrala przełącza się w tryb zdegradowany.

W przypadku awarii procesora, pamięć jest ponownie konfigurowana z wykorzystaniem trybu redundancji programowej.

Ponadto, w przypadku awarii wymienionych w punktach a, b i c, tryb zdegradowany umożliwia pracę awaryjną zorientowaną na sprzęt, w celu sterowania urządzeniami zdalnej transmisji oraz sygnalizatorami akustycznymi.

Wyjścia sterujące mogą być aktywowane przez autonomiczne układy logiczne.

### Łączność ze strażą pożarną

      - System powinien być podłączony do systemu bezpiecznej łączności ze strażą pożarną poprzez oddzielne, monitorowane wyjścia alarmu pożarowego oraz sygnału awarii. System powinien też mieć możliwość odbierania sygnału awarii ogólnej generowanego przez urządzenia do łączności ze strażą pożarną.

System powinien przesyłać sygnały do systemu łączności ze strażą pożarną zgodnie z poniższą koncepcją weryfikowania alarmów:

Tryb „obsługa obecna” – alarmy z czujek automatycznych powodują aktywowanie sygnalizatorów akustycznych oraz odliczanie czasu T1, programowalnego w zakresie od 10 s do 5 minut. Jeżeli przed upływem tego czasu osoba odpowiedzialna potwierdzi alarm, to urządzenia zdalnej transmisji alarmu pożarowego nie zostaną aktywowane. Po potwierdzeniu alarmu rozpoczyna się odliczanie czasu T2, programowalnego w zakresie od 10 s do 10 minut. Jeżeli przed upływem tego czasu alarm zostanie skasowany, to urządzenia zdalnej transmisji alarmu pożarowego nie zostaną aktywowane.

Uruchomienie dowolnego ręcznego przycisku alarmowego skutkuje natychmiastowym anulowaniem odliczania czasów opóźnienia i wysłaniem sygnału do urządzeń zdalnej transmisji alarmu pożarowego.

Tryb „obsługa nieobecna” – alarmy z dowolnego ręcznego przycisku alarmowego lub czujki automatycznej skutkują natychmiastowym przesłaniem sygnału do urządzeń zdalnej transmisji alarmu pożarowego.

### Sygnały potwierdzenia

Wszystkie urządzenia zewnętrzne o krytycznym znaczeniu, które wymagają aktywowania przez system wykrywania pożarów, będą wysyłać do centrali systemu sygnał potwierdzający prawidłowe działanie. Każdy brak potwierdzenia działania będzie sygnalizowany przez centralę jako awaria.

  - DOKUMENTACJA OFERTOWA

Wykonawca powinien dołączyć do oferty następujące informacje:

      - Obliczenia poboru mocy oraz pojemności akumulatorów. Moc zasilacza oraz pojemność akumulatorów powinna być większa od obliczonych wymagań o przynajmniej 25%.

Kompletny katalog produktów z podanymi przez producenta danymi obejmującymi pobór mocy w stanach spoczynkowym oraz alarmu, wymiary, a także wymagania dotyczące wykończenia i montażu.

Wszystkie niezbędne rysunki montażowe oraz powykonawcze.

Kompletne plany kondygnacji w formacie kompatybilnym z programami CAD, z naniesionymi wszystkimi urządzeniami potrzebnymi do spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji, a także z okablowaniem połączeniowym wraz z oznaczeniem przekroju oraz liczby przewodów.

Matryca sterowań pożarowych przedstawiająca zmiany stanu wyjść w odpowiedzi na alarm, alarm wstępny, zjawisko dryftu oraz sygnały awarii.

Pełną listę wszystkich odstępstw, wyjątków, niezgodności lub zastąpień w stosunku do niniejszej specyfikacji.

Niekompletne zgłoszenia zostaną zwrócone bez rozpatrzenia, o ile oferent nie uzyskał pisemnej zgody na złożenie niekompletnej dokumentacji.

### ZAPEWNIANIE JAKOŚCI

Zapewnianie jakości powinno być zgodne z celem i wymaganiami homologacji oraz kontroli jakości dla produktów i procedur stosowanych przy realizacji systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów.

### Kwalifikacje producenta

Wymienione poniżej publikacje stanowią część niniejszej specyfikacji w zakresie, jaki jest wzmiankowany. Publikacje te są wzmiankowane w tekście specyfikacji tylko przez podanie podstawowego opisu. Jako wytyczne należy stosować najnowszą wersję z wymienionych tu publikacji, o ile obowiązujące przepisy nie są oparte na wersji wcześniejszej.

      - Producent powinien mieć przynajmniej 15-letnie doświadczenie w wytwarzaniu i projektowaniu zasysających czujek dymu o dużej czułości.

ISO 9002

FM Global (Factory Mutual (FM)): wytyczne FM Approval Guide

### Kwalifikacje dostawcy

      - Producent wyrobów uwzględniony w niniejszej ofercie musi prowadzić dystrybucję o zasięgu ogólnokrajowym. Producent musi posiadać zakłady produkcyjne oraz współpracować z niezależnymi dystrybutorami, tak aby po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu użytkownik miał dostęp do oferty konkurencyjnych usługodawców, przeszkolonych i autoryzowanych przez producenta.

Świadczenie usług wykonywanych przez przeszkolonego u producenta i certyfikowanego przedstawiciela lub technika, posiadającego doświadczenie w instalowaniu oraz obsłudze dostarczonego systemu. Przedstawiciel powinien posiadać odpowiednie uprawnienia krajowe, o ile jest to wymagane przez przepisy.

Instalowanie, dokumentowanie oprogramowania, regulacje, testy wstępne, test końcowy oraz certyfikacja systemu powinny być nadzorowane przez technika. Technik powinien poinstruować pracowników właściciela w zakresie obsługi i konserwacji systemu.

Dostawca powinien udokumentować, że dysponuje organizacją serwisową o odpowiednim doświadczeniu, która posiada zapas części zamiennych do dostarczonego systemu.

Dostawca urządzeń powinien być autoryzowany i przeszkolony przez producenta w zakresie obliczania, projektowania, instalowania, testowania oraz konserwowania czujek zasysających powietrze, a także mieć możliwość wystawiania stosownych certyfikatów.

### Kwalifikacje instalatora

      - Przed rozpoczęciem prac trzeba przekazać dane potwierdzające, że producent pomyślnie zainstalował systemy alarmowe o takim samym przeznaczeniu, typie i konstrukcji, co opisany w specyfikacji.

Wykonawca musi przekazać kopie wszystkich licencji i gwarancji wymaganych przez przepisy krajowe.

Wykonawca powinien posiadać kwalifikacje do certyfikowania systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów. Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonawca powinien wystawić świadectwo, potwierdzające zgodność wykonanego systemu z przepisami krajowymi na potrzeby bieżącej eksploatacji.

Wykonawcy, którzy nie mogą spełnić wymagań dotyczących Kwalifikacji instalatorów, powinni udokumentować wykorzystanie usług podwykonawców posiadających kwalifikacje do świadczenia wymaganych usług.

### Kwalifikacje ogólne

      - Ograniczenie źródeł sprzętu do wykrywania i sygnalizacji pożarów: sprzętu do wykrywania i sygnalizacji pożarów musi pochodzić z jednego źródła.

Podzespoły elektryczne, urządzenia i akcesoria: muszą posiadać certyfikaty i oznaczenia zgodne z wymaganiami krajowymi, wydane przez kwalifikowaną instytucję badawczą, potwierdzające przydatność do zamierzonego zastosowania oraz miejsca użytkowania.

Wizja lokalna przed montażem: wizję lokalną trzeba przeprowadzić w miejscu realizacji projektu.

  - DOSTAWA, PRZECHOWYWANIE I STOSOWANIE

      - Produkty trzeba dostarczyć na miejsce realizacji projektu w oryginalnych, nieotwieranych opakowaniach, posiadających nienaruszone i czytelne etykiety producenta zawierające oznaczenie produktu i wytwórcy, datę produkcji oraz okres przechowywania (o ile ma to zastosowanie).

Do czasu użycia materiały trzeba przechowywać wewnątrz budynku, pod przykryciem, nad podłożem, w suchym miejscu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami fizycznymi. Materiały zawilgocone lub uszkodzone trzeba usunąć z obiektu i odpowiednio zutylizować.

  - WARUNKI PROJEKTOWE

      - Instalowane produkty lub materiały muszą być wolne od jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak, między innymi, deformacje, zabrudzenia, zawilgocenie, czy uszkodzenia spowodowane przez pleśń.

Ograniczenia środowiskowe: produktów lub materiałów nie wolno instalować do czasu, gdy pomieszczenia będą doprowadzone do stanu zamkniętego i uszczelnione, zostaną zakończone prace mokre a pomieszczenia zostaną osuszone, zostanie uruchomiona tymczasowa instalacja grzewcza/wentylacyjna/klimatyzacyjna, zapewniająca temperaturę i wilgotność odpowiednią do użytkowania pomieszczeń przez pozostały czas prowadzenia prac budowlanych.

  - GWARANCJA

Wykonawca powinien udzielić roczną gwarancję na cały system, obejmującą awarie elektryczne i mechaniczne. Okres gwarancyjny powinien rozpoczynać się z datą wypełnienia protokołu odbioru.

Zostanie zaoferowana następująca umowa serwisowa:

      - Przy składaniu oferty producent systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów lub podwykonawca powinni zaproponować właścicielowi odpłatną umowę serwisową obejmującą przegląd, test serwisowy oraz naprawy, która spełnia wymagania przepisów krajowych.

  - UMOWA SERWISOWA

### Pomoc techniczna

Przez 2 lata od zasadniczego ukończenia prac będzie zapewniona pomoc techniczna do oprogramowania.

### Usługa aktualizacji

      - Przy zakończeniu projektu oprogramowanie zostanie zaktualizowane do najnowszej wersji.

Będą instalowane aktualizacje oprogramowania, które zostaną udostępnione w ciągu dwóch lat od zasadniczego ukończenia prac.

Aktualizacja oprogramowania powinna obejmować system operacyjny.

Aktualizacja powinna obejmować nowe lub zrewidowane licencje na użytkowanie oprogramowania.

Aby umożliwić zaplanowanie prac, zapewnienie dostępu do systemu oraz w razie potrzeby zmodernizowanie sprzętu komputerowego, właściciela trzeba powiadomić z 30-dniowym wyprzedzeniem.

  - DODATKOWE MATERIAŁY

Trzeba dostarczyć dodatkowe materiały, dostosowane do zainstalowanych produktów. Materiały te muszą być umieszczone w opakowaniach pozwalających na należyte przechowywanie i opatrzonych etykietami z opisem zawartości.

  - PRODUCENCI

Cały sprzęt spełniający wymagania powinien pochodzić od zaakceptowanego dostawcy.

  - CENTRALE ORAZ KONSOLE OBSŁUGOWE

Centrale oraz konsole obsługowe muszą być wyposażone przynajmniej w następujące elementy:

      - Zintegrowany interfejs Ethernet do podłączania systemów zarządzania bezpieczeństwem, automatyki budynkowej lub komputera z oprogramowaniem narzędziowym.

Bezpieczne łącze sieciowe do podłączania innych sieciowych central i/lub paneli informacyjnych/informacyjno-kontrolnych, pozwalające na utworzenie redundantnej sieci równorzędnej zawierającej maks. 64 urządzenia.

Oprócz kontrolek koniecznych do spełnienia wymogów normy EN54-2, centrale/panele powinny być wyposażone w następujące, dodatkowe kontrolki:

LED „Obsługa obecna” (pomarańczowa)

podświetlany przycisk przewijania alarmów (czerwony)

cztery dowolnie programowalne pomarańczowe kontrolki LED odpowiadające funkcjom specyficznym dla danego obiektu,

dwie pomarańczowe kontrolki LED dowolnie programowalnych przycisków sterujących funkcjami specyficznymi dla danego obiektu,

kontrolka LED sygnalizującą pracę pompy instalacji tryskaczowej (pomarańczowa),

kontrolka LED obniżonej czułości w obszarze produkcyjnym (pomarańczowa),

kontrolka LED sygnalizująca wezwanie serwisu (pomarańczowa),

24 grupy kontrolek, z których każda zawiera jedną czerwoną/zieloną oraz jedną żółtą diodę LED,

Wyświetlacz: oprócz kontrolek LED centrala/konsola powinny być wyposażone we wbudowany wyświetlacz LCD o rozdzielczości 128 x 635 pikseli i następujących cechach:

Obszar nagłówka zawierający szczegółowe informacje o typie zdarzenia, liczbie zdarzeń oraz czasie opóźnienia pozostałym do uruchomienia urządzeń zdalnej transmisji.

Jednoczesne wyświetlanie informacji o maks. dwóch urządzeniach w stanie alarmu, zawierających numer strefy, adres urządzenia, rodzaj alarmu oraz do 40 znaków dowolnie programowalnego opisu.

Na wyświetlaczu w stanie alarmu powinno być automatycznie wyświetlana lista urządzeń wyzwalających alarm, przy czym na jej początku powinno znajdować się urządzenie aktywowane jako pierwsze. Przycisk przewijania powinien pozwalać na wyświetlanie pozostałych zdarzeń alarmowych.

Powinna być zapewniona możliwość wyświetlania dodatkowych informacji przy użyciu kontekstowych przycisków programowych, tak aby był zapewniony dostęp do dalszych informacji o urządzeniu, a także do opisów interwencji.

Oprócz elementów obsługowych koniecznych do spełnienia wymogów normy EN54-2, centrale/konsole powinny być wyposażone w:

klawiaturę numeryczną z przyciskami gwiazdki (*) oraz krzyżyka (#),

przycisk sygnalizatorów alarmowych,

dwa dowolnie programowalne przyciski,

3 kontekstowe przyciski programowe przylegające do ekranu i ułatwiające obsługiwanie menu,

oddzielne kontrolki alarmu pożarowego oraz awarii dla każdej strefy z przylegającym z prawej strony obszarem na opisy,

przycisk do włączania obniżonej czułości w obszarze produkcyjnym,

Dostęp do obsługiwania powinien być odblokowywany przy użyciu:

kodu dostępu liczącego 4 do 6 znaków,

stacyjki.

Dalsze aktualizacje – centrale powinny być wyposażone w rozwiązania pozwalające na przyszłe wczytywanie aktualizacji oprogramowania oraz oprogramowania układowego przy użyciu oprogramowania narzędziowego. Rozwiązanie to pozwoli także na aktualizowanie innych central w sieci, paneli informacyjnych/informacyjno-kontrolnych oraz urządzeń z technologią ASA.

W pełni funkcjonalne konsole obsługowe – centrala sieciowa powinna pozwalać na podłączenie konsoli obsługowej jako urządzenia sieciowego. Konsola taka będzie zapewniała dostęp do wszystkich elementów sterujących, kontrolek oraz funkcji programowania.

Sieć – centrale sieciowe powinny być przystosowane do podłączania do jednej, homogenicznej sieci. Sieć ta powinna być bezpieczną siecią własną, w pełni monitorowaną, o topologii pętli zapewniającej odporność na awarie. Sieć powinna być wyposażona w tryb zdegradowany, umożliwiający generowanie ogólnego alarmu pożarowego i aktywowanie urządzeń zdalnej transmisji alarmu pożarowego w przypadku uszkodzenia jednego z urządzeń sieciowych lub awarii sieci.

Wszystkie elementy sieciowe wymagane dla klastra sieci szkieletowej (w tym przełączniki Ethernet) powinny być uwzględnione w homologacji EN54.

Powinno być możliwe zwiększanie długości okablowania między centralami poprzez dodanie modułów regenerujących sygnał (repeaterów).

Powinno być możliwe przesyłanie danych między centralami sieciowymi poprzez łącza światłowodowe.

Wszystkie centrale sieciowe powinny być przystosowane do wbudowania 40-kolumnowej drukarki termicznej.

BacNET – centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinny być kompatybilne z BacNET/ISA.

Ethernet – centrale oraz konsole obsługowe powinny być wyposażone w zintegrowany interfejs Ethernet pozwalający na podłączenie do systemu oraz współpracę z systemami zarządzającymi, w tym realizację funkcji raportowania i sterowania.

System powinien być podłączony do oprogramowania umożliwiającego obsługę z komputera PC.

Zdalne serwisowanie – centrale oraz konsole obsługowe powinny umożliwiać zdalne serwisowanie poprzez modem telefoniczny lub łącze internetowe.

W przypadku awarii głównej centrali sieciowej, widzialność systemu będzie przejmowana przez zapasową centralę/konsolę podłączone do sieci. Także stacja zarządzając powinna być przystosowana do pełnienia funkcji centrali zapasowej.

  - CENTRALE – ADRESOWALNE

      - Niezależne adresowalne centrale przystosowane do pracy w sieci zawierającej co najmniej 32 centrale/konsole lub 16 central/konsoli przy podłączeniu do systemu stacji zarządzającej. Centrale powinny posiadać certyfikaty LPCB, VDS oraz FM zgodności z normą EN54, a także spełniać wymagania mających zastosowanie przepisów krajowych.

Centrale muszą spełniać przynajmniej następujące wymagania:

Typ z obudową, z czterema zintegrowanym pętlami dozorowymi lub ośmioma pętlami przy zastosowaniu rozszerzeń pętli, pozwalającymi na podłączenie maks. 504 urządzeń.

Ponadto, w centrali sieciowej karta rozszerzeń pętli pozwala na podwojenie liczby pętli dozorowych przy utrzymaniu niezmienionej liczby adresów.

Jedno monitorowane wyjście sygnalizatora akustycznego.

Dedykowane wyjście alarmu pożarowego do podłączania urządzeń zdalnej transmisji. Obwód ten umożliwia też pracę w trybie zdegradowanym zgodnie z wymaganiami normy EN54 dla systemów zawierających ponad 512 czujek.

Dedykowane wyjście alarmu pożarowego z zestykiem bezpotencjałowym. Umożliwia pracę w trybie zdegradowanym zgodnie z wymaganiami normy EN54 dla systemów zawierających ponad 512 czujek.

Dedykowane monitorowane wyjście sygnału awarii do podłączania urządzeń zdalnej transmisji.

Dedykowane wyjście sygnału awarii z zestykiem bezpotencjałowym.

Sieciowa centrala z ośmioma dowolnie programowalnymi wejściami/wyjściami.

Zintegrowany monitorowany zasilacz 24 VDC zgodny z wymaganiami normy EN54-4, z wbudowanymi akumulatorami umożliwiającymi podtrzymywanie zasilania przez maks. 72 h + 30 minut w stanie pełnego alarmu.

Konstrukcja centrali powinna mieć następujące cechy:

wystarczającą liczbę przepustów kablowych dla wszystkich możliwych do podłączenia pętli dozorowych, obwodów sygnalizatorów akustycznych, kabli sieciowych oraz kabli zasilania,

estetyczną, zdejmowaną pokrywę przednią z tworzywa sztucznego oraz metalową tylną część obudowy, zapewniające kategorię ochronną przynajmniej IP30.

Montaż natynkowy lub pół-podtynkowy.

Praca w trybach „obsługa obecna” / „obsługa nieobecna”:

Centrala powinny być wyposażone w dedykowane wyjście powiadamiania straży pożarnej oraz móc pracować w dwóch różnych trybach:

Tryb „obsługa obecna” – alarmy z czujek automatycznych powodują aktywowanie sygnalizatorów akustycznych oraz odliczanie czasu T1, programowalnego w zakresie od 10 s do 5 minut. Jeżeli przed upływem tego czasu osoba odpowiedzialna potwierdzi alarm, to urządzenia zdalnej transmisji alarmu pożarowego nie zostaną aktywowane. Po potwierdzeniu alarmu rozpoczyna się odliczanie czasu T2, programowalnego w zakresie od 10 s do 10 minut. Jeżeli przed upływem tego czasu alarm zostanie skasowany, to urządzenia zdalnej transmisji alarmu pożarowego nie zostaną aktywowane. Uruchomienie dowolnego ręcznego przycisku alarmowego skutkuje natychmiastowym anulowaniem odliczania czasów opóźnienia i wysłaniem sygnału do urządzeń zdalnej transmisji alarmu pożarowego.

Tryb „obsługa nieobecna” – alarmy z dowolnego ręcznego przycisku alarmowego lub czujki automatycznej skutkują natychmiastowym przesłaniem sygnału do urządzeń zdalnej transmisji alarmu pożarowego.

Tryb „obsługa nieobecna” można włączyć w dowolny spośród z niżej wymienionych sposobów:

Automatyczne włączanie w ustalonych godzinach pracy przy użyciu wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego z automatycznym przełączaniem czasów letniego i zimowego,

Ręczne włączanie przyciskiem „obsługa obecna”,

Automatyczne włączanie, gdy system wykrywania włamań jest uzbrojony,

Automatyczne włączanie sygnałem z systemu kontroli dostępu.

Opóźnienie aktywacji urządzeń zdalnej transmisji alarmu pożarowego można anulować naciskając przycisk „alarm natychmiastowy” na centrali.

Monitorowanie obecności obsługi przy awariach: centrale powinny być wyposażone w dedykowane monitorowane wyjście do aktywowania urządzeń zdalnej transmisji sygnału awarii, pracujące w dwóch różnych trybach „obsługa obecna” i „obsługa nieobecna”.

Tryb „obsługa obecna” - awaria uruchamia alarmowanie lokalne oraz odliczanie czasu t1 na potwierdzenie obecności obsługi. Obsługa potwierdza awarię przyciskiem konsoli obsługowej przed upływem czasu t1, wyciszając tym samym sygnalizatory lokalne. Jeżeli awaria nie zostanie potwierdzona przed upływem czasu t1, to zostanie uruchomiony alarm globalny. Wraz z odliczaniem czasu t1 rozpoczyna się odliczanie czasu monitorowania interwencji ts. Jeżeli awaria nie zostanie usunięta przed upływem czasu ts, to zostaną wezwane osoby odpowiedzialne za konserwacje.

Tryb „obsługa nieobecna” – transmisja sygnału awarii jest aktywowana bezpośrednio.

Warunki: centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinny odbierać i obsługiwać wszystkie z niżej wymienione sygnały z urządzeń zainstalowanych na obiekcie:

alarm,

alarm wstępny (pre-alarm),

awaria urządzenia,

nieprawidłowa praca urządzenia,

urządzenie wyłączone,

aktywowany izolator urządzenia,

przekroczony zakres kompensacji dryftu czujki,

Funkcje programowalne: w centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinno być możliwe skonfigurowanie wszystkich niżej wymienionych funkcji:

Tryby „obsługa obecna” / „obsługa nieobecna”:

włączanie o określonych godzinach,

przełączanie sygnałem zewnętrznym,

wybierane ręcznie,

programowalne wartości czasu na potwierdzenie oraz rozpoznanie sytuacji,

wybierany rodzaj pracy sygnalizatorów akustycznych podczas odliczania pierwszego czasu (wyłączony, włączony, pulsujący).

Zachowanie czujek:

powinno być możliwe wybieranie żądanego zestawu parametrów dla każdej czujki w centrali przy użyciu oprogramowania narzędziowego,

dla poszczególnych urządzeń powinno być możliwe konfigurowanie współpracy z koncepcją trybów pracy „obsługa obecna” / „obsługa nieobecna”.

Przyczyny i efekty sterowań:

centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinny umożliwiać tworzenie złożonych zależności między przyczynami i skutkami sterowań, wykorzystujących funkcje logiczne (sumę, iloczyn, negację) lub ich kombinacje.

Ponadto, sterowania mogą być programowane z uwzględnieniem funkcji centrali oraz zależności czasowych.

Sygnalizatory akustyczne:

centrala powinna umożliwiać wybieranie rodzaju sygnału dźwiękowego oraz głośności. Dla każdego sygnalizatora powinno być możliwe wybranie maks. dwóch sygnałów dźwiękowych oraz konfigurowanie ich na potrzeby różnych scenariuszy alarmowania.

Wskaźniki zadziałania:

powinno być możliwe konfigurowanie poszczególnych wskaźników zadziałania, tak aby były aktywowane przez dowolną spośród kilku czujek.

Wyłączanie – centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinny pozwalać na wyłączanie poszczególnych urządzeń, stref, sekcji lub obszarów. Dla każdego wyłączenia powinna być zapewniona możliwość automatycznego anulowania po upływie zaprogramowanego czasu.

Tryb remontowy – centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinny być wyposażone w tryb remontowy, który można włączać na czas prowadzenia prac remontowych w budynku. W tym trybie, we wszystkich czujki z wybranego obszaru zostaje włączony zestaw parametrów „remont” o obniżonej czułości.

Tryby testowe – centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinny pozwalać na przeprowadzanie następujących testów:

Test kontrolek – centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinna umożliwiać przeprowadzenie testu LED i wyświetlacza poprzez włączenie wszystkich kontrolek oraz włączenie wszystkich pikseli wyświetlacza.

Test czujek – centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów pozwala na przełączanie stref w tryb testu czujek. Na czas testu, w danej strefie wszystkie czujki zostają przełączone na zwiększoną czułość, również te z zestawem parametrów zapewniającym większą odporność na zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien włączać się wskaźnik zadziałania, nie następuje jednak aktywowanie sygnalizatorów akustycznych i sterowań. Jeżeli testowana czujka jest podłączona bezpośrednio do gniazda z sygnalizatorem akustycznym, to sygnalizator powinien włączyć się na krótki czas.

Test instalacji – centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów pozwala na przełączanie stref w tryb testu instalacji. Na czas testu, w danej strefie wszystkie czujki zostają przełączone na zwiększoną czułość, również te z zestawem parametrów zapewniającym większą odporność na zjawiska zwodnicze. Podczas testu powinien włączać się wskaźnik zadziałania czujki, a także powinny być aktywowane wszystkie zaprogramowane sygnalizatory akustyczne oraz sterowania.

Test „Walk test” – centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów pozwala na przełączanie grup w tryb testu „Walk test”. Gdy czujka zostanie pobudzona, sygnalizatory akustyczne są włączane na 10 sekund.

Dodatkowe karty – sieciowe centrale systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinny pozwalać na zainstalowanie następujących, dodatkowych kart:

karta rozszerzenia pętli,

2 karty z 4 wyjściami sygnalizatorów akustycznych każda,

karty sieciowe,

karta interfejsu RS232,

karta interfejsu RS485.

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinna pozwalać na wymianę uszkodzonego modułu oraz na weryfikację, czy wersja oprogramowania układowe nowej karty jest odpowiednia dla głównego oprogramowania.

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinna pozwalać na wymianę uszkodzonego modułu podczas pracy systemu..

Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinna pozwalać na konfigurowanie kategorii zdarzeń, które mają być wyświetlane.

W centrali systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów powinny być dostępne maks. 4 koncepcje alarmowania.

Programowalny czas utrzymywania się aktywnego stanu na wejściu, po którym wejście jest uznawane za aktywne.

Licznik alarmów, który można konfigurować:

jako licznik alarmów z jednej lub kilku central,

ze zliczaniem alarmów testowych / bez zliczania alarmów testowych.

Światłowodowe moduły sieciowe o zasięgu transmisji jednomodowej 40 km, wielomodowej 4 km.

  - OPROGRAMOWANIE NA KOMPUTER PC DO ZDALNEGO STEROWANIA I WYŚWIETLANIA INFORMACJI

      - System powinien być przystosowany do sterowania z komputera z zainstalowanym oprogramowaniem, które może łączyć się z centralą systemu w celu zdalnego odczytywania informacji oraz obsługiwania. Interfejs graficzny oprogramowania powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby stanowił bezpośrednią replikę centrali i zapewniał dostęp do wszystkich informacji oraz funkcji, które są dostępne w centrali.

System powinien być przystosowany do sterowania przy użyciu aplikacji zainstalowanej na smartfonie, pozwalającej na zdalne odczytywanie informacji oraz obsługiwanie. Interfejs graficzny oprogramowania powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby stanowił bezpośrednią replikę centrali i zapewniał dostęp do wszystkich informacji oraz funkcji, które są dostępne w centrali. Bezpieczeństwo przesyłania danych powinno być zapewnione poprzez powiązanie numeru IMEI smartfona z centralą.

  - DRUKARKA ZDARZEŃ

System powinien być przystosowany do podłączenia drukarki zdarzeń. Drukarka powinna być monitorowana, a jej awarie sygnalizowane w centrali lub na konsoli obsługowej.

System powinna pozwalać na programowanie kategorii zdarzeń alarmowych, awarii lub komunikatów, które mają być drukowane.

Powinno być możliwe podłączenie drukarki poprzez:

      - port RS 232 - drukarka wewnętrzna,

port RS 232 - drukarka zewnętrzna,

port Ethernet - drukarka zewnętrzna

  - URZĄDZENIA PERYFERYJNE

### Czujki (wymagania ogólne)

      - Punktowe czujki dymu oraz czujki ciepła powinny być montowane w gniazdach jednego typu, tak aby umożliwić łatwe ich wymienianie.

Czujki powinny być wyposażone w zabezpieczenie przed nieuprawnionym wyjęciem z gniazda.

Zamiana czujki na czujkę innego typu powinna być sygnalizowana ostrzeżeniem o awarii.

Wyjęcie czujnik nie może prowadzić do utraty innego urządzenia.

Wszystkie czujki powinny być wyposażone w zintegrowane algorytmy analizujące sygnały z czujników.

Wszystkie czujki powinny być wyposażone we wbudowany izolator zwarć.

Okablowanie pętli dozorowych powinno być wykonane bez odgałęzień , jednak system powinien być przystosowany do podłączania okablowania o takiej topologii, aby zapewnić większą uniwersalność w całym okresie eksploatacji.

### Neuronowe czujki pożarowe z technologią ASA

Neuronowe czujki pożarowe powinny być wyposażone w technologię zaawansowanej analizy sygnałów ASA (Advanced Signal Analysis), która polega na porównywaniu sygnałów z czujników przez algorytm z dynamicznie modyfikowanym zestawem parametrów, a tym samym gwarantuje najszybszą możliwą reakcję na wszystkie rodzaje pożarów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności na zjawiska zwodnicze. Neuronowa czujka pożarowa powinna być wyposażona w komorę optyczną z dwoma źródłami światła, oświetlającymi aerozole z różnych kierunków, a także w dwa czujniki temperatury. Czujki powinny spełniać wymagania normy EN54-7, w tym dotyczące badania z pożarem testowym TF1, oraz norm EN54-5 i CEA, a także posiadać odpowiednie certyfikaty. Czujki powinny być zaprojektowane w sposób zapewniający dużą odporność na kurz, zabrudzenie, fluktuacje temperatury oraz prądy powietrzne. Ponadto, czujka powinna mieć następujące cechy:

      - wybierane zestawy parametrów ASA, dostosowane do specyficznych wymagań,

3 różne poziomy zagrożenia do zróżnicowanego aktywowania alarmów,

programowalne, sterowane czasowo przełączanie właściwości czujki,

kompensowanie stopniowo osadzającego się kurzu i zanieczyszczeń w celu zapewnienia stałej czułości w długim przedziale czasu. Gdy czujka nie może już utrzymywać stałej czułości, do centrali powinno być wysłane oddzielne ostrzeżenie,

wykrywanie pracy w nieodpowiednich warunkach środowiskowych i przesyłanie do centrali oddzielnego ostrzeżenia o takiej sytuacji,

wewnętrzne funkcje diagnostyczne zapewniające prawidłowe działanie komory optycznej oraz układów elektronicznych, przesyłanie do centrali oddzielnych sygnałów informujących o awariach,

redundancja pozwalająca na pracę przy uszkodzeniu jednego czujnika,

wbudowany izolator zwarć,

oddzielnie sterowane wyjście zewnętrznego wskaźnika zadziałania, które może być aktywowane przez daną czujkę lub inne czujki,

wbudowany wskaźnik zadziałania o kącie widoczności 360°,

zakres temperatur pracy od -25 °C do + 55 °C,

kompatybilność elektromagnetyczna 50 V/m.

### Zasysające czujki dymu

Zasysająca czujka dymu powinna być urządzeniem adresowalnym, podłączonym bezpośrednio do pętli dozorowej. Czujka powinna mieć następujące właściwości:

      - maksymalna powierzchnia dozorowanego obszaru do 800 m2,

4 kontrolki stanu alarmu,

paskowy wskaźnik stężenia dymu,

paskowy wskaźnik przepływu powietrza,

kontrolka awarii,

kontrolka oczyszczania,

kontrolka pyłu w próbkowanym powietrzu,

stężenia dla alarmu informacyjnego, alarmu wstępnego oraz alarmu pożarowego 1 konfigurowane w zakresie od 0,03 do 2 %/m,

stężenie dla alarmu pożarowego 2 konfigurowane w zakresie od 1,0 do 20 %/m,

7 zestyków przekaźników do sygnalizowania alarmu informacyjnego, alarmu wstępnego, alarmu pożarowego 1, alarmu pożarowego 2, awarii, oczyszczania oraz pyłu,

wbudowany izolator zwarć.

### Moduły z czterema wejściami

Moduły wejściowe powinny spełniać wymagania normy EN54-17 oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. Moduły wejściowe powinny być podłączane bezpośrednio do pętli dozorowej i nie mogą wymagać podłączania dodatkowego zasilania. Każdy moduł powinien zajmować jeden adres, ale powinien być wyposażony w cztery niezależnie programowalne wejścia. Ponadto, moduły wejściowe powinny mieć następujące właściwości:

      - wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejściu,

możliwość konfigurowania wejść do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,

wbudowany izolator zwarć,

kontrolki LED sygnalizujące normalną pracę, awarię, test oraz aktywowanie,

możliwość konfigurowania do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

filtr opóźnienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,

moduły powinny być przeznaczone do montażu w obudowie IP65 z przezroczystą pokrywą zapewniającą widoczność kontrolek,

w przypadku instalowania modułów na zewnątrz budynków lub w innych miejscach wilgotnych lub narażonych na zachlapanie, możliwość montażu w obudowie IP65 z przezroczystą pokrywą zapewniającą widoczność kontrolek,

moduły powinny być dodatkowo przystosowane do montażu na szynie DIN,

temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,

kompatybilność elektromagnetyczna 50 V/m.

### Moduły z czterema wejściami / wyjściami

Moduły wejścia/wyjścia powinny spełniać wymagania normy EN54-17 oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. Moduły wejścia/wyjścia powinny być podłączane bezpośrednio do pętli dozorowej i nie mogą wymagać podłączania dodatkowego zasilania. Każdy moduł powinien zajmować jeden adres, ale powinien być wyposażony w cztery niezależnie programowalne wejścia i cztery niezależnie programowalne wyjścia. Ponadto, moduły wejścia/wyjścia powinny mieć następujące właściwości:

      - wykrywanie zwarcia oraz rozwarcia na wejściu,

możliwość konfigurowania wejść do pracy z zestykiem zwiernym lub rozwiernym,

obciążalność wyjść 250 VAC / 4 A oraz 30 VDC / 4 A dla obciążenia rezystancyjnego,

wybierany rodzaj pracy wyjścia: ciągła lub impulsowa, wybierany czas trwania impulsu od 1 do 20 sekund,

wbudowany izolator zwarć,

kontrolki LED sygnalizujące normalną pracę, awarię, test oraz aktywowanie,

możliwość konfigurowania modułu do pracy bezpiecznej w przypadku awarii,

filtr opóźnienia aktywacji programowalny w zakresie od 0 do 240 sekund,

moduły powinny być przeznaczone do montażu w obudowie IP65 z przezroczystą pokrywą zapewniającą widoczność kontrolek,

w przypadku instalowania modułów na zewnątrz budynków lub w innych miejscach wilgotnych lub narażonych na zachlapanie, możliwość montażu w obudowie IP65 z przezroczystą pokrywą zapewniającą widoczność kontrolek,

moduły powinny być dodatkowo przystosowane do montażu na szynie DIN,

temperatura pracy: -25 °C do +60 °C,

kompatybilność elektromagnetyczna 50 V/m.

### Ręczne przyciski alarmowe

Ręczne przyciski alarmowe powinny wyzwalać alarm po stłuczeniu szybki oraz być przeznaczone do montażu podtynkowego lub natynkowego oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami EN54-11 i EN54-17. Urządzenie powinno być wyposażone w przycisk pozwalający na szybkie sprawdzenie działania bez zdejmowania szybki. Ręczny ostrzegacz pożarowy powinien mieć też następujące właściwości:

      - wbudowany izolator zwarć,

wskaźnik zadziałania,

możliwość zamocowania dodatkowej osłony zabezpieczającej,

bezprzewodowy adapter ułatwiający przeprowadzanie testów, umożliwiający sprawdzanie bieżącego statusu oraz diagnostykę okablowania,

temperatura pracy: -25 °C do + 70 °C,

kompatybilność elektromagnetyczna przynajmniej 50V/m,

kategoria ochronna obudowy przynajmniej IP44.

### Adresowalne sygnalizatory akustyczne – kolor czerwony

Sygnalizatory akustyczne powinny być urządzeniami adresowalnymi, podłączanymi bezpośrednio do pętli i zasilanymi bezpośrednio z pętli. Powinny spełniać wymagania normy EN54-3 oraz posiadać odpowiednie certyfikaty. Ponadto, powinny mieć następujące właściwości:

      - zintegrowany izolator zwarć, tak aby sygnalizator mógł emitować dźwięk nawet w przypadku zwarcia pętli,

zabezpieczenie przed nieuprawnionym demontażem,

11 programowalnych rodzajów sygnału dźwiękowego, wybieranych z centrali,

możliwość przełączania rodzaju dźwięku na potrzeby ostrzegania oraz ewakuacji,

pełna synchronizacja z innymi sygnalizatorami akustycznymi podłączonymi do centrali,

3 programowalne poziomy głośności, wybierane z centrali,

natężenie dźwięku w odległości 1 m przynajmniej 99 dBA,

kolor czerwony RAL 3000,

zakres temperatur pracy od -25 °C do +70 °C,

kompatybilność elektromagnetyczna przynajmniej 50 V/m,

### Gniazdo czujki

Gniazdo czujki powinno mieć następujące właściwości:

      - możliwość podłączania przewodów o przekroju 0,2 – 1,5 mm2,

miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mm2 lub zaciski 2,5 mm2.

Kolor biały RAL 9010.

### Gniazdo czujki

Gniazdo czujki przeznaczone do instalowania adresowalnego sygnalizatora akustycznego lub sygnalizatora akustyczno-optycznego powinno być wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia i zarysowania. Duży otwór w gnieździe pozwala na ponowne wykorzystanie otworów wywierconych na potrzeby starszych systemów. Zaciski połączeniowe bezśrubowe „pomarańczowe”. Do czujek pożarowych z adresowalnym przetwarzaniem sygnałów. Przystosowane do podtynkowego doprowadzenia zasilania. Przystosowane do natynkowego doprowadzenia zasilania, średnica kabla maks. 6 mm.

      - możliwość podłączania przewodów o przekroju 0,2 – 1,5 mm2,

miejsce na zaciski pomocnicze, takie jak mikrozaciski 0,5 mm2 lub zaciski 2,5 mm2.

Kolor biały RAL 9010.

  - WIZJA LOKALNA

Sprawdzić obszary oraz warunki pod kątem zgodności z wymaganiami dotyczącymi tolerancji montażu oraz innych warunków wpływających na wykonywanie prac.

Do prac montażowych przystąpić tylko po skorygowaniu niezadowalających warunków.

  - MONTAŻ:

      - Prace montażowe będą wykonane zgodnie z wymaganiami najnowszych przepisów IEE oraz przepisów krajowych.

Okablowanie natynkowe trzeba układać starannie stosując wytrzymałe zamocowania w odstępach zgodnych z zaleceniami producenta.

Gdy tylko jest to możliwe, trzeba unikać łączenia kabli poza obudowami urządzeń.

Kable przechodzące przez ściany zewnętrzne trzeba umieszczać w gładkiej tulei z metalu lub innego niehigroskopijnego materiału, uszczelnionej na styku ze ścianą. Przepust musi być nachylony w dół w kierunku zewnętrznym i powinien być uszczelniony odpowiednim materiałem wodoodpornym.

Gdy kable, rurki lub kanały kablowe przechodzą przez podłogi, ściany, przegrody lub sufity, przejście trzeba uszczelnić materiałem ogniochronnym o odporności ogniowej wystarczającej do zachowania integralności konstrukcji.

Na pokrywie każdej puszki połączeniowej trzeba umieścić opis „System sygnalizacji pożarowej”.

W odległości do 25 mm od końca każdego z przewodów trzeba w sposób trwały umieścić identyfikator.

W całej instalacji trzeba stosować spójne kodowanie barwne przewodów systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów.

Okablowanie wewnątrz obudów trzeba rozmieszczać w sposób umożliwiający regulowanie i konserwowanie sprzętu.

  - PUSZKI POŁĄCZENIOWE, OBUDOWY ORAZ OSPRZĘT INSTALACYJNY

      - Puszki powinny być instalowane pionowo i mocno osadzone.

Tam, gdzie jest to wymagane, na puszkach trzeba instalować pierścienie przedłużające z zaślepkami.

Puszki połączeniowe, do których są doprowadzone kanały podtynkowe trzeba montować podtynkowo.

Po wstępnym montażu, na wszystkich gniazdkach, złączach, łączówkach trzeba zainstalować pokrywy zabezpieczające przed kurzem. Pokryw tych nie wolno zdejmować do czasu podłączenia okablowania, gdy zostaną zamontowane docelowe osłony lub urządzenia.

Na wszystkich pokrywach puszek połączeniowych trzeba umieścić nalepkę lub etykietę sitodrukową „System wykrywania i sygnalizacji pożarów”.

  - PRZEWODY

      - Każdy przewód powinien być oznaczony tak samo, jak na rysunkach. Przy każdym przyłączu trzeba zamontować oznaczniki przewodów. Oznaczniki przewodów trzeba mocować na stałe w odległości do 5 cm od końca przewodu. Opisy na oznacznikach muszą być widoczne.

Wszystkie przewody trzeba dostarczyć i zainstalować zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych oraz zaleceniami producenta.

Przewody sygnalizatorów optycznych oraz akustycznych muszą mieć średnicę minimum 1,5 mm, połączenia linii sygnałowych trzeba wykonywać skrętką 1,0 mm.

Wszystkie połączenia przewodów muszą być wykonane za pomocą złączy nielutowanych. Wszystkie złącza muszą być instalowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Na końcach przewodów wielodrutowych, podłączanych do zacisków śrubowych lub złączek kołkowych, trzeba montować zaprasowywane końcówki widełkowe. Rozmiar końcówki widełkowej oraz tulei izolacyjnej powinien być dostosowany do przekroju przewodów.

Przez ułożeniem przewodów wykonawca instalacji powinien uzyskać aprobatę proponowanego kodowania barwnego przewodów systemowych, tak aby umożliwić szybkie identyfikowanie typów obwodów.

Okablowanie wewnątrz podcentral trzeba rozmieszczać i układać w sposób umożliwiający regulowanie i konserwowanie sprzętu.

  - URZĄDZENIA

      - Przekaźniki oraz inne urządzenia montowane w obudowach dodatkowych muszą być dobrze zamocowane na szynie DIN lub w inny sposób zapewniający stabilność mechaniczną.

Okablowanie wewnątrz obudów trzeba rozmieszczać w sposób umożliwiający regulowanie i konserwowanie sprzętu.

Wszystkie urządzenia trzeba podłączać do odpowiedniej puszki elektrycznej lub montować w jej wnętrzu.

  - IDENTYFIKACJA

      - Każdy przewód trzeba trwale oznaczyć na obu końcach stosując alfanumeryczne oznaczniki.

W całej instalacji trzeba stosować spójne kodowanie barwne przewodów systemu wykrywania i sygnalizacji pożarów.

  - ROZRUCH

Trzeba przeprowadzić inspekcję oraz testy całego systemu w celu sprawdzenia, czy jego działanie jest zgodne ze specyfikacją oraz wymogami przepisów krajowych. W szczególności sprawdzić:

      - prawidłowe działanie wszystkich ręcznych przycisków alarmowych oraz automatycznych czujek pożarowych,

prawidłowość opisów/etykiet na wszystkich urządzeniach ,

czy aktywowanie każdego z przycisków alarmowych oraz każdej z automatycznych czujek pożarowych skutkuje wyświetleniem prawidłowego tekstu oraz prawidłowym wskazaniem strefy na wszystkich koniecznych urządzeniach sygnalizacyjnych,

zgodność poziomów ciśnienia akustycznego z wymaganiami krajowymi,

prawidłowość działania urządzeń zdalnej transmisji alarmu pożarowego,

zgodność przyczyny i efektów sterowań z wymaganiami niniejszej specyfikacji,

zgodność rozmieszczenia wszystkich ręcznych przycisków alarmowych oraz automatycznych czujek pożarowych z wymaganiami krajowymi,

prawidłowość działania wszystkich funkcji pomocniczych, takich jak sprowadzanie wind czy sterowanie elektrozaczepami drzwi.

Zasilanie awaryjne jest sprawdzane poprzez wykonanie:

pełnego testu zasilania zapasowego poprzez odłączenie zasilania sieciowego na 72 godziny oraz symulowanie pełnego alarmu pożarowego przez 30 minut.

Wszystkie kontrolki awarii oraz odpowiadające im obwody sprawdza się poprzez symulowanie odpowiednich warunków awarii.

Trzeba wykonać i zaprotokołować pomiary wszystkich rezystancji izolacji, ciągłości uziemienia oraz impedancji obwodów.

  - DOKUMENTACJA

Po ukończeniu prac wykonawca powinien dostarczyć następującą dokumentację:

      - jeden zestaw rysunków systemu oraz szczegółowych schematów okablowania w postaci drukowanej oraz w formacie CAD,

dwa zestawy instrukcji montażu, obsługi i konserwacji systemu,

pełną listę zainstalowanych urządzeń zawierającą zaprogramowane parametry, teksty oraz przyporządkowania,

dokumentację wszystkich zaprogramowanych przyczyn i efektów sterowań,

dokumentację faktycznej topologii okablowania obiektu,

kopię oprogramowania systemu na płycie CD lub dyskietce,

dziennik systemu.

  - SZKOLENIE

Należy zapewnić następujące szkolenia:

      - wykonawca powinien przeprowadzić pełne szkolenie w zakresie obsługi systemu oraz obowiązków użytkownika dla co najmniej dwóch osób wyznaczonych przez klienta,

  - CERTYFIKACJA

Po ukończeniu prac wykonawca dostarczy następujące świadectwa zgodnie z wymogami przepisów krajowych:

      - świadectwo projektu,

świadectwo montażu,

świadectwo rozruchu,

świadectwo odbioru,

świadectwo weryfikacji.

  - NORMY I PRZEPISY

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej.

- Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej.

- Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej.

- Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne; ze zmianą A2:2007

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej.

- Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej.

- Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze zmianą A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej.

- Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianami A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej.

- Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia

Wytyczne Inwestora

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późniejszymi zmianami)

Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010

Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali

Karty katalogowe zastosowanych urządzeń

  - Uwagi ogólne

- Zastosowane urządzenia w poszczególnych systemach muszą posiadać stosowne

dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

- Szczegóły montażowe urządzeń i instalacji zawarte są w DTR dostarczanej przy zakupie

przez producenta/dystrybutora.

- Firma wykonująca instalacje powinna posiadać stosowne uprawnienia oraz potwierdzenia przeszkolenia w zakresie montażu, programowania i obsługi systemu wydane przez producenta lub przedstawicielstwo firmy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej

dokumentacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w

niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej

funkcjonalności.

- Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji

oddymiania w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest

zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji oddymiania z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.

- Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie

elementy ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na

rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W

przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed

złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z projektantem, który jako jedyny jest upoważniony

do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.

- Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg

obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą

dokumentacją.

- W związku ze złożonością projektu, specyfiką budynku oraz planowaną przebudową

realizacja projektu bezwzględnie wymaga na każdym etapie nadzoru projektanta instalacji.

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Sali w Zakrzewie

  - Zakres opracowania

Przewiduje się całkowitą  ochronę obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pożarowej (SSP).

Ochroną objęte zostaną wszystkie. Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane przez czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie jako podstawowych czujek czujek dymu i temperatury, charakteryzujących się wysoką skutecznością w wykrywaniu

pożarów, w których pojawić się może  widzialny dym i/lub wzrost temperatury

oraz może pojawić się tlenek węgla. Czujki te powinny wykrywać pożary testowe  od TF1

do TF9. Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone w podwójny izolatory zwarć.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,

wyjścia sterujące do kontroli dostępu,

wyjścia sterujące do central wentylacyjnych,

wyjścia sterujące do Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego,

monitoring (wybranych) urządzeń bezpieczeństwa pożarowego,

monitoring zasilaczy przeciwpożarowych,

transmisja sygnałów do PSP.

Instalacja sygnalizacji pożarowej została zaprojektowana w oparciu o centralę mikroprocesorową współpracującą z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w pełni automatyczny system sygnalizacji pożarowej powinien umożliwiać osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne:

pracować w systemie adresowalnym tzn. umożliwiać identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej,

umożliwiać podłączenie pętli o maksymalnej długości 3.3km,

mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów,

umożliwiać zabudowanie drukarki umożliwiającej wydruk pamięci zdarzeń,

- umożliwiać podłączenie adresowalnych elementów liniowych, służących do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.,

umożliwiać podłączenie adresowalnych elementów liniowych z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

mieć wbudowany port Ethernet.

umożliwiać blokowanie alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe,

współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego,

umożliwiać sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi za pomocą wyjść przekaźnikowych z programowalną funkcją fail-safe,

umożliwiać kontrolowanie stanu urządzeń przeciwpożarowych,

umożliwiać logiczne grupowanie sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi,

umożliwiać synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu wyjść sterujących jednocześnie,

umożliwiać synchroniczne wysterowanie do kilkudziesięciu adresowalnych sygnalizatorów akustycznych,

umożliwiać podłączenie do 252 elementów adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umożliwiać wykonanie testowania lub blokowania elementów oraz przygotowanie odpowiedniego raportu,

umożliwiać podłączenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie graficznej na ekranie monitora,

umożliwiać komunikację z systemem zarządzającym po protokole BACnet,

umożliwiać wysterowanie i zasilanie sygnalizatorów alarmowych konwencjonalnych bezpośrednio z centrali przez odpowiednie wyjścia potencjałowe,

możliwość weryfikacji, czy elementy pętlowe znajdują się w przeznaczonych dla nich miejscach oraz czy nie została zamieniona ich kolejność zainstalowania,

umożliwiać podłączenie czujek liniowych dymu oraz czujek płomienia bezpośrednio na liniach dozorowych centrali,

umożliwiać zdalne połączenie za pomocą aplikacji mobilnych (smartfon, tablet)

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje się ogólną dwustopniową organizację alarmowania.

Dla pomieszczeń, w których mogą występować czynniki powodujące nieuzasadnione alarmy (np. duże zapylenie lub zakłócenia elektromagnetyczne) przewidziano możliwość połączenia czujek w jedną strefę dozorową i zastosowanie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji lub wstępnego kasowania, eliminującego ewentualne nieuzasadnione zadziałania czujek.

Zakłada się całodobową obsługę obiektu.

Czasy opóźnień T1, T2, T3 należy uzgodnić z Inwestorem i ustawić tak, aby były możliwie najkrótsze.

Proponuje się ustawienie czasów:

T1 = 30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obsługę centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez obsługę zdarzenia pożarowego,

T3 = 3 min 30 s czas opóźnienia uruchomienia pożarowych urządzeń alarmowych .

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pożaru, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujętych w niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z projektantem wymagany sposób ich zabezpieczenia lub odstąpienie od zabezpieczenia.

  - Założenia do scenariusza pożarowego:

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować alarm I stopnia w przypadku zadziałania jednej z czujek pożarowych.

ALARM I STOPNIA:

Przeszkolony personel (obsługa) powinien zidentyfikować (odczytać) miejsce wystąpienia alarmu, wyciszyć sygnalizację wewnętrzną w centrali poprzez wciśnięcie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesić ogłoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrożenia pożarowego (prawdziwe lub fałszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fałszywy, alarm w centrali należy skasować, w przypadku potwierdzenia prawdziwości alarmu należy bezzwłocznie zainicjować alarm II stopnia przez wciśnięcie przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizować alarm II stopnia w przypadku:

przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej,

wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP,

zadziałania dwóch lub więcej detektorów,

przyjęcia alarmu pożarowego z urządzeń kontrolno-sterujących, przyjętego od innych urządzeń przeciwpożarowych, będących w stanie aktywnym, np. od central automatycznego gaszenia czy sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotyczą przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w strefie.

  - Lokalizacja centrali:

Montaż centrali przewidziano w pomieszczeniu obok Sali Sportowej na parterze.

Bezpieczeństwo centrali zapewnia objęcie pomieszczenia ochroną czujkami pożarowymi i przyciskiem ROP.

W miejscu obsługi systemu należy umieścić skróconą instrukcję obsługi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pożarowej przewiduje się zastosowanie 6 linii dozorowych, na których zainstalowane będą adresowalne czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, liniowe moduły kontrolno-sterujące przeznaczone do uruchamiania, sterowania urządzeniami alarmowymi i przeciwpożarowymi oraz do monitorowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierać się będzie na urządzeniach:

wielosensorowych czujkach dymu

zasysających czujkach dymu

adresowalnych, ręcznych ostrzegaczach pożarowych,

adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

adresowalnych modułach wejść / wyjść,

wskaźnikach zadziałania.

Urządzenia te powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń, które tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP.

  - Zasilanie systemu

Centrale należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń. Na wypadek awarii zasilania głównego system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów o pojemności 100 Ah.

Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jeżeli uszkodzenie będzie natychmiast zgłaszane służbie serwisowej przez nadzór nad instalacją, a w zawartej umowie o konserwację zapewnia się dokonanie naprawy w czasie krótszym niż 24 h, minimalna pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego może być zmniejszona do wartości odpowiadającej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten można dalej skrócić aż do 4 h, jeżeli przez całą dobę na miejscu są do dyspozycji części zamienne, służby serwisowe i awaryjny zespół prądotwórczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemności baterii zasilania rezerwowego należy sprawdzić, czy urządzenie ładujące gwarantuje ponowne naładowanie baterii rozładowanej do jej końcowego napięcia rozładowania do co najmniej 80% jej pojemności znamionowej w ciągu 24 godzin, zaś do jej pojemności znamionowej w ciągu następnych 48 godzin.

Do akumulatorów nie można przyłączyć innych odbiorników energii, niebędących elementem sytemu sygnalizacji pożaru.

  - Instalacje

Linie dozorowe należy wykonać ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSH 1x2x1,0 o klasie odporności ogniowej PH90

Linie sterowania klap p.poż. w instalacjach oddymiania należy wykonać ognioodpornym,

bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSH 1x2x1,0 o klasie odporności ogniowej PH90 lub o innej średnicy z zachowaniem odpowiednich parametrów.

Linie monitorowania klap p.poż. w instalacjach oddymiania należy wykonać ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych koloru czerwonego typu HTKSH 1x2x1,0 o klasie odporności ogniowej PH90.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) należy wykonać np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpożarowych kolory czerwonego typu HTKSH 1x2x1,0 o klasie odporności ogniowej PH90. Kable powinny posiadać aktualne certyfikaty.

Szczegółowy dobór kabli został przedstawiony na schemacie systemu SAP

  - Montaż urządzeń i instalacji

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad:

czujki wraz z gniazdami należy instalować na sufitach w miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowej,

odległość instalowania czujek nie powinna być mniejszej niż 0,5 m od przeszkód, ścian, przewodów energetycznych, żarowych opraw oświetleniowych,

czujki powinny być instalowane w taki sposób aby widoczna była dioda LED sygnalizująca zadziałanie,

w pomieszczeniach, gdzie występują podciągi, belki lub przebiegają pod stropem kanały wentylacyjne, w odległości nie mniejszej niż 25 cm od stropu, odległość instalowania czujek od tych elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5 m,

odległość instalowanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 m od otworów wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez które jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny być zakryte w promieniu min. 0,6 m wokół czujki,

czujek nie należy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i opary żrące oraz zapylenie,

dodatkowe wskaźniki zadziałania powinny być instalowane w najbliższej możliwej odległości od czujki, w miejscach gdzie będą dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia punktowej czujki w stosunku do położenia przedstawionego na planie. Należy jednak wówczas przyjąć ogólną zasadę, by odległość pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie była większa niż maksymalne zasięgi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepła,

dopuszcza się zmianę kolejności łączenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie zmiany należy umieścić w dokumentacji powykonawczej,

ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na ścianach, na wysokości od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podłogi w taki sposób, aby były dobrze widoczne i dostępne, oraz możliwa była ich obsługa techniczna,

przewody instalacji SSP należy układać w odległości minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w szczególności zasilających i biegnących równolegle. Przecięcia zespołów kablowych, których nie można uniknąć, wykonać pod kątem 90 stopni,

łączenie przewodów należy wykonywać tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modułów; należy unikać dodatkowych połączeń w puszkach instalacyjnych. Przejścia przez ściany winny być wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocą certyfikowanych przepustów przeciwpożarowych,

przewody instalacji sygnalizacji pożarowej należy prowadzić w bruzdach wykutych w ścianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

przed montażem zweryfikować i potwierdzić u Inwestora szczegółowe rozplanowanie tras  kablowych innych instalacji,

wszystkie przejścia kablowe między strefami pożarowymi uszczelnić zgodnie z obowiązującymi przepisami, materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej, zgodnej z wymaganą klasą PH.

  - Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) wykonano zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budowlanym. Wykonana instalacja oparta będzie na urządzeniach systemu sygnalizacji Pożarowej. Funkcję detekcji pożaru zrealizowano poprzez zastosowanie pożarowych czujek dymu oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za pośrednictwem elementów kontrolno-sterujących.

Wszystkie elementy adresowalne pętlowe wyposażone są w izolatory zwarć, zabezpieczające system przed uszkodzeniem, oraz automatyczną adresację z poziomu centrali.

  - Elementy wchodzące w skład systemu

Centrale:

Centrala sygnalizacji pożarowej przeznaczona do stosowania:

o szczególnie w obiektach o skomplikowanej budowie lub rozproszonych na rozległym terenie, z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej, o doskonale nadaje się do stosowania w odpowiedzialnych instalacjach bezpieczeństwa „inteligentnych” budynków ze względu na zdolność do przekazywania dużej ilości informacji cyfrowych do systemów integracji i nadzoru.

Czujki:

–wielosensorowa czujka dymu, ciepła i tlenku węgla,

–zasysająca czujka dymu

Ręczne ostrzegacze pożarowe:

–ręczny ostrzegacz pożarowy do zastosowań wewnątrz lub na zewnątrz budynków

Sygnalizatory adresowalne:

– adresowalny sygnalizator akustyczny

Elementy wejść/wyjść:

– element kontrolno-sterujący 4 wej – 4 wyj

  - Centrale pożarowe:

Centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do :

wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych,

koordynowania pracy wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmowania decyzji o zainicjowaniu alarmu pożarowego,

wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych lub rozległych np. hoteli, biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej.

Odległości pomiędzy węzłami centrali mogą wynosić do 1km w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 40 kilometrów w przypadku stosowania światłowodu jednomodowego.

Charakterystyka ogólna systemu:

centrala pozwala na modernizację istniejących instalacji sygnalizacji pożarowej system. Linie/pętle dozorowe pozostają bez zmian, wymienia się tylko centralę w wymaganym zakresie.

bardzo łatwa obsługa systemu, poprzez panele operatorskie. Możliwy dostęp do systemu w wielu punktach,

zdalny dostęp do systemu, poprzez sieć Ethernet. Wbudowany protokół BACnet, nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń,

zdolność do realizacji złożonych scenariuszy zdarzeń związanych z wykorzystaniem wielu wariantów alarmowania oraz powiązań logicznych, pomiędzy zachodzącymi zdarzeniami, w celach uruchamiania i kontroli działania sterowanych urządzeń automatyki pożarowej,

możliwość instalowania obudów z wyposażeniem centrali w szafach 19

calowych, typu Rack ,

izolatory zwarć, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umożliwiają dowolne rozmieszczanie elementów w pętlach dozorowych, upraszczając znacznie projektowanie instalacji,

możliwość projektowania odgałęzień od pętli dozorowych pozwala uzyskać oszczędności na kosztach okablowania,

możliwość instalowania na pętli dozorowej 252 adresowalnych elementów liniowych,

umożliwiać podłączenie czujek liniowych dymu, czujek zasysających oraz czujek płomienia bezpośrednio na liniach dozorowych centrali,

możliwość stosowania elementów sterujących/przekaźników ze zestykami o napięciu roboczym 250 VAC z programowaną funkcją „fail safe” – programowania bezpiecznego położenia styków przekaźników w przypadku awarii zasilania,

możliwość grupowania sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi, tworzenie grup wyjść, które mają być jednocześnie wysterowane,

możliwość synchronicznego wysterowania do kilkudziesięciu wyjść sterujących jednocześnie,

możliwość synchronicznego wysterowania do kilkudziesięciu adresowalnych sygnalizatorów akustycznych,

możliwość wysterowania i zasilania sygnalizatorów alarmowych konwencjonalnych bezpośrednio z centrali przez odpowiednie wyjścia potencjałowe,

możliwość zabezpieczania obiektów ze strefami zagrożonymi wybuchem (poprzez zastosowanie czujek iskrobezpiecznych.

urządzenia spełniają wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji norm europejskich.

  - Czujki:

Wielosensorowa czujka dymu, ciepła i tlenku węgla, przeznaczona do wykrywania

początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i/lub następuje wzrost temperatury oraz może pojawić się tlenek węgla. Charakteryzuje się podwyższoną odpornością na fałszywe alarmy, powodowane m.in. parą wodną i pyłem. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy takie jak para wodna i pył. Może pracować w adresowalnych pętlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej. Czujka wyposażona jest w wewnętrzny izolator zwarć. Instalowana jest w gnieździe. Wykrywa pożary testowe od TF1 do TF9. Czujka ma 10 możliwych trybów pracy, które umożliwiają użytkownikowi najlepsze dopasowanie jej charakterystyki do pracy w określonym środowisku.

  - Ręczne ostrzegacze pożarowe:

Ręczny ostrzegacz pożarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych pętlach

dozorowych central sygnalizacji pożarowej. Jest przeznaczony do

przekazywania informacji o zauważonym pożarze poprzez ręczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposażone są w wewnętrzne izolatory zwarć, przewidziany jest do instalowania wewnątrz obiektów.

  - Sygnalizatory adresowalne:

Adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnątrz pomieszczeń,

dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji pożarowej. Sygnalizator akustyczny zasilany jest z pętli.

Przewidziany jest do instalowania na ścianie lub suficie za pomocą gniazda. Wyposażony

jest w wewnętrzny izolator zwarć. Temperatura pracy – 25 °C do + 70 °C.

  - Elementy wejść/wyjść:

Uniwersalny element kontrolno-sterujący przeznaczony do :

sterowania automatycznych urządzeń zabezpieczających, przeciwpożarowych,

kontroli zadziałania ww. urządzeń,

sterowania sygnalizatorami,

kontroli stanu dowolnych urządzeń,

przyjmowanie stanu alarmu pożarowego od innych systemów przeciwpożarowych.

Wejścia elementu umożliwiają podłączenie niezależnych, bezpotencjałowych zestyków normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Przystosowany jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz obiektów (szczelność obudowy IP66). Przewidziany jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej. Dostępne są w sześciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

Element kontrolno-sterujący 4 wej – 4 wyj.

Element kontrolno-sterujący wyposażony jest w wewnętrzny izolator zwarć, który odcina sprawną część linii dozorowej od sąsiadującej części zwartej. Max. prąd przełączny dla styków przekaźnika to 2 A, max napięcie 30VDC dla modułu. Max. prąd przełączny dla styków przekaźnika to 4 A, max napięcie 250VAC/30VDC dla modułu . Działanie elementów może być programowane i polega na wyborze:

rodzaju pracy wyjścia sterującego,

możliwości kontroli ciągłości przewodu podłączonego do wyjścia sterującego,

stany bezpiecznego wyjścia sterującego – programowalna funkcja „fail safe”,

funkcji jaką spełnia wejście,

sposobu działania wejścia niskonapięciowego (NO, NC),

czasów opóźnienia wysterowania, wysterowania, opóźnienia kasowania i kasowania.

  - ODBIÓR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazać:

dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstałymi w czasie wykonawstwa,

ważne świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie na zastosowane urządzenia lub certyfikaty,

protokoły z pomiarów, oraz dokonać próbnego uruchomienia systemu.

Uruchamiający powinien sprawdzić czy:

sposób wykonania instalacji jest zadawalający,

metody, materiały i elementy zostały użyte zgodnie z obowiązującymi przepisami,

dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) są zgodne z instalacją,

wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są sprawne,

informacje przekazywane przez CSP są prawidłowe i spełniają wymagania zawarte w dokumentacji,

wszystkie połączenia do stacji odbiorczej sygnałów lub PSP są prawidłowe,

wszystkie urządzenia alarmowe działają zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

  - ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie została zainstalowana centrala sygnalizacji pożarowej należy umieścić:

instrukcję obsługi centrali,

instrukcję postepowania w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego lub uszkodzenia,

plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojść do pomieszczeń,

książkę przeglądów okresowych,

wykaz osób powiadamianych.

Użytkownik powinien dopilnować, aby Wykonawca przeprowadził odpowiednie szkolenie osób zajmujących się systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji należy zlecić stałą konserwację urządzeń i instalacji, wymóg taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

  - KONSERWACJA I UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 poniżej przedstawiono warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.

Obsługa codzienna:

Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane:

czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i, czy we właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację,

czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania,

czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to to została przywrócona do stanu dozorowania.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Obsługa miesięczna:

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik lub właściciel powinien zapewnić aby:

zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające,

przeprowadzono próby rozruchu każdego awaryjnego zespołu prądotwórczego oraz sprawdzono zapas paliwa – i w razie potrzeby – uzupełniono,

przeprowadzono test wskaźników a każdy fakt niesprawności wskaźnika został odnotowany.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Obsługa kwartalna:

Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji,

spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo,

w miarę możliwości spowodował zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji,

przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonawcę, dostawcę lub producenta,

dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeśli tak – dokonał oględzin.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Obsługa roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista:

przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej,

sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaż każda czujka powinna być sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartał),

sprawdził zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,

sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

dokonał oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,

sprawdził i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i możliwie szybko usunięta.

Dokumentacja:

Po zakończeniu przeglądu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za przeprowadzenie próby powinna dostarczyć osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokół stwierdzający, że próby wymienione w instrukcji zostały wykonane i, że o wykrytych wadach została powiadomiona osoba odpowiedzialna.

  - Tablica sterowań

| L.p. | Sterowanie |  | Stan normalny | Alarm pożarowy I stopnia |  |  |  | Alarm pożarowy II stopnia |  | RPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj urządzenia | Lokalizacja |  | Parter |  | I piętro |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Element dozorowy SSP |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Czujka pom. użytkowe, korytarze | Czujka klatka schodowa | Czujka pom. użytkowe, korytarze | Czujka klatka schodowa | Potwierdzenie alarmu w centrali przez obsługę | ROP |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej | Klatka schodowa | Z | Z | O | Z | O | Z | Z | O |
| 2 | Sygnalizacja akustyczna | Cały obiekt | Wył | Wył | Wył | Wył | Wył | Wł | Wł | - |
| 3 | Centrale wentylacyjne i wentylatory | Cały obiekt | P | P | P | P | P | Wył | Wył | - |

| Legenda: |  |
| --- | --- |
| Z | Zamknięte |
| Wył | Wyłączone |
| P | Praca normalna |
| O | Otwarte |
| RPO | Ręczny przycisk oddymiania |
| ROP | Ręczny ostrzegacz pożarowy |
| Wł | Włączone |
| PP | Praca pożarowa |

SPIS RYSUNKÓW

RZUT PARTERU - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

RZUT I PIĘTRA - INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

SCHEMAT INSTALACJI DZWONKOWEJ

SCHEMAT SYSTEMU PRZYWOŁANIA

SCHEMAT INSTALACJI AV NA SALI SPORTOWEJ

SCHEMAT INSTALACJI LAN

SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA

SCHEMAT INSTALACJI CCTV

SCHEMAT SYSTEMU AV W SALACH DYDAKTYCZNYCH

WIDOK ŚCIANY Z TABLICĄ, EKRANEM ORAZ MONITOREM

| Projektant: mgr inż. Marek Szamocki …...................................... upr. bud. LOD/1911/PWOE/12 w spec instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych./bez ograniczeń/ | Sprawdzający: mgr inż. Jacek Frydrysiak …...................................................... upr. Bud. 617/94/WŁ w spec instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych./bez ograniczeń/ |
| --- | --- |