PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt:	Budynek usługowy –Przedszkole

Adres:	Mścice, ul. Szkolna, działka nr 138 gm. Będzino

Branża:	Instalacje elektryczne

Inwestor:	Urząd Gminy Będzino

76-037 Będzino 19

Zespół autorski:

projektował					sprawdził

techn. Michał Henryk Sztoldo 		mgr inż. Andrzej Surmik

ZAP/IE/2574/01 		UAN/N/7210/57/89

upr. 332/66					ZAP/IE/2572/01

Koszalin – styczeń 2010r

Zawartość opracowania

A. Część tekstowa

Opis techniczny

B.Część rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu					1:500

2. Instalacja oświetleniowa						           1:100

3. Instalacja gniazd wtykowych						 1:100

4.Oprzewodowanie dla instalacji telefonicznej

oraz rys uziomu podfundamentowego	 		 		 1:100

5.	Instalacja piorunochronna  						 1:100

6. Układ połączeń instalacji elektrycznych, zasilanych

z tablicy TG i T-1								 1:100

7. Układ połączeń instalacji elektrycznych, zasilanych

z tablicy T-2								 1:100

8.	Układ połączeń obwodu oświetleniowego z oprawami

oświetlenia awaryjnego							 1:100

9.	Sposób przyłączenia opraw awaryjnych do instalacji

elektrycznej- (karta z katalogu opraw oświetleniowych

firmy FAREL).								 1:100

OPIS TECHNICZNY

1. WSTĘP

Dokumentację opracowano w oparciu o projekty branżowe oraz na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wydanych przez Energia-Operator S.A. Oddział w Koszalinie, w dniu 7.09.2009r., nr 2054/2009.

Niniejsze opracowanie ujmuje wykonanie linii 0,4 kW zasilającej projektowane przedszkole samorządowe, zlokalizowane na działce nr 138 w miejscowości Mścice gm. Będzino ul. Szkolna.

Przewidywany pobór mocy dla budynku wynosi 34,0 kW.

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w budynku, instalację ochrony przepięciowej, oprzewodowanie dla instalacji telefonicznej oraz instalację piorunochronną.

W projekcie wentylacji mechanicznej przewidziano montaż centrali wentylacyjnej. Centrala ta ujmuje wykonanie zasilania elektrycznego oraz sterownie pracą wentylatorów. W opracowaniu niniejszym przewidziano wykonanie linii zasilającej tą centralę- w oparciu o dane co do poboru mocy przez urządzenia centrali. Linię zasilającą w pomieszczeniach centrali zakończyć puszką przelotową szczelną z zaciskami odgałęźnymi do 5x6 mm2.

Dla kotłowni c.o. przewidziano linię zasilającą dobrana do zgłoszonych dla kotłowni mocy. Linię wprowadzić do tabliczki TK o obudowie RN 2x12-55 ( JP- 55). Z tablicy tej wykonane będą – obwód oświetleniowy oraz obwód dla gniazda wtykowego 230 V, każdy zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoodpornym P 312B – 10 – 30 AC. Podłączenie pomp oraz układy sterowania pracą pomp i zaworów przedsiębiorstwo wykonawcze wykona we własnym zakresie.

Lokalizację gniazd wtykowych dostosowano do projektu technologii kuchni oraz projektu wyposażenia w meble i ich ustawienie, tak kuchni jak i w pozostałych pomieszczeniach.

Kierując się skróceniem tras poszczególnych obwodów, jak również wynikających stąd przekrój przewodów, zasilanie instalacji elektrycznych zaprojektowano poprzez trzy tablice rozdzielcze. Obudowy tablic dobrano z pewny zapasem miejsca umożliwiającym ewentualną rozbudowę instalacji i montaż dodatkowych aparatów zabezpieczająco rozdzielczych. Obudowy tablic i ich osprzęt dobrano wg katalogu firmy -Lagrand.

Uwzględniając ostatnie zalecenia dotyczące oświetlenia pomieszczeń, zaprojektowano oprawy do świetlówek. W pomieszczeniu korytarza – szatni, za względów bezpieczeństwa, przyjęto jeden obwód z oprawami oświetlenia awaryjnego, umożliwiającego spokojne opuszczenie pomieszczeń przez dzieci i personel przedszkola- przy zaniku napięcia w sieci zasilającej. Oprawy oświetlenia awaryjnego- wg danych producenta- zapewniają przez dwie godziny, minimalne natężenie oświetlenia w korytarzu – szatni, umożliwiające opuszczenie pomieszczeń. Typy opraw zastosowanych w projekcie przyjęto wg katalogu opraw firmy FAREL.

2. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA BUDYNKU

Zgodnie z wymogami norm w zestawie tablicy TG przewidziano montaż ochronników przepięciowych. Ochronniki mają chronić instalację i odbiorniki od przepięć powstających jako skutek wyładowań atmosferycznych oraz przepięć powstających w sieci elektroenergetycznej.

W przewodach fazowych i przewodzie N zastosowano ochronniki klasy B+C (Legard). Ochronniki poprzedzić wyłącznikiem nadprądowym S314C40A. Zaciski wtórne ochronników uziemić- wyprowadzając z tablicy TG- taśmę stalową cynk. 25x4 mm w osłonie z rury PCV – 60/6,5, łącząc ta taśmą uziom podfundamentowego instalacji piorunochronnej.

Rezystancja uziemienia nie wieksza niż 10 omów.

3. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH

Układ połączeń tablic rozdzielczych, linie zasilające oraz zastosowaną aparaturę zabezpieczającą projektowane linie i obwody- pokazano na załączonych rysunkach. Obwody wyprowadzone z tablicy T-2 – zasilające głównie instalacje w pomieszczeniach kuchennych – dla większej ich czytelności – ponumerowano tak na rys. układu połączeń tablicy T- 2 (rys. nr 6),jak i na rzutach pomieszczeń (rys. nr 1 i nr 2).

Instalację należy wykonać przewodami YDYżo ułożonymi p.t. W ścianach szkieletowych wykonywanych w technologii płyt gipsowo- kartonowych- przewody układać w osłonie z rur giętkich RVKL. Łączniki instalować na wysokości 1,4 m od posadzki. Gniazda wtykowe w salach zajęć – montować na wysokości 1,4m. W pomieszczeniach kuchennych, magazynach, pom. w.c. i na korytarzy- szatni- na wysokości 1,2 m. W pozostałych pomieszczeniach- na wysokości 0,6 m od posadzki. Wszystkie gniazda wtykowe z kołkiem ochronnym. Gniazda wtykowe w kuchni, w.c., magazynach i pom. technicznych- szczelne JP44 instalowane p.t.

Oświetlenie sal zajęć, biurowych i socjalnych- proponuje się wykonać oprawami rastrowymi do świetlówek, nasufitowymi , typu ORN 236. Oświetlenie korytarza- szatni oprawami j.w. typu ORZ 236 na zwieszakach długości 1,2 m. Magazyny bielizny i korytarze- oprawy do świetlówek typu OKN 218. Pomieszczenia kuchenne, magazyny wilgotne i pomieszczenia techniczne- oprawy świetlówek typ OPK 236 i OPK 218.

Korytarz przy pomieszczeniach biurowych- oprawy rastrowe nasufitowe, ORN 418. Oprawy oświetlenia zewnętrznego- halogenowe lub żarowe, 75W, szczelne JP- 44, wskazane z czujnikiem ruchu.

Wykonanie linii zasilających i instalacji należy skoordynować z projektem i wykonawcą wentylacji mechanicznej oraz instalacjami c.o. i gazu- by uniknąć kolizji z przewodami, puszkami rozgałęźnymi i oprawami oświetleniowymi.

4. OPRZEWODOWANIE DLA INSTALACJI TELEFONICZNEJ

W miejscu – jak na rys. nr 3, przewidziano wykonanie na wysokości 1,8 m wnęki 10cm zamkniętej obudową typu RW 1*12 (Legrand). We wnęce ma być zamontowana łączówka telefoniczna. Od wnęki- po ścianie zewnętrznej budynku, na głębokość 10cm poniżej poziomu terenu, ułożyć p.t. rurę RVS18 zakończoną puszką przelotową z zaślepionym  otworem. Umożliwi to wprowadzenie kabelka telefonicznego do wnęki z łączówką bez konieczności uszkodzenia elewacji.

Od wnęki do proponowanych miejsc montażu gniazd telefonicznych dla aparatów stacjonarnych ułożyć p.t. kabelek telefoniczny YTKSY 3*2*0,5.

Wpusty na gniazda telefoniczne zakończyć puszką Ø 60 p.t. na wysokości 0,4m od posadzki.

5. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Zgodnie z projektem budowlanym dach nad korytarzem – szatnią ma być kryty blachą płaską. Pozostałe połacie dachu będą pokryte papą termozgrzewalną. Zgodnie z normą PN- JEC 61024-1/2001- budynki kryte blacha powlekaną o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm i powierzchni zachodzenia na siebie arkuszy blachy nie mniejszej niż 100 cm2- nie wymagają zwodów poziomych na takim dachu. W przypadku gdyby w realizacji obiektu okazało się, że zastosowano blachę pokryciową o grubości mniejszej niż 0,5 mm, czy powierzchnia zachodzenia na siebie arkuszy blach była mniejsza niż 100cm2- należy na dachu wykonać zwody poziome prętem stalowym ocynkowanym Ø 8 mm w postaci siatki o oczkach 15*15 m.

Na dachu krytym papą należy wykonać zwody poziome prętem j. w. (Fe Zn Ø 8 mm) mocowanym do uchwytów ostępowych- wtopionych w klocki betonowe lub plastikowe. Kocki – w rozstępach co 1,2m – należy przykleić do pokrycia. Między dachem krytym blachą a zwodami poziomymi wykonać połączenia za pomocą krótkich przewodów odprowadzających, wykonanych również prętem Fe Zn Ø 8 mm. Połączenie blachy pokryciowej z krótkimi przewodami odprowadzającymi należy wykonać przyspawając do przewodu odprowadzającego paski z blachy lub odcinki taśmy Fe Zn 25*4 mm, którą to blachę lub taśmę należy połączyć z blachą pokryciową za pomocą dwóch śrub stalowych ocynkowanych Ø 6 mm- przypadających na jedno miejsce łączenia. Proponowane rozmieszczenie zwodów poziomych na dachu pokazano na rys. nr 4. Kominy wentylacyjne i kominki, obudowy wentylatorów dachowych jak również inne metalowe obudowy i rynny- należy połączyć za zwodami i przewodami odprowadzającymi za pomocą zacisków śrubowych przewidzianych dla łączeń przewodów instalacji piorunochronnej. Przewody odprowadzające łączące zwody poziome na dachu z uziomem podfundamentowym wykonać również prętem Fe Zn Ø 8 mm. Przewody te osłonić rurką RVS 22 i ułożyć p.t. w ścianie zewnętrznej- by nie kolidowały z tynkiem zewnętrznym ścian. Na wysokości 1,8m wykonać wnękę dla umieszczenia złącz kontrolnych.

Uziom podfundamentowy należy wykonać taśmą Fe Zn 30*4 mm- ułożoną na dnie wykopów fundamentowych. W miejscach zaznaczonych na rys. nr 4 taśmę  Fe Zn 30*4 mm wprowadzić na zewnątrz wykopów, na wysokości 2,2 m od powierzchni terenu – do połączenia taśmy z przewodami odprowadzającymi za pomocą złącz kontrolnych lub połączenia z szyną wyrównawczą jak również uziemienia szyny wyrównawczej tablicy TG i ochronników przeciwprzepięciowych. Taśmę Fe Zn 30*4 mm na ścianie budynku osłonić rurą PCV Ø 50 mm i ułożyć p.t. Miejsca spawane w instalacji, jak również połączenia śrubowe- zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie farba rdzochronną.

Rezystancja uziomu fundamentowego nie powinna przekraczać wartości 10 omów.

6. PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA 0,4 KV

Punktem zasilania projektowanego przedszkola będzie złącze kablowe przewidziane również dla zasilania zespołu boisk z budynkiem zaplecza socjalnego, zlokalizowane na działce nr 138 w miejscu jak na planszy zagospodarowania terenu.

Między złączem a budynkiem przedszkola ułożyć kabel YAKY4*70 mm2. Kabel w ziemi układać na głębokości 0,8 m, na 10cm podsypce z piasku. Po ułożeniu w rowie oraz po odbiorze przez nadzór i służbę geodezyjną, kabel przysypać 10 cm warstwą piasku, 20 cm warstwą gruntu, następnie przykryć folia koloru niebieskiego oraz zasypać pozostałą ilością gruntu- ubijając go warstwami. Wprowadzenie kabla do budynku i pod tablicę TG osłonić rurą PCV- 60/6,5.

Skrzyżowanie projektowanego kabla z sieciami wod- kan osłonic również rurą PCV- 60/ 6,5.

7. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Dodatkową ochronę przeciwporażeniową projektuje się za pomocą samoczynnego zasilania. Funkcję wyłączającą będą spełniać wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe. Wszystkie chronione urządzenia winny być przyłączone do przewodu PE.

W kotłowni c.o. na  ścianie, na wysokości około 30 cm ułożyć taśmę stalowa ocynkowaną 25*4 mm. Z taśmą tą połączyć metalowe rurociągi wody, gazu, sieci c.o., kocioł i inne urządzenia metalowe z napędem elektrycznym. Szynę wyrównawcza w kotłowni wyprowadzić na zewnątrz pomieszczenia i połączyć z taśmą Fe Zn 30*4 mm uziomu fundamentowego.

Do pomieszczenia centrali wentylacyjnej wyprowadzić z uziomu fundamentowego nad posadzką pomieszczenia- taśmę Fe Zn 30*4 mm. Z taśmą tą będą połączone metalowe urządzenia centrali oraz metalowe kanały 	wentylacji mechanicznej.

Stalowe konstrukcje wejścia głównego do przedszkola należy również – przynajmniej w dwóch miejscach połączyć z uziomem fundamentowym – taśmą j.w. Uziemienie ochronników przeciwprzepięciowych oraz szynę wyrównawcza tablicy TG należy połączyć taśmą Fe Zn 25*4 mm – wyprowadzoną z tablicy na zewnątrz pomieszczenia w osłonie z rury PCV Ø 50 mm – z taśmą Fe Zn 30*4 mm uziomu fundamentowego.

Wszystkie miejsca łączeń należy wykonać szczególnie starannie, musza mieć zapewniony dobry styk połączeń i nie powinny być narażone na uszkodzenia mechaniczne.

Rezystancja uziomu fundamentowego nie powinna przekraczać wartości 10 omów.

Dla mocy pobieranej przez przedszkole = 35 kW spadek napięcia w projektowanej linii kablowej wyniesie 1,07 %. Spadek napięcia w sieci energetyki nie powinien przekroczyć : 7- (3,0 + 1,07) = 2,93%

Skuteczność ochrony od porażeń tablicy TG w przedszkolu, przy zabezpieczeniu przelicznikowym = 63 A, będzie zachowana, gdy impedancja w sieci Energetyki nie przekroczy wartości : 0,274- 0,1056

= 0,1684 oma.

Informacja dotycząca planu BiOZ

1.  Zakres robót:

Budowa instalacji elektrycznych w projektowanym budynku – Przedszkole w Macicach gm. Będzino, ul. Szkolna, dz. nr 138.

2.   Obiekt do adaptacji (rozbiórki):

Nie dotyczy.

- Elementy infrastruktury zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

Kucie bruzd oraz przebicia otworów w ścianach – dla ułożenia przewodów instalacji elektrycznych, powinno odbywać się po wyposażeniu pracowników w okulary ochronne i sprzęt elekromechniczny przystosowany do tego typu prac.

Znajduje się w pobliżu robót kablowych droga – możliwość ruchu wieszczego i kołowego.

- Inne elementy zagospodarowania działki, terenu, zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

Wykonanie robót elektrycznych w budynku powinno być prowadzone w

pomieszczeniach wolnych od sprzętu i gruzu.

W trakcie prowadzenia robót konieczne jest uwzględnienie równoczesnego prowadzenia prac przy uzbrajaniu terenu w sieci wodno- kanalizacyjne.

- Przewidywane zagrożenia w czasie robót:

Połączenia ewentualnych elektronarzędzi niezbędnych dla prowadzenia prac wymaga spełnienia warunków przewidzianych normą dla instalacji elektrycznych na placu budowy.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych i włączeniu do niej napięcia- należy sprawdzić prawidłowość połączeń odbiorników i osprzętu oraz skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

Konieczność wyłączenia napięcia w złączu kablowym przy wprowadzeniu i przyłączeniu projektowanej linii kablowej do złącza.

techn. Michał Henryk Sztoldo

WBUiA Koszalin Nr 332/66

ZAP/IE/2574/01