## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
36969 |  | Remont transformatora (SPC Nowogród Bobrzański) prod ELTA Łódź |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 101997 | Warunki płatności | wymagane minimum 45 dni
2 | 101998 | Warunki i okres gwarancji | wymagane minimum 12 miesięcy
3 | 101999 | Termin wykonania | do końca roku 2015
4 | 102000 | Referencje | proszę dołączyć listy referencyjne od co najmniej 3 klientów
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 97210 | Remont transformatora (SPC Nowogród Bobrzański) prod ELTA Łódź | Remont transformatora (SPC Nowogród Bobrzański) prod ELTA Łódź:Typ TONa 630/20; 630 kVA; 20/0,4 kV; masa 3150 kG; masa oleju 700kg; rok produkcji 1971. Zakres remontu: 1. Demontaż transformatora i wstępna ocena stanu technicznego 2. Wyjecie części aktywnej z kadzi. 3. Przegląd pokrywy i osprzętu, mycie części aktywnej. przegląd przełącznika zaczepów i konserwatora 4.Wymiana wszystkich uszczelnień 5. Wymiana oleju 6. Suszenie części aktywnej (ewentualne przelakierowanie) 7. Montaż transformatora oraz proby i pomiary transformatora zgodnie z normami i instrukcją eksploatacji transformatorów. Dostarczenie protokołów. 8. Czyszczenie i malowanie kadzi 9. Transport z i do remontu z magazynu w Choruli. Wytwórcą odpadów - zużyty olej transformatorowy - zostaje wykonawca. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 36969 | Warunki postępowania | Załącznik Kodeks etyczny dostawców.doc
2 | 36969 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych - ochrona środowiska.doc
3 | 36969 | Warunki postępowania | Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie jak poniżej. Remont transformatora (SPC Nowogród Bobrzański) prod ELTA Łódź:Typ TONa 630/20; 630 kVA; 20/0,4 kV; masa 3150 kG; masa oleju 700kg; rok produkcji 1971. Zakres remontu: 1. Demontaż transformatora i wstępna ocena stanu technicznego 2. Wyjecie części aktywnej z kadzi. 3. Przegląd pokrywy i osprzętu, mycie części aktywnej. przegląd przełącznika zaczepów i konserwatora 4.Wymiana wszystkich uszczelnień 5. Wymiana oleju 6. Suszenie części aktywnej (ewentualne przelakierowanie) 7. Montaż transformatora oraz proby i pomiary transformatora zgodnie z normami i instrukcją eksploatacji transformatorów. Dostarczenie protokołów. 8. Czyszczenie i malowanie kadzi 9. Transport z i do remontu z magazynu w Choruli. Wytwórcą odpadów - zużyty olej transformatorowy - zostaje wykonawca. Wszelkich dodatkowych informacji technicznych udzieli Pan marek Gabriel tel. 77 777 84 67 lub 609368649 Załączniki: 1. Kodeks etyczny dostawców 2. Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 3. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.